## STROJARSKE INSTALACIJE
Br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
A/ GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA
1 | Dobava i montaža: Dovodni ventilator u zvučno izoliranoj kutiji sa svim priborom potrebnim za montažu. q=4435m3/h dp=200 Pa upravljanje preko ON/OFF upravljača uz ventilator isporučiti pribor: fleksibilni priključci upravljač zidni nosač | kom | 1
2 | Dobava i montaža: Odsisni ventilator sa kuhinjske nape sa svim priborom potrebnim za montažu. q=6335 m3/h dp=400 Pa upravljanje preko ON/OFF upravljača uz ventilator isporučiti pribor: fleksibilni priključci zaštita od padalina (montaža u vanjskom prostoru) upravljač zidni nosač | kom | 1
3 | Dobava i montaža anemostata za odvod i dovod zraka izrađen iz pocinčanog lima, s kružnim istrujnim otvorima zajedno s nastavkom za podešavanje protočnih količina, priključna kutija s horizontalnim priključkom, oličen u boji i tonu prema zahtjevu arhitekta, te priborom za vješanje o konstrukciju, slijedećih dimenzija i količina:
| 600x48 | kom | 3
4 | Dobava i montaža regulacijska zaklopka okruglog presjeka izrađena iz pocinčanog lima - regulacija bez pogona (IRIS ZAKLOPKA). Za montažu na kanal slijedećih dimenzija i količina:
| Ø250 | kom | 3
5 | Kanali za razvod zraka pravokutnog presjeka- izrađeni od čeličnog pocinčanog lima, debljine prema VDI 3803 ili jednakovrijedno ____________________ sa potrebnim fazonskim komadima. Segmenti kanala se spajaju limenim spojnicama, koje su uključene u težinu, kao i svi fazonski komadi, sa brtvenim materijalom. Materijal izrade: Tolerancija u debljini limova prema HR EN 10143 ili jednakovrijedan ____________________ Razina tlaka u ventilacijskom sustavu prema VDI 3803 ili jednakovrijedan ____________________ Niskotlačni – tip DIN-VZF-N -500/+1000 Pa Klasifikacija pravokutnih kanala prema zrakopropusnosti - HR EN 1507:2006 ili jednakovrijedan ______________________ 2. KLASA B - tip DIN-VZF-N(M)-B ili jednakovrijedan ______________________
|  | kg | 1000
6 | Kanali za razvod zraka okruglog presjeka- izrađeni od čelićnog pocinčanog lima, debljine i tip ojačanja prema HR EN 12237 i DIN EN 1506 ili jednakovrijedno ____________________ sa potrebnim fazonskim komadima. Segmenti kanala se spajaju limenim spojnicama, koje su uključene u težinu, kao i svi fazonski komadi, sa brtvenim materijalom. Materijal izrade: Klasa prema razini tlakova -750/2000 Pa Klasifikacija kanala prema zrakopropusnosti - HR EN 12237:2003 klasa C ili jednakovrijedno ____________________
a. | Ø 250 mm | m | 10
b. | Ø 315 mm | m | 5
7 | Izrada i montaža ovjesa i nosača kanala i cjevovoda izrađenih od profilnog čelika, uključivo vijčani materijal, materijal za varenje, te antikorozivnu zaštitu. | kg | 300
8 | Dobava i montaža: Izolacijski materijal za izolaciju kanala 19 mm od negorivog materijala, kojim se u ljetnom periodu sprečava dobitak topline na površini cijevi i rošenje (parna brana). Elastomerna pjena na bazi sintetičke gume (FEF) u skladu sa EN14304 ili jednakovrijedan___________________, samogasiv, nekapajuć i ne širi plamen, klasifikacija na požar EN 13501-1 ili jednakovrijedan___________________. Izrađen u obliku ploče. Stavka uključuje potrebnu količinu ljepila, te završne originalne trake za spojeve, sljedećih dimenzija i količina: klasa gorivosti B - s3 -d0. Stavka uključuje dodatnu zaštitu izolacije sa vodonepropusnim Al limom. | m2 | 250
9 | Dobava i montaža: Vanjska jedinica MRV sustava sa svim priborom potrebnim za montažu uključivo cjevovod za spajanje vanjske i unutrašnje jedinice udaljenosti do 15 m. Qh = 28,0 kW Nel = 6,8 kW EER = 4,12 tok = 35°C tp = 27°C ST, 19°C VT Qg = 31,5 kW Nel = 6,3 kW COP = 5,0 tok = 7°C ST, 6°C VT V' = 11.000 m3/h Dimenzije v/š/d = 1690/750/980 mm Masa: 235 kg 400V/3/50 Hz Maksimalna struja = 21,8 A Zvučni tlak @ 1 m = 56 dB(A) | kom | 1
| Dobava i montaža: Unutarnja jedinica MRV sustava kanalne izvedbe sa svim priborom potrebnim za montažu Qh = 28,0 kW tok = 35°C tp = 27°C ST, 19°C VT Qg 17,8 kW tok = 7°C ST tp = 20°C ST V' = 2800/2400/1820 m3/h ESP = 196 / 100 Pa 220-240V/1/50 Hz Dimenzije v/š/d = 1725/876/360 mm Masa: 101 kg Priključci freonskih cijevi = 9,52/25,4 mm Zvučni tlak @ 1 m = 56 dB(A) | kom | 1
10. | Dobava i montaža elektrogrijača sa svim potrebnim priborom koji se pali na temp. ispod 2 stupnja i nedozvoljava da temp. padne ispod zadane vrijednosti. Snaga grijača 9 kW (grijač sa mogučnošću kontinuirane regulacije) V=1850 m3/h, dP=30 pa Sa automatikom za vođenje rada grijača, sa svim potrebnim sigurnosnim elementima, osjetnikom u kanalu (2 komada), diferencijalnim presostatom i svom drugom opremom potrebnom za rad grijača. | kom | 1
11. | Dobava i montaža: Kulisni prigušivač - higijenski dizajn s integriranim kulisama za uštedu energije i aerodinamično profiliranim okvirom (radius >15mm), efikasno prigušenje, dijelovi profila izrađeni su od pocinčanog čeličnog lima, zaštita kulisa na kraju okvira s punjenjem staklenom vunom protiv abrazije do brzina od 20 m/s. Mineralna vuna i tkanina s laminarnim staklenim vlaknima pokazuju inertno ponašanje prema rastu gljivica i bakterija. Prigušivači ispunjavaju zahtjeve prema VDI 6022 ili jednakovrijedan___________________, DIN 1946 dio 2 i 4 ili jednakovrijedan___________________kao i prema VDI 3803 ili jednakovrijedan___________________
| 590x400x750 | kom | 2
12. | Dobava i montaža: Elektroormar za povezivanje rada elektromagnetskog ventila, odsisnog i dovodnog ventilatora kuhinjske nape kao i sustava za dobavu zraka (vanjske i unutrašnje jedinice). U stavku uključiti sve potrebno ožičenje, kanalice i elemente u polju potrebne za rad gore navedenog sustava. Uz ormar isporučiti i daljinski upravljač na kojem se pali odosno gasi gore navedeni sustav. Sustav upravlja sa dva ventilatora, otvara elektromagnetski ventil posredstvom diferencijalnog presostata i pali MRV sustav (dobavu zraka) kojim se nadoknađuje odsisani zrak preko kuhinjske nape. Udaljenost elemanata u polju od elektroormara do 10 metara. | kom | 1
13. | Pravokutna fasadna protukišna žaluzina za zaštitu sustava ventilacije protiv kapljica kiše, lišća i ptica koji bi mogli ući u struju zraka. Zaštita od buke i vremenskih uvjeta s malom dubinom ugradnje. Komponenta spremna za ugradnju sastoji se od okvira, lamela za zaštitu od kiše i zaštitne mrežice sa stražnje strane. Niska buka i generirana zvučna snaga zbog posebne konstrukcije lamela. Bez silikona.
a. | 800x660 mm | kom | 1
b. | 1000x660 mm | kom | 1
c. | 1000x852 mm | kom | 1
14. | Izrada i montaža ovjesa i nosača vanjske jedinice i fiksne žaluzine od čelika, uključivo vijčani materijal, materijal za varenje, te antikorozivnu zaštitu. | kg | 75
15. | Dobava i montaža kružnog prigušivača zvuka sa svim priborom potrebnim za montažu: d200 x l500/50 | kom | 3
16. | Puštanje u pogom od strane ovlaštenog sevisa MRV sustava grijanje i hlađenja | kom | 1
17. | Izrada proboja ventilacijskih kanala u betonskom zidu i naknadna sanacija proboja
a. | 750x500 | kom | 1
b. | 800x500 | kom | 1
c. | 800x600 | kom | 1
d. | 400x300 | kom | 1
18. | Sitni potrošni materijal potreban za izvođenje instalacije | kom | 1
19. | Transport alata i materijala na gradilište, te povrat alata s gradilišta | kom | 1
| A/ GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA UKUPNO |  |  |  | 0
B/ INSTALACIJA PLINA
1 | Dobava i montaža plinskih bešavnih čeličnih cijevi s dodatkom na koljena, lukove, odreske, zavarivački materijal i ovjesni materijal dimenzija
| 42,4 x 2,6 (DN 32) | m | 10
2 | Dobava i montaža plinskog kuglastog ventila, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom, dimenzije
| DN32 - navojni | kom | 2
3 | Ožičenje postojećeg plinskog kuglastog EM ventila, zajedno sa potrebnim uparivanjem sa novom kuhinjskom napom, na način da se ventil otvara tek nakon početka rada kuhinjske nape, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom, dimenzije
| DN32 - navojni | kom | 1
4 | Ličenje nadzemnog dijela plinovoda i armature jednim slojem temeljne boje, uz prethodno čišćenje do metalnog sjaja, ukupne površine | m2 | 2
5 | Ispitivanje plinovoda (niskotlačna instalacija) inertnim plinom ili zrakom s trajanjem prema propisima | kom | 1
6 | Kontrola plinske instalacije od strane distributera plina | kom | 1
7 | Sanacija oštećenih površina nastalih prilikom izvođenja instalacije. | kom | 1
8 | Sitni potrošni materijal potreban za izvođenje instalacije | kom | 1
9 | Transport alata i materijala na gradilište, te povrat alata s gradilišta | kom | 1
10 | Zaustavljanje dotoka plina, ispuhivanje plinske instalacije. | kom | 1
| B/ INSTALACIJA PLINA UKUPNO |  |  |  | 0
C/OSTALI RADOVI
1. | Demontaža postojeće kuhinjske i ventilacijske opreme, te zbrinjavanje prema pravilima struke. | kpl | 1
2 | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja koju potpisuju izvođač i nadzor i predaja investitoru u 3 uvezana primjerka. Uz papirnatu verziju, predaje se i jedan primjerak u elektroničkom obliku/CD (standardni formati datoteka .doc .xls i .dwg) | kpl | 1
3 | Ispitivanje ljetne i zimske mikroklime te izdavanje Uvjerenja od strane ovlaštene ustanove za ispitivanje radnog okoliša. Ispitivanja se vrše kad se steknu vanjski uvjeti za izvođenje istih (ljeto odnosno zima). | kpl | 1
4 | Pripremno - završni radovi uključivo upoznavanje sa objektom, kontakti sa nadzornom službom, usklađivanje sa ostalim sudionicima u gradnji o položaju elemenata sistema, te vođenje dokumentacije gradilišta. | kpl | 1
5 | Primopredaja izvedenih radova, izrada uputa za rad i održavanje, izrada shema izvedenog stanja, signalno obilježavanje vodova i opreme, te potrebni natpisi upozorenja i obavještenja. | kpl | 1
| C/OSTALI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| A/ GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA |  |  |  | 0
| B/ INSTALACIJA PLINA UKUPNO |  |  |  | 0
| C/OSTALI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0
| Mjesto i datum: |  |  | M.P. i Potpis
_________________________________