## Strojarski radovi
OPĆENITO
U stavkama troškovnika potrebno je uračunati sav potrebni rad i materijal za izradu kompletne instalacije do potpune funkcionalnosti, svi potrebni prijevozi, uskladištenja, skele te unutarnje i vanjske komunikacije na gradilištu. Sve eventualne promjene i odstupanja od projekta, potrebno je usuglasiti sa projektantom i nadzornim inženjerom
Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, spajanje, te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti.
U cijenu treba ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke.
Prilikom izrade ponude treba imati u vidu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacije.
Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i troškovnika, prije davanja ponude, obratiti se projektantu.
Potvrdu narudžbe prije definitivne isporuke specificirane opreme izvođač radova obavezno je dužan provjeriti kod projektanta. Izmjena pojedinih dijelova opreme “zamjenskim dijelovima” bez prethodne pismene suglasnosti projektanta isključuje odgovornost projektanta za predviđenu funkcionalnost postrojenja.
Svi ponuđači dužni su kompletan opseg vlastite isporuke uskladiti s traženom kompletnom funkcijom, respektirajući pri tom sve predviđene i tražene parametre, uz čvrste, pismeno potvrđene garancije. Sva eventualna potrebna razrađivanja, usklađenja i slično, u opsegu su dotične isporuke, a sve pripadne troškove snosi ponuđač.
Izvođač je dužan prijenos, ugradnju i svu građevinsku pripomoć izvesti o svom trošku, te sve te radove nuditi u jediničnim cijenama ovog troškovnika.
Rekapitulacija
A | Ventilacija kuhinje |  |  |  | 0
B | NEMJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
C | MJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
D | Ostali radovi |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV (25%) |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0
| opis stavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena stavke
A | Ventilacija kuhinje
1 | Dobava i montaža:
Centrifugalni ventilator sa unatrag zakrivljenim lopaticama i vertikalnim ispuhom. Konstrukcija ventilatorske jedinice Motor je smješten izvan struje zraka. Mogućnost regulacije brzine vrtnje. Uz ventilator isporučuje se potenciometar, fleksibilni priključak i postolje za ugradnju.
V=1550 m3/h
dp,ext=200 Pa
230V, 50Hz, 1ph
Dozvoljeno je odstupanje tehničkim karakteritika proizvod od projektnih parametara ±10%
| U cijenu uključiti sav spojni i montažni materijal. | kom | 1
2 | Dobava i montaža:
Kanalski dobavni izolirani dijagonalni ventilator s EC motorom. Montaža na pravokutni kanal. Kućište je izrađeno iz pocinčanog čeličnog lima. Mogućnost regulacije brzine vrtinje, integrirani termički kontakt. Uz ventilator isporučuje se potenciometar, fleksibilne spojnice, filtersko kućište sa F7 filterom.
V=1450 m3/h
dp=200 Pa
230V, 50Hz, 1ph
Dozvoljeno je odstupanje tehničkim karakteritika proizvod od projektnih parametara ±10%
| U cijenu uključiti sav spojni i montažni materijal. | kom | 1
3 | Dobava i montaža:
Freonski (DX) grijač zraka za ugradnju na kvadratni kanal ventilacije. Projektni parametri: Q= 17,0 kW temperatura na ulazu u grijač: -15°C temperatura na izlazu iz grijača: 20°C dimenzija kanala na koji se ugrađuje φ300
| U cijenu uključiti sav spojni i montažni materijal. | kpl | 1
4 | Dobava i ugradnja seta sa termoekspanzijskim ventilom i osrtalom potrebnom opremom za spoj DX grijača na freonsku instalaciju. U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal.
|  | kpl | 1
5 | Dobava i ugradnja:
Vanjska VRF jedinica za napajanje DX izmjenjivača topline u ventilacijskom kanalu. U cijenu dodatno uključiti freonske bakrene cijevi (cca 10,0 m), nosač za ugradnju na zid, te tlačnu probu i puštanje u pogon VRF sustava. Qgr=17,0 kW (pri -15°C vanjske)
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
|  | kpl | 1
6 | Dobava i ugradnja:
Prigušivača buke za ugradnju na pravokutni kanal zajedno sa potrebnim spojni i montažnim materijalom.
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
| 280x300x750 mm | kpl | 1
7 | Dobava i ugradnja:
Fasadna protukišna rešetka sa EM pogonom za ugradnju na krej ventilacijskog kanala.
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
| 800x660 mm + EM pogon | kpl | 1
8 | Dobava i ugradnja:
| Elementi automatske regulacije sustava venitlacije kuhinje u polju (NAPOMENA: nije obuhvaćena elektroinstalacija za napojni kabel elektroormara niti za žičani daljinski upravljač, nisu uključeni strojarski radovi povezivanja opreme u polju, ugradnja ventila i sl., kablovi za senzore trebaju biti oklopljeni (LIYCY) radi eliminacije mogućih smetnji): | kom
| predprogramirani regulator sa ekranom, 28 ulaza/izlaza, 1 RS485, 1 TCP/IP, web server | 1
| Ekspanzija, 4 AI, 4 DI, 3 AO, 4 DO, RS485, Ethernet | 1
| Upravljački panel (ekran/tipke) | 1
| Kabel 10 m za upravljački panel / touch 7" | 1
| Kanalni osjetnik PT1000, -30...70°C sa kućištem IP65 | 1
| Kanalni osjetnik PT1000, -30...70°C, kabel 1,5 m | 1
| Sobni osjetnik PT1000, 0...50°C | 1
| Diferencijalni presostat zraka, 20-300 Pa sa kosim nastavcima 2 kom, 2 m cijev | 1
| Krilna sklopka za zrak, radna temperatura -40...+80°C, u kanalu -10...+85°C: | 1
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune funkcionalnosti. | kpl | 1
9 | Dobava i ugradnja:
Elektroormar za ugradnju na zid, 600x600x250 uključivo DDC, napajanje i zaštita ventilatora, cirkulacijska crpka grijača, EMV:
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune funkcionalnosti. | kpl | 1
10 | Dobava i ugradnja:
Upravljački ormarić za ugradnju u prostor kuhinje (0-1-2), status krilna sklopka, status plinski EMV, status/kvar ventilacija.
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune funkcionalnosti. | kpl | 1
11 | Ugradnja i elektro povezivanje opreme u polju (senzori, presostati, pogoni žaluzija, na unaprijed položenu elektroinstalaciju-bez elektroinstalacije, bez napajanja).
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune funkcionalnosti. | kpl | 1
12 | Specijslistički radovi programiranja automatike nape, tlačnih i odsisnih ventilatora , puštanje u pogon, obuka korisnika.
|  | kpl | 1
13 | Puštanje u pogon tlačnih i odsisnih ventilatora, pripadajućeg upravljača i ostale opreme od strane ovlaštenog servisera, uz davanje potrebne atestne i garancijske dokumentacije te uputa za upotrebu, sve na hrvatskom jeziku.
|  | kpl | 1
14 | Dobava i montaža zračnih okruglih kanala izrađenih iz nehrđajućeg lima, izrada fazonskih i prelaznih komada, te sav potreban brtveni, spojni i montažni materijal.
| φ 300 | m | 3
15 | Izrada, dobava i ugradnja kanala za zrak, pravokutnog presjeka, izrađenih iz nehrđajućeg lima sa svim spojnim, brtvenim i ovjesnim materijalom. Izražena težina odgovara težini razvijenog plašta kanalskog razvoda. U jediničnu cijenu potrebno je uračunati i izolaciju debljine 13 mm, dodatak na spojeve, usmjerne limove, prirubnice, odrez, ovjesni, spojni i brtveni materijal.
|  | kg | 80
16 | Izrada i montaža ovjesa i nosača kanala cjevovoda te ventilatora, izrađenih od profilnog čelika, uključivo vijčani materijal, materijal za varenje, te antikorozivnu zaštitu.
|  | kg | 55
17 | Dobava i montaža:
Tekstilnog kanala
Materijal tekstilnog kanala: Sti (visoko izdržljiv, nepropusni, 100% PES, perivi u mašini, antibakterijski); 10 godina garancije. Laserski bušene perforacije. Protok zraka 6800 m3/h. Tlak zraka 200 Pa. Otpornost na organska otapala; Poliuretanski (PU) premaz s unutarnje strane tkanine za sprječavanje nakupljanja prljavštine između vlakana tkanine. Otpornost na temperaturu -50°C do +110°C. Odstupanja na temperaturu maksimalno 5%
Distribucija zraka putem odgovarajuće raspoređenih perforacija. Brzina strujanja zraka u radnoj zone ne smije biti veća od 0.3 m/s.
Dvostruka sajla od nehrđajučeg čelika po cijeloj dužini kanala;
Spojevi između sekcija tekstilnih kanala 100% zip. Svi prijelazni spojevi uračunati u cijenu.
Tekstilni kanali, nepropusni, fi=300 mm, l=2500 mm
| U cijenu uključiti sav spojni i montažni materijal. | kpl | 1
18 | Prilagodba postojeće plinske instalacije novim kuhinjskim uređajima. Ishođenje potrebne dokumentacije od lokalne plinare za puštanje nove plinske instalacije u rad. | kpl | 1
19 | Probni pogon, balansiranje i podešavanje ugrađene opreme prema zahtjevima projekta, te izrada elaborata o izvršenim mjerenjima i postignutim rezultatima u odnosu na projektirane veličine.
|  | kpl | 1
20 | Provjera izvršenog balansiranja sistema s finim podešavanjem količina prema projektu i funkcionalno ispitivanje zadimljavanjem, snimanjem učinkovitosti sustava od strane ovlaštene organizacije za tu vrstu posla s izdavanjem pismenog izvješća o nalazu.
|  | kpl | 1
A | UKUPNO |  |  |  | 0
| opis stavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena stavke
B | NEMJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE
|  |  |  | Jed. cijena | Uk. cijena
1 | Demontaža i ponovna montaža plinskog brojila na mijeh tip G-4, nakon ispitivanja novog mjerenog dijela plinske instalacije, zajedno s potrebnim spojnim i montažnim materijalom, tehničkih karakteristika:
Qnaz=4,0 m3/h
Qmax=6,0 m3/h
Qmin=0,04 m3/h
| DN25 Plinomjer mora biti vatrootporan i baždaren. | kom | 1
2 | Kontrola plinske instalacije od strane distributera plina | kpl | 1
3 | Sanacija oštećenih površina nastalih prilikom izvođenja instalacije. | kpl | 1
4 | Sitni potrošni materijal potreban za izvođenje instalacije | kpl | 1
5 | Transport alata i materijala na gradilište, te povrat alata s gradilišta | kpl | 1
| UKUPNO |  |  |  | 0
| opis stavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena stavke
C | MJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE
|  |  |  | Jed. cijena | Uk. cijena
1 | Dobava i montaža plinskih bešavnih čeličnih cijevi s dodatkom na koljena, lukove, odreske, zavarivački materijal i ovjesni materijal dimenzija
| 26,9 x 2,3 (DN 20) | m | 22
| 33,7 x 2,6 (DN 25) | m | 1
2 | Dobava i montaža plinskog kuglastog ventila, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom, dimenzije
| DN20 - navojni | kom | 4
| EMV DN20 - navojni (zajedno sa uparivanje s kuhinjskom napom) | kom | 1
3 | Dobava i montaža ormarića za smještaj plinske kuglaste slavine DN20 i EMV , zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
| 400x600x250 | kom | 1
4 | Uzemljenje zaštitnog ormarića izrađenog od inox materijala, te kompletne plinske mjerne i redukcijske opreme, zajedno sa svim spojnim i montažnim materijalom. | kpl | 1
5 | Bušenje prodora za prolaz plinske cijevi kroz zid u cijenu je uračunata zaštitna cijev. Dimenzija plinovoda
| DN20 | kom | 2
6 | Ličenje nadzemnog dijela plinovoda i armature jednim slojem temeljne boje, uz prethodno čišćenje do metalnog sjaja, ukupne površine | m2 | 2
7 | Ispitivanje plinovoda (niskotlačna instalacija) inertnim plinom ili zrakom s trajanjem prema propisima | kpl | 1
8 | Kontrola plinske instalacije od strane distributera plina | kpl | 1
9 | Sanacija oštećenih površina nastalih prilikom izvođenja instalacije. | kpl | 1
10 | Sitni potrošni materijal potreban za izvođenje instalacije | kpl | 1
11 | Transport alata i materijala na gradilište, te povrat alata s gradilišta | kpl | 1
| UKUPNO |  |  |  | 0
| opis stavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena stavke
D | Ostali radovi
1 | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja koju potpisuju izvođač i nadzor i predaja investitoru u 3 uvezana primjerka. Uz papirnatu verziju, predaje se i jedan primjerak u elektroničkom obliku/CD (standardni formati datoteka .doc .xls i .dwg) | kpl | 1
2 | Ispitivanje ljetne i zimske mikroklime te izdavanje Uvjerenja od strane ovlaštene ustanove za ispitivanje radnog okoliša. Ispitivanja se vrše kad se steknu vanjski uvjeti za izvođenje istih (ljeto odnosno zima). | kpl | 1
3 | Pripremno - završni radovi uključivo upoznavanje sa objektom, kontakti sa nadzornom službom, usklađivanje sa ostalim sudionicima u gradnji o položaju elemenata sistema, te vođenje dokumentacije gradilišta. | kpl | 1
4 | Primopredaja izvedenih radova, izrada uputa za rad i održavanje, izrada shema izvedenog stanja, signalno obilježavanje vodova i opreme, te potrebni natpisi upozorenja i obavještenja. | kpl | 1
D | UKUPNO |  |  |  | 0
| Mjesto i datum: |  |  | M.P. i Potpis
___________________________________