## Naslovnica
Naziv projektantskog ureda: | NORD-ING d.o.o.
Putjane 15
40000 Čakovec
Naručitelj: | GRAD ČAKOVEC
Ulica kralja Tomislava 15
40 000 Čakovec
Međimurska županija
Naziv građevine: | REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNE ŠKOLE IVANOVEC
Vrsta projekta: | TROŠKOVNIK RADOVA
Lokacija | k.č.br. 96/59; k.o. Ivanovec
Ivanovec
Međimurska županija
Zajednička oznaka projekta: | NI-151/2025
Glavni projektant: | Marina Mrla, mag.ing.arch.
Mjesto i datum: | Čakovec, 6.2025

## rekapitualcija_dogradnja
REKAPITUALCIJA SVIH RADOVA
A. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI | 0
B. | VODOVOD I ODVODNJA | 0
C. | ELEKTROINSTALACIJE | 0
D. | STROJARSKI RADOVI | 0
E. | VANJSKO UREĐENJE | 0
F. | DIZALO | 0
| UKUPNO bez PDV-a: | 0
| PDV 25% | 0
| SVEUKUPNO - s PDV-om: | 0

## a. građevinsko obrtnički
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI REKAPITULACIJA
A.1 | GRAĐEVINSKI RADOVI
1.0 | PRIPRENI RADOVI, DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO: |  |  |  | 0
2.0 | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
3.0 | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
4.0 | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
5.0 | TESARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
A.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
A.2 | OBRTNIČKI RADOVI
1.0 | IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2.0 | FASADERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
3.0 | GIPSKARTONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
4.0 | VANJSKA STOLARIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
5.0 | UNUTARNJA STOLARIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
6.0 | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
7.0 | LIMARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
8.0 | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
9.0 | PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
10.0 | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
11.0 | OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
A.2. | OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
A1 i A2 | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO EUR: |  |  |  | 0
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA
R.br. | Opis stavke | JM | količina | JC (EUR) | UC (EUR)
Opći uvjeti su sastavni dio troškovnika
A. | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
A1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
NAPOMENA:
Sva rušenja i razgradnje pojedinih dijelova građevine izvoditi pažljivo, isključivo ručno, sa što manje buke i prašine. Tokom rušenja potrebno je polijevati dijelove koji se ruše.
Zabranjena je upotreba teških alata, kompresora ili sličnih uređaja koji mogu posredno prouzročiti štetu na konstruktivnim dijelovima građevine.
Rušenja izvoditi tek kada su izvršena sva potrebna rasterećenja, podupiranja i osiguranja.
Ako se prilikom rušenja i razgrađivanja naiđe na nepredviđene detalje ili se uoče opasnosti od zabušavanja ili ugrožavanja okolnih elemenata građevine, izvođač je dužan o tome odmah obavijestiti nadzornog inženjera.
Prije početka rušenja i demontaža kvalificirana, stručna osoba mora odpojiti sve instalacije i osigurati gradilište.
U jedinične cijene svake pojedine stavke uključiti radnu skelu te zaštitnu ogradu.
Prije izrade ponude izvođač je dužan obići i pregledati građevinu zbog radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, načina i mogućnosti pristupa građevini, mogućnosti zauzimanja javne površine, postave skele, osiguranja ulaza u građevinu i sl.
Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može se mijenjati.
Prije početka radova POTREBNO JE na terenu sagledati stanje u naravi te dogovoriti tijek izvođenja radova.
Napomena: Prilikom demontaža i rušenja izvođač je dužan voditi računa da ne ošteti građevinske elemente koji nisu predmet zahvata. Osobito treba obratiti pažnju na instalacije koje se zadržavaju. Zaštita primjerenom metodom je uključena u cijenu svake pojedine stavke. Trošak svih nepredviđenih nastalih oštećenja snosi izvođač radova.
Nakon iskopa zemljanog materijala, rušenja i demontaža, sve količine utvrditi će se na licu mjesta!
1.0 | PRIPRENI RADOVI, DEMONTAŽE I RUŠENJA
Iskolčenje građevine i izrada ovjerenog elaborata iskolčenja potrebnog za prijavu početka građenja nisu predmet ovog troškovnika i u obavezi su Investitora.
1 | Geodetske usluge
Zaštita, očuvanje, kontrola geodetskih točaka iskolčenja definiranih u Elaboratu iskolčenja, tijekom cijelog razdoblja izvođenja radova sve do predaje svih radova investitoru.
Maksimalne tlocrtne dimenzije 280 m2.
| U cijeni je obavezno uključena geodetska snimka izvedenog stanja za objekt i izrada elaborata za potrebe upisa objekta u katastar. | kpl | 1 |  | 0
2 | Demontaža svih elemenata s pročelja i stropova na pozicijama rušenja: rasvjetna tjela, gromobrani, prekidači, vatrodojavni alarmi i slično.
| Cijena uključuje utovar u kamion, odvoz i zbrinjavanje razgrađenog materijala na reciklažnom dvorištu, zajedno sa svim pristojbama, udaljenom do 10 km. | kpl | 1 |  | 0
3 | Pažljiva demontaža, privremeno skladištenje i ponovna montaža postojećih vanjskih klima jedinica.
Prije otpajanja klima jedinica potrebno je adekvatno zbrinuti plin koji se nalazi u klima uređaju i otpojiti uređaj s napajanja.
Klima jedinice privremeno skladištiti u prostoru investitora.
U stavku uključeno i ponovno punjenje klima jedinica pri ponovnoj montaži i ispitivanje sustava po montaži.
U cijenu uključiti sav rad, materijal, nove nosače i sidrenja u nosive zidove, cijevi i dovod struje; sve do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
| Obračun po komadu demontirane i ponovno montirane vanjske klima jedinice. | kom | 6 |  | 0
4 | Pažljiva demontaža, uklanjanje i zbrinjavanje radijatora iz spojnog hodnika.
U stavku uključiti pražnjenje instalacija i uklanjanje dijela cjevovoda i blindiranje cjevovoda ugradnjom ventila na krajevima postojećeg sustava grijanja.
Radijatore predati Investitoru na skladištenje a ostali otpadni materijal pravilno zbrinuti.
Cijena uključuje utovar u kamion, odvoz i zbrinajvanje razgrađenog otpadnog materijala na odlagalištu udaljenom do 10 km, zajedno sa svim pristojbama.
|  | kom | 3 |  | 0
5 | Uklanjanje spojnog hodnika škole i dvorane uključujući sve slojeve stropne konstrukcije i poda, nosivu konstrukciju, temeljnu konstrukciju.
Pažljiva demontaža, uklanjanje i razgrađivanje postojećeg hodnika tlocrtne površine 45 m2 i visine 3,50 m.
Nosiva konstrukcija izvedena je kao čelična, sustav stupova i greda s ispunom od panela i stolarije. Krov je dvostrešan, pokrov lim. Podna ploča i temelji izvedeni su od betona sa završnim slojem od keramičkih pločica. Pretpostavljena širina temelja 30 cm i dubina 150 cm, pretpostavljena debljina podne ploče 10 cm.
U cijenu uključiti demontažu konstrukcije, rušenje i uklanjanje betonskih elemenata, sve zajedno sa svim zatečenim slojevima.
Cijena uključuje utovar u kamion, odvoz i zbrinjavanje razgrađenog materijala na reciklažnom dvorištu, zajedno sa svim pristojbama, udaljenosti do 10 km.
Obračun prema stvarno uklonjenim količinama.
1 | uklanjanje čeličnih stupova dimenzija 100/100mm, dužine 350 cm | kom | 8 |  | 0
2 | uklanjanje čeličnih greda dimenzija 50/100mm. Ukupna dužina do 1600 cm | kom | 4 |  | 0
3 | uklanjanje nosive AB konstrukcije; AB podna ploča, temeljna konstrukcija | m3 | 25 |  | 0
4 | uklanjanje spuštenog stropa | m2 | 50 |  | 0
5 | uklanjanje podne obloge, keramika | m2 | 50 |  | 0
6 | uklanjanje limenog pokrova zajedno s podkonstrukcijom, tlocrtno | m2 | 50 |  | 0
7 | uklanjanje oluka | m1 | 35 |  | 0
8 | uklanjanje oborinskih vertikala | m1 | 8 |  | 0
9 | uklanjanje stolarije, dimenzija 570/190cm | kom | 6 |  | 0
10 | uklanjanje panelne ispune, zid | m2 | 56 |  | 0
6 | Demontaža dijela krovnog pokrova škole prizemlja na strani dogradnje, glineni crijep, komplet sve do nosive konstrukcije. Nagib krova od 14° i 24°.
Cijena uključuje utovar u kamion, odvoz i zbrinjavanje razgrađenog materijala na reciklažnom dvorištu, zajedno sa svim pristojbama, udaljenom do 10 km, radnu skelu i zaštitnu ogradu.
| Obračun po m2 tlocrtne projekcije stvarno izvedenih radova. | m2 | 156 |  | 0
7 | Demontaža dijela nosive konstrukcije krovišta prizemlja, drvena građa
Cijena uključuje utovar u kamion, odvoz i zbrinjavanje razgrađenog materijala na reciklažnom dvorištu, zajedno sa svim pristojbama, udaljenom do 10 km, radnu skelu i zaštitnu ogradu.
| Obračun po m2 tlocrtne projekcije. | m2 | 156 |  | 0
8 | Pažljiva demontaža krovnih vertikala škole, na mjestu dogradnje, s nosačima i svim ostalim pričvrsnim materijalom.
Uklanjanje vršiti pažljivo i postepeno uz poduzimanje svih mjera zaštite na radu.
Cijena uključuje utovar u kamion, odvoz i zbrinjavanje razgrađenog materijala na reciklažnom dvorištu, zajedno sa svim pristojbama, udaljenom do 10 km, radnu skelu i zaštitnu ogradu.
Obračun prema stvarno uklonjenim količinama.
|  | m1 | 23 |  | 0
9 | Pažljiva demontaža horizontalnog žlijeba škole, na mjestu dogradnje, s nosačima i svim ostalim pričvrsnim materijalom.
Uklanjanje vršiti pažljivo i postepeno uz poduzimanje svih mjera zaštite na radu.
Cijena uključuje utovar u kamion, odvoz i zbrinjavanje razgrađenog materijala na reciklažnom dvorištu, zajedno sa svim pristojbama, udaljenom do 10 km, radnu skelu i zaštitnu ogradu.
Obračun prema stvarno uklonjenim količinama.
|  | m1 | 56 |  | 0
10 | Rekonstrukcija postojećeg krovišta kata
Raskrivanje dijela krovišta u širini 1,20 m na mjestu dogradnje, uklanjanje svih slojeva podkonstrukcije i skračivanje postojećih rogova.
Djelomično pokrivanje krovišta nakon postave dodatne hidroizolacije i ležećeg žlijeba (obračunato u drugim stavkama), prethodno uklonjenim pokrovom.
Cijena uključuje utovar u kamion, odvoz i zbrinjavanje suvišnog razgrađenog materijala na reciklažnom dvorištu, zajedno sa svim pristojbama, udaljenom do 10 km, radnu skelu i zaštitnu ogradu.
Obračun po m2 tlocrtne projekcije stvarno izvedenih radova.
|  | m2 | 27 |  | 0
11 | Pažljiva demontaža limenog opšava, s nosačima i svim ostalim pričvrsnim materijalom.
Cijena uključuje utovar u kamion, odvoz i zbrinjavanje razgrađenog materijala na reciklažnom dvorištu udaljenom do 10 km, zajedno sa svim pristojbama, radnu skelu i zaštitnu ogradu.
Obračun prema stvarno uklonjenim količinama.
| spojni hodnik, dvorana | m1 | 3 |  | 0
12 | Pažljiva demontaža vanjskih limenih klupčica, s nosačima i svim ostalim pričvrsnim materijalom.
Cijena uključuje utovar u kamion, odvoz i zbrinjavanje razgrađenog materijala na reciklažnom dvorištu udaljenom do 10 km, zajedno sa svim pristojbama, radnu skelu i zaštitnu ogradu.
| Obračun prema stvarno uklonjenim količinama. | m1 | 10 |  | 0
13 | Pažljiva demontaža unutarnjih drvenih klupčica, s nosačima i svim ostalim pričvrsnim materijalom.
Cijena uključuje utovar u kamion, odvoz i zbrinjavanje razgrađenog materijala na reciklažnom dvorištu udaljenom do 10 km, zajedno sa svim pristojbama, radnu skelu i zaštitnu ogradu.
| Obračun prema stvarno uklonjenim količinama. | m1 | 10 |  | 0
14 | Demontaža i uklanjanje vanjske stolarije.
Uklanjanje vršiti pažljivo i postepeno uz poduzimanje svih mjera zaštite na radu.
Cijena uključuje utovar u kamion, odvoz i zbrinjavanje razgrađenog materijala na reciklažnom dvorištu udaljenom do 10 km, zajedno sa svim pristojbama, radnu skelu i zaštitnu ogradu.
1 | staklena stijena 90/290+ 340/70 cm | kom | 2 |  | 0
2 | prozor dimenzija 115x220 cm | kom | 1 |  | 0
3 | prozor dimenzija 115x210 cm | kom | 3 |  | 0
4 | prozor dimenzija 210x210 cm | kom | 1 |  | 0
5 | prozor dimenzija 210x220 cm | kom | 1 |  | 0
15 | Demontaža i uklanjanje unutarnje stolarije komplet s dovratnicima.
Uklanjanje vršiti pažljivo i postepeno uz poduzimanje svih mjera zaštite na radu.
Cijena uključuje utovar u kamion, odvoz i zbrinjavanje razgrađenog materijala na reciklažnom dvorištu, zajedno sa svim pristojbama, udaljenom do 10 km.
1 | staklena stijena dimenzija 275x305 cm | kom | 1 |  | 0
2 | metalna vrata dimenzija 210x220 cm | kom | 1 |  | 0
3 | drvena vrata dimenzija 110x210 cm | kom | 2 |  | 0
16 | Strojno rezanje betonskih presjeka na mjestu dogradnje
| Obračun prema stvarno izvedenim količinama. | m1 | 58 |  | 0
17 | Uklanjanje dijela betonske ploče; istaka/hemplata, strop prizemlja. Uklanjanje vršiti strojno, rezanjem.
Debljina ploče d=16 cm, uklanja se dio u širini 100 cm
Cijena uključuje utovar u kamion, odvoz i zbrinajvanje razgrađenog materijala na reciklažnom dvorištu udaljenom do 10 km, zajedno sa svim pristojbama.
| Obračun po m3 razgrađenog betona. | m3 | 6.5 |  | 0
18 | Razgradnja postojećih zidova od opeke debljine do 30 cm
Pažljivo rušenje postojećih zidova na mjestima spajanja postojeće škole i dogradnje. Rušenja vršiti nakon uklanjanja postojeće stolarije.
Uklanjanje vršiti pažljivo i postepeno kako bi se u što manjoj mjeri oštetili okolni elementi konstrukcije koji se ne mijenjaju. Prilikom izvođenja stavke po potrebi koristiti radnu skelu i podupiranje uz poduzimanje svih mjera zaštite na radu.
Cijena uključuje utovar u kamion, odvoz i zbrinjavanje razgrađenog materijala na reciklažnom dvorištu udaljenom do 10 km, zajedno sa svim pristojbama, radnu skelu i zaštitnu ogradu.
|  | m3 | 4.5 |  | 0
1.0 | PRIPRENI RADOVI, DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO: |  |  |  | 0
2.0 | ZEMLJANI RADOVI
Ako se pri izvođenju radova naiđe na podzemnu vodu, nužno je istu kontinuirano crpiti do završetka radova.
Kontinuirano crpljenje podzemne ili oborinske vode potopnim pumpama tokom izvođenja radova uključeno u cijene stavaka.
Tijekom iskopa i pripreme temeljnog tla te izvedbe temeljne konstrukcije potrebno je provesti kontrolu tla od strane ovlaštenog geomehaničara.
Prije početka radova na iskopima obavezna detekcija i iskolčenje postijećih instalacija. Cijene navedenih radova sastavni us dio cijena stavaka zemljanih radova.
1 | Strojni i ručni iskop humusa
Iskop u materijalu C kategorije s odlaganjem na privremenu gradilišnu deponiju. Površinski sloj humusa uklanja se u sloju d=30 cm.
Stranice iskopa moraju biti ravne i okomite, a dno ravno i nosivo.
Iskop iznad postoječih instalacija i oko postoječih šahtova obavezno izvoditi ručno.
Odvoz sve suvišne zemlje s gradilišta na gradsko odlagalište, uključujući utovar, prijevoz, istovar i plaćanje potrebnih pristojbi za zbrinjavanje. Odlagalište na udaljenosti do 10 km.
Obračun po m3 izvedenog iskopa u sraslom stanju.
1 | deponiranje na građ. čestici i zatrpavanje | m3 | 100 |  | 0
2 | strojni iskop i odvoz na deponiju | m3 | 19 |  | 0
3 | ručni iskop i odvoz na deponiju | m3 | 5 |  | 0
2 | Strojni i ručni iskop za izvedbu temeljne konstrukcije.
Iskop za temeljne trake na mjestu dogradnje, s deponiranjem na gradilištu. Dubina iskopa do 150 cm.
Stranice iskopa moraju biti ravne i okomite, a dno ravno i nosivo. Iskop vršiti strojno i ručno, pažljivo.
Iskop iznad postoječih instalacija i oko postoječih šahtova obavezno izvoditi ručno.
Obračun vršiti po m3 stvarno izvršenog iskopa zemlje u sraslom stanju.
Odvoz sve suvišne zemlje s gradilišta na gradsko odlagalište, uključujući utovar, prijevoz, istovar i plaćanje potrebnih pristojbi za zbrinjavanje. Odlagalište na udaljenosti do 10 km.
1 | deponiranje na građ. čestici i zatrpavanje | m3 | 145 |  | 0
2 | iskop i odvoz na deponiju | m3 | 140 |  | 0
3 | Dobava, nasipavanje, i nabijanje šljunčanog materijala granulacije 0-63 mm uz fino planiranje nivelete. Šljunčani materijal nasipava se u slojevima ispod podnih ploča zgrade. Dobro graduirani šljunak ispod ploča nasipava se nakon betoniranja temeljnih traka, stopa, nadtemeljnih zidova i temeljnih greda. Minimalna debljina nasipanog sloja 30 cm. Uključivo vlaženje i zbijanje u slojevima debljine do 30 cm, zbijenosti do modula stišljivosti min. Ms=40 MN/m².
1 | Šljunak 0 - 63 mm | m3 | 76 |  | 0
2 | geotekstil 300 g/m² | m2 | 253 |  | 0
3 | PE folija 0,025 cm | m2 | 253 |  | 0
4 | Zamjenski materijal
Dobava zamjenskog šljunčanog materijala, granulacije od 0-63 mm i nasipavanje od nosivog tla do kote dna temeljne ploče dizala, u slojevima. Uključivo vlaženje i zbijanje u slojevima, zbijenosti do modula stišljivosti min. Ms=40 MN/m².
|  | m3 | 3 |  | 0
5 | Nasipavanje – zatrpavanje materijalom iz iskopa vršiti u slojevima debljine 30 cm, uz kvašenje i nabijanje do modula stišljivosti Ms=50 MN/m² ispod podnih ploča i Ms=20 MN/m² s vanjskih strana temeljnih traka.
| materijal iz iskopa | m3 | 210 |  | 0
2.0 | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
3.0 | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
Glatka oplata uključuje i zidarsku obradu vidljivih AB dijelova nakon skidanja oplate - brušenje oštećenja i neravnina, naročito na sastavima oplate i rubovima, te krpanje gnijezda i rupa od vezica jakim cementnim mortom.
Stavka uključuje sav rad, materijal, te upotrebu skele.
Za sve armirano betonske radove, plan armature uključiti u cijene stavaka i obaveza je Izvođača.
1 | Podložni beton
Dobava, doprema i ugradnja podložnog betona ispod temeljne konstrukcije/temelja. Podložni beton minimalne debljine 50 cm ispod temeljnih traka i 10 cm ispod temeljne ploče okna dizala. Betoniranje betonom C12/15, X0, zrno agregata najviše 16 mm. U cijeni i potrebna oplata.
|  | m3 | 54 |  | 0
2 | AB temeljne trake
Dobava, doprema i ugradnja betona C25/30, XC2, za betoniranje temeljnih traka i greda dimenzija prema projektu. U stavku uključena njega betona i vibriranje betona s svim potrebnim prethodnim pripremama.
1 | beton | m3 | 70 |  | 0
2 | oplata | m2 | 221 |  | 0
3 | AB temeljna ploča okna lifta
Dobava, doprema i ugradnja betona C30/37, XC2, VDP2, za betoniranje temeljne ploče okna dizala debljine 60 cm. U stavku uključena njega betona i vibriranje betona s svim potrebnim prethodnim pripremama.
Sve prekide i spojeve izvoditi s odgovarajućim brtvenim radnim trakama.
1 | beton | m3 | 3.5 |  | 0
2 | oplata | m2 | 8 |  | 0
3 | brtvena traka | m1 | 10 |  | 0
4 | AB zid u tlu - okno dizala
Dobava, doprema i ugradnja betona C30/37, XC2, VDP2, za betoniranje zida okna dizala debljine 25 cm. sve prema projektu. U stavku uključena njega betona i vibriranje betona s svim potrebnim prethodnim pripremama. Betoniranje u dvostranoj glatkoj oplati.
Sve prekide i spojeve izvoditi s odgovarajućim brtvenim trakama.
1 | beton | m3 | 3 |  | 0
2 | oplata | m2 | 8 |  | 0
3 | brtvena traka | m1 | 10 |  | 0
5 | AB nadtemeljni zidovi
Dobava, doprema i ugradnja betona C25/30, XC2, za betoniranje nadtemeljne konstrukcije širine i visine prema projektu. U stavku uključena njega betona i vibriranje betona s svim potrebnim prethodnim pripremama.
1 | beton | m3 | 31 |  | 0
2 | oplata | m2 | 237 |  | 0
6 | AB podna ploča prema tlu, prizemlje
Dobava, doprema i ugradnja betona za betoniranje armirano-betonske podne ploče u jednostranoj oplati betonom C25/30, XC2.
U stavku uključena njega betona i vibriranje betona s svim potrebnim prethodnim pripremama, izrada, dobava i montaža oplate.
U cijenu uračunati izrada dilatacionih reški, radnih reški, izvedba radnih prekida, izvođenje svih otvora i kanalica u ploči, fino poravnanje ploče.
Prije betoniranja provjeriti da su izvedene sve instalacije po projektu. Naknadna štemanja i krpanja šliceva neće se priznati.
Sve prekide / spojeve izvoditi s odgovarajućim brtvenim radnim trakama.
Na predviđenim mjestima ostaviti potrebne otvore za prolaz instalacija; izrada prodora uključena u cijenu stavke.
Sve prema projektu konstrukcije i ostaloj projektnoj dokumentaciji.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
Obračun po specifikaciji :
1 | beton | m3 | 47 |  | 0
2 | oplata | m2 | 15.5 |  | 0
3 | PE folija 0,025 cm | m2 | 292 |  | 0
7 | AB grede, nadvoji
Podupiranje do 3,5 m.
Dobava, doprema i ugradnja betona C25/30, XC1, betoniranje u glatkoj oplati.
Prije zatvaranja oplate betoniranja provjeriti da su izvedene sve instalacije po projektu. Naknadna štemanja i krpanja šliceva neće se priznati.
U stavku uključena njega betona i vibriranje betona s svim potrebnim prethodnim pripremama, te izrada, dobava i montaža oplate i potrebno podupiranje.
Obračun po specifikaciji:
1 | beton | m3 | 11 |  | 0
2 | oplata | m2 | 173 |  | 0
8 | AB horizontalni serklaži.
Dobava, doprema i ugradnja betona C25/30, XC1, betoniranje u glatkoj oplati.
Prije zatvaranja oplate betoniranja provjeriti da su izvedene sve instalacije po projektu. Naknadna štemanja i krpanja šliceva neće se priznati.
U stavku uključena njega betona i vibriranje betona s svim potrebnim prethodnim pripremama, te izrada, dobava i montaža oplate.
Obračun po specifikaciji:
1 | beton | m3 | 7 |  | 0
2 | oplata | m2 | 146 |  | 0
9 | AB vertikalni serklaži, stupovi
Dobava, doprema i ugradnja betona armirano-betonskih stupova i vertikalnih serklaža, betoniranje betonom C25/30, XC1, u glatkoj oplati.
Prije zatvaranja oplate betoniranja provjeriti da su izvedene sve instalacije po projektu. Naknadna štemanja i krpanja šliceva neće se priznati.
U stavku uključena njega betona i vibriranje betona s svim potrebnim prethodnim pripremama, te izrada, dobava i montaža oplate.
Obračun po specifikaciji:
1 | beton | m3 | 17.5 |  | 0
2 | oplata | m2 | 371 |  | 0
10 | AB stropne ploče prizemlja i kata debljine 20 cm
Dobava, doprema i ugradnja betona i betoniranje armirano-betonske stropne ploče betonom C25/30, XC1, u glatkoj oplati.
Na predviđenim mjestima ostaviti potrebne otvore za prolaz instalacija.
U stavku uključena je njega betona i vibriranje betona sa svim potrebnim prethodnim pripremama, te izrada, dobava i montaža oplate s podupiranjem visine do 3,50 m
Na predviđenim mjestima ostaviti potrebne otvore za prolaz instalacija; izrada prodora uključena u cijenu stavke.
Prije zatvaranja oplate betoniranja provjeriti da su izvedene sve instalacije po projektu. Naknadna štemanja i krpanja šliceva neće se priznati.
Obračun po specifikaciji:
1 | beton | m3 | 124 |  | 0
2 | oplata | m2 | 619 |  | 0
11 | AB stropne ploče prizemlja debljine 16 cm
Dobava, doprema i ugradnja betona i betoniranje armirano-betonske stropne ploče betonom C25/30, XC1, u glatkoj oplati.
Na predviđenim mjestima ostaviti potrebne otvore za prolaz instalacija.
U stavku uključena je njega betona i vibriranje betona sa svim potrebnim prethodnim pripremama, te izrada, dobava i montaža oplate s podupiranjem visine do 3,50 m.
Na predviđenim mjestima ostaviti potrebne otvore za prolaz instalacija; izrada prodora uključena u cijenu stavke.
Prije zatvaranja oplate betoniranja provjeriti da su izvedene sve instalacije po projektu. Naknadna štemanja i krpanja šliceva neće se priznati.
Obračun po specifikaciji:
1 | beton | m3 | 4 |  | 0
2 | oplata | m2 | 23 |  | 0
12 | AB stropna ploča debljine 20 cm; okno dizala
Dobava, doprema i ugradnja betona i betoniranje armirano-betonske stropne ploče betonom C25/30 XC1, u glatkoj oplati. Debljina krovne ploče 20 cm.
Na predviđenim mjestima ostaviti potrebne otvore za prolaz instalacija; izrada prodora uključena u cijenu stavke.
U stavku uključena je njega betona i vibriranje betona sa svim potrebnim prethodnim pripremama, te izrada, dobava i montaža oplate s podupiranjem.
Prije zatvaranja oplate betoniranja provjeriti da su izvedene sve instalacije po projektu. Naknadna štemanja i krpanja šliceva neće se priznati.
Obračun po specifikaciji:
1 | beton | m3 | 1.5 |  | 0
2 | oplata | m2 | 5.5 |  | 0
3 | kuke | kom | 3 |  | 0
13 | AB zidovi prizemlja i kata
Dobava, doprema i ugradnja betona u dvostranoj glatkoj oplati. Betoniranje betonom C25/30, XC1. Debljina zidova 25 cm.
Na predviđenim mjestima ostaviti potrebne otvore za prolaz instalacija; izrada prodora uključena u cijenu stavke.
U stavku uključena njega betona i vibriranje betona sa svim potrebnim prethodnim pripremama, te izrada, dobava i montaža oplate.
Prije zatvaranja oplate betoniranja provjeriti da su izvedene sve instalacije po projektu. Naknadna štemanja i krpanja šliceva neće se priznati.
Obračun po specifikaciji:
1 | beton | m3 | 2 |  | 0
2 | oplata | m2 | 17.5 |  | 0
3 | brtvena traka | m1 | 2.5 |  | 0
14 | AB vanjski zid
Dobava, doprema i ugradnja betona u dvostranoj glatkon oplati. Betoniranje betonom C25/30, XC1. Debljina zida 20 cm.
Na predviđenim mjestima ostaviti potrebne otvore za prolaz instalacija; izrada prodora uključena u cijenu stavke.
U stavku uključena je njega betona i vibriranje betona sa svim potrebnim prethodnim pripremama, te izrada, dobava i montaža oplate.
Prije zatvaranja oplate betoniranja provjeriti da su izvedene sve instalacije po projektu. Naknadna štemanja i krpanja šliceva neće se priznati.
Obračun po specifikaciji:
1 | beton | m3 | 6.75 |  | 0
2 | oplata | m2 | 74 |  | 0
3 | brtvena traka | m1 | 8 |  | 0
15 | AB zidovi - okno dizala
Dobava, doprema i ugradnja betona u dvostranu glatku oplatu. Betoniranje betonom C25/30, XC1. Debljina zidova 25 cm.
Na predviđenim mjestima ostaviti potrebne otvore za prolaz instalacija; izrada prodora uključena u cijenu stavke.
U stavku uključena je njega betona i vibriranje betona sa svim potrebnim prethodnim pripremama, te izrada, dobava i montaža oplate.
Prije zatvaranja oplate betoniranja provjeriti da su izvedene sve instalacije po projektu. Naknadna štemanja i krpanja šliceva neće se priznati.
Obračun po specifikaciji:
1 | beton | m3 | 16 |  | 0
2 | oplata | m2 | 155 |  | 0
16 | AB atika
Dobava, doprema i ugradnja betona i betoniranje armirano-betonske atike širine 15 cm i visine po projektu, betonom C25/30 u dvostranoj glatkoj oplati. U stavku uključena njega betona i vibriranje betona sa svim potrebnim prethodnim pripremama, te izrada, dobava i montaža oplate.
Obračun po specifikaciji:
1 | beton | m3 | 8.5 |  | 0
2 | oplata | m2 | 152 |  | 0
17 | Beton u padu – ravan krov (K3)
Dobava, doprema i ugradnja betona u padu na ravnom krovu, sitnozrnatim betonom klase C20/25.
U stavku uključeno čišćenje podloge, impregnacija, njega betona i vibriranje betona sa svim potrebnim prethodnim pripremama podloge.
|  | m3 | 0.5 |  | 0
18 | Armatura
Izrada, dobava, postava i vezivanje srednje složene armature svih profila. Postavljanje i vezivanje armature u oplatu. Armaturni čelik kavalitete B500B.
Sve izvesti prema projektu, armaturnim nacrtima i statičkom proračunu.
Plan armature uključen u cijenu.
| Obračun po stvarno ugrađenim količinama. | kg | 35175 |  | 0
3.0 | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
4.0 | ZIDARSKI RADOVI
1 | Zidovi debljine 25 cm
Dobava materijala i zidanje zidova prizemlja i kata blok opekom. Zidovi su debljine 25 cm, zidati ih pravilnim zidarskim vezom, osigurati vezu zid - serklaž.
Zidovi se zidaju mortom M-10, zahtijevana tlačna čvrstoća zidnog bloka je fbmin=10 MPa.
Vertikalne sljubnice moraju u cijelosti biti ispunjene mortom.
| U cijenu uključiti sav rad, materijal, potrebna radna skela, sve do potpune gotovosti i funkcionalnosti. | m3 | 132 |  | 0
2 | Zidovi debljine 15 cm
Dobava materijala i zidanje zidova atike opekom. Zidovi su debljine 15 cm, zidati pravilnim zidarskim vezom, osigurati vezu zid - serklaž.
Zidovi se zidaju mortom M-10, zahtijevana tlačna čvrstoća zidnog bloka je fbmin=10 MPa.
Vertikalne sljubnice moraju u cijelosti biti ispunjene mortom.
| U cijenu uključiti sav rad, materijal, potrebna radna skela, sve do potpune gotovosti i funkcionalnosti. | m3 | 1.5 |  | 0
3 | Zidovi debljine 25 cm
Dobava materijala i zidanje zidova prizemlja i kata porobetionskim blokovima i tankoslojnim mortom M10. Zidovi su debljine 25 cm.
Prvi red blokova potrebno je postaviti na, u oba smjera idealno ravan, sloj cemetnog morta debljine 2-5 cm.
Sve ostale horizontalne i vertikalne sljubnice potrebno je ispuniti tankoslojnim mortom najveće debljine 3 mm po cijeloj površini.
Prilikom zidanja nije dozvoljeno preklapanje vertikalnih sljubnica. najmanji razmak između vertikalnih sljubnica dva susjedna reda smije biti 15 cm.
| U cijenu uključiti sav rad, materijal, potrebna radna skela, sve do potpune gotovosti i funkcionalnosti. | m3 | 8 |  | 0
4 | Zazidavanje postojećih otvora
Dobava materijala i zazidavanje postojećih otvora prizemlja i kata blok opekom. Zidovi su debljine 30 cm, zidati ih pravilnim zidarskim vezom, osigurati vezu s postojećom konstrukcijom.
Zidovi se zidaju mortom M-10, zahtijevana tlačna čvrstoća zidnog bloka je fbmin=10 MPa.
Vertikalne sljubnice moraju u cijelosti biti ispunjene mortom.
| U cijenu uključiti sav rad, materijal, potrebna radna skela, sve do potpune gotovosti i funkcionalnosti. | m3 | 5.5 |  | 0
5 | Zidanje pragova ispod fasadnih stijena
Dobava materijala i zidanje pragova ispod fasadnih stijena porobetonskim blokovima debljine 25 cm. Visina do 25 cm.
| Obračun za kompletan rad, materijal, pribor, sve do potpune gotovosti i funkcinalnosti. | m1 | 11.5 |  | 0
6 | Pod prema tlu - P1
Dobava materijala i postavljanje slojeva poda preko podne ploče.
Obračun za kompletan rad, materijal, pribor, dilataciju od zida, čišćenje nakon izvođenja radova, njegu podloge nakon izrade kako ne bi došlo do prebrzog isušivanja.
Kod izrade toplinske izolacije između svih podova potrebno je voditi računa da se izvode kao plivajući, te je u stavci uključena obavezna postava polistirena uz pregradne i nosive zidove u odgovarajućoj visini slojeva podova.
Sastav konstrukcije slojeva:
1 | - Masa za izravnanje | m2 | 203 |  | 0
2 | - Armirani cementni estrih 6-8 cm | m2 | 203 |  | 0
- raster ploča za podno grijanje 3+2 cm - obračunato u stavkama strojarskih radova
3 | - PE folija debljine 0,02 cm s preklopima | m2 | 203 |  | 0
4 | -ekstrudirani polistiren XPS, debljine 6 cm | m2 | 203 |  | 0
5 | -elastificrani polistiren 3 cm - zvučna izolacija | m2 | 203 |  | 0
7 | Pod prema tlu - P2
Dobava materijala i postavljanje slojeva poda preko podne ploče.
Obračun za kompletan rad, materijal, pribor, dilataciju od zida, čišćenje nakon izvođenja radova, njegu podloge nakon izrade kako ne bi došlo do prebrzog isušivanja.
Kod izrade toplinske izolacije između svih podova potrebno je voditi računa da se izvode kao plivajući, te je u stavci uključena obavezna postava polistirena uz pregradne i nosive zidove u odgovarajućoj visini slojeva podova.
Sastav konstrukcije slojeva:
1 | - Armirani cementni estrih 6-8 cm | m2 | 55 |  | 0
- raster ploča za podno grijanje 3+2 cm - obračunato u stavkama strojarskih radova
2 | - PE folija debljine 0,02 cm s preklopima | m2 | 55 |  | 0
3 | -ekstrudirani polistiren XPS, debljine 6 cm | m2 | 55 |  | 0
4 | -elastificrani polistiren 1 cm - zvučna izolacija | m2 | 55 |  | 0
8 | Međukatna konstrukcija - MK1, MK1b
Dobava materijala i postavljanje slojeva poda preko podne ploče.
Obračun za kompletan rad, materijal, pribor, dilataciju od zida, izradu radnih reški, čišćenje nakon izvođenja radova, njegu podloge nakon izrade kako ne bi došlo do prebrzog isušivanja.
Kod izrade toplinske izolacije između svih podova potrebno je voditi računa da se izvode kao plivajući, te je u stavci uključena obavezna postava polistirena uz pregradne i nosive zidove u odgovarajućoj visini slojeva podova.
Sastav konstrukcije slojeva:
1 | - Masa za izravnanje | m2 | 219 |  | 0
2 | - Armirani cementni estrih 6-8 cm | m2 | 219 |  | 0
3 | - PE folija debljine 0,02 cm s preklopima | m2 | 219 |  | 0
- raster ploča za podno grijanje 3+2 cm - obračunato u stavkama strojarskih radova
4 | -elastificrani polistiren 3 cm - zvučna izolacija | m2 | 219 |  | 0
Obračun za kompletan rad, materijal, pribor, dilataciju od zida, izradu radnih reški, čišćenje nakon izvođenja radova, njegu podloge nakon izrade kako ne bi došlo do prebrzog isušivanja.
9 | Međukatna konstrukcija - MK1a
Dobava materijala i postavljanje slojeva poda preko podne ploče.
Obračun za kompletan rad, materijal, pribor, dilataciju od zida, izradu radnih reški, čišćenje nakon izvođenja radova, njegu podloge nakon izrade kako ne bi došlo do prebrzog isušivanja.
Kod izrade toplinske izolacije između svih podova potrebno je voditi računa da se izvode kao plivajući, te je u stavci uključena obavezna postava polistirena uz pregradne i nosive zidove u odgovarajućoj visini slojeva podova.
Sastav konstrukcije slojeva:
1 | - Masa za izravnanje | m2 | 12.5 |  | 0
2 | - Armirani cementni estrih 6-8 cm | m2 | 12.5 |  | 0
3 | - PE folija debljine 0,02 cm s preklopima | m2 | 12.5 |  | 0
- raster ploča za podno grijanje 3+2 cm - obračunato u stavkama strojarskih radova
4 | -elastificrani polistiren 5 cm - zvučna izolacija | m2 | 12.5 |  | 0
10 | Međukatna konstrukcija - MK2/keramičke pločice
Dobava materijala i postavljanje slojeva poda preko podne ploče.
Obračun za kompletan rad, materijal, pribor, dilataciju od zida, izradu radnih reški, čišćenje nakon izvođenja radova, njegu podloge nakon izrade kako ne bi došlo do prebrzog isušivanja.
Kod izrade toplinske izolacije između svih podova potrebno je voditi računa da se izvode kao plivajući, te je u stavci uključena obavezna postava polistirena uz pregradne i nosive zidove u odgovarajućoj visini slojeva podova.
Sastav konstrukcije slojeva:
1 | - Armirani cementni estrih 6-8 cm | m2 | 41 |  | 0
2 | - PE folija debljine 0,02 cm s preklopima | m2 | 41 |  | 0
- raster ploča za podno grijanje 3+2 cm - obračunato u stavkama strojarskih radova
3 | -elastificrani polistiren 2 cm - zvučna izolacija | m2 | 41 |  | 0
11 | Međukatna konstrukcija - MK2a/keramičke pločice
Dobava materijala i postavljanje slojeva poda preko podne ploče.
Obračun za kompletan rad, materijal, pribor, dilataciju od zida, izradu radnih reški, čišćenje nakon izvođenja radova, njegu podloge nakon izrade kako ne bi došlo do prebrzog isušivanja.
Kod izrade toplinske izolacije između svih podova potrebno je voditi računa da se izvode kao plivajući, te je u stavci uključena obavezna postava polistirena uz pregradne i nosive zidove u odgovarajućoj visini slojeva podova.
Sastav konstrukcije slojeva:
1 | - Armirani cementni estrih 6-8 cm | m2 | 37.5 |  | 0
2 | - PE folija debljine 0,02 cm s preklopima | m2 | 37.5 |  | 0
- raster ploča za podno grijanje 3+2 cm - obračunato u stavkama strojarskih radova
3 | -elastificrani polistiren 4 cm - zvučna izolacija | m2 | 37.5 |  | 0
12 | Pod prema tlu, vanjske površine - PV/keramičke pločice
Dobava materijala i postavljanje slojeva poda preko podne ploče.
Obračun za kompletan rad, materijal, pribor, dilataciju od zida, izradu radnih reški, čišćenje nakon izvođenja radova, njegu podloge nakon izrade kako ne bi došlo do prebrzog isušivanja.
Sastav konstrukcije slojeva:
1 | - Armirani cementni estrih 6 cm | m2 | 5 |  | 0
2 | - PE folija debljine 0,02 cm s preklopima | m2 | 5 |  | 0
3 | -ekstrudirani polistiren XPS u nagibu, debljine 10 cm | m2 | 5 |  | 0
13 | Unutarnja vapneno-cementna žbuka
Izrada grube i fine unutarnje žbuke zidova i stropova, u debljini od 1,5 cm do 2,5 cm.
Prije početka žbukanja provjeriti da su izvedene sve instalacije. Naknadna štemanja i krpanja šliceva neće se priznati.
Zidove prije žbukanja špricati rijetkim cementnim mortom. Grubu žbuku izvesti produžnim mortom M-2,5, a finu vapnenim mortom M-0,5.
Armirano - betonske elemente prije žbukanja pošpricati emulzijom za bolje prianjanje žbuke.
Na spojevima dva različita materijala ugraditi rabitz pletivo.
Ožbukane površine trebaju biti potpuno ravne s oštrim sudarima ploha.
U cijenu uključiti sav potreban materijal sa finim zaribavanjem, dobavu i ugradnju pocinčanih rubnih profila, rabiciranje svih spojeva zidova od opeke i betona, kao i instalacijskih šliceva, premaz betonskih površina emulzijom za bolje prianjanje, rabitz mrežu i radnu skelu.
Kod obračuna otvori u zidovima manji od 3 m2 se ne odbijaju, a obrada špaleta se obrađuje za otvore >5m2.
| zidovi | m2 | 794 |  | 0
14 | Obrada špaleta otvora >5 m2
Obradu špaleta izvesti izradom grube i fine unutarnje žbuke zidova od opeke.
Špalete prije žbukanja špricati rijetkim cementnim mortom. Grubu žbuku izvesti produžnim mortom M-2,5, a finu vapnenim mortom M-0,5.
Na spojevima dva različita materijala ugraditi pocinčano rabitz pletivo. Ožbukane površine trebaju biti potpuno ravne sa oštrim sudarima ploha.
U cijenu uključiti sav potreban materijal sa finim zaribavanjem, dobavu i ugradnju pocinčanih rubnih profila, rabiiranje svih spojeva zidova od opeke i betona te instalacionih šliceva, rabitz mrežu i radnu skelu.
| Obračun po m1 kompletno završene površine. Širina špalete do 25 cm | m1 | 206 |  | 0
15 | Obrada špaleta otvora - priprema za RAL ugradnju
Špalete prije žbukanja špricati rijetkim cementnim mortom. Obradu izvesti produžnim mortom.
U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad.
| Obračun po m1 kompletno završene površine. Širina špalete do 30 cm | m1 | 303 |  | 0
16 | Zidarsko krpanje i popravak postojećih zidova na mjestu zamjene ili uklanjanja stolarije, i probijanja otvora.
Pažljivo čišćenje opeke, po potrebi dobava opeke i popravak postojećih zidova nakon zamjene stolarije i probijanja novih otvora i završno bojanje u tonovima sličnim postojećim.
| Obračun za kompletan rad, materijal, radnu skelu, pribor i čišćenje nakon izvođenja radova. | m1 | 34 |  | 0
17 | Unutarnja vapneno-cementna žbuka
Izrada grube i fine unutarnje žbuke zidova na mjestima zazidavanja postojećih otvora, u debljini od 1,5 cm do 2,5 cm.
Zidove prije žbukanja špricati rijetkim cementnim mortom. Grubu žbuku izvesti produžnim mortom M-2,5, a finu vapnenim mortom M-0,5.
Na spojevima dva različita materijala ugraditi rabitz pletivo.
Ožbukane površine trebaju biti potpuno ravne s oštrim sudarima ploha.
U cijenu uključiti sav potreban materijal sa finim zaribavanjem, dobavu i ugradnju pocinčanih rubnih profila, rabiciranje svih spojeva zidova od opeke i betona te instalacionih šliceva, premaz betonskih površina emulzijom za bolje prianjanje, rabitz mrežu i radnu skelu.
| zidovi | m2 | 20 |  | 0
18 | Zidarska pripomoć kod izvođenja instalaterskih radova. Stavka uključuje zatvaranje i rabiciranje šliceva nakon polaganja instalacija.
Jedinična cijena uključuje pokretnu skelu, sav potreban rad i materijal, čišćenje i odvoz viška materijala na deponij.
Obračun po izvedenim količinama.
1 | šlicevi širine do 20 cm | m1 | 25 |  | 0
2 | šlicevi širine od 20-40 cm | m1 | 25 |  | 0
19 | Zidarska pripomoć kod izvođenja instalaterskih radova. Stavka uključuje izvođenje proboja u zidovima i zazidavanje nakon polaganja instalacija.
Jedinična cijena uključuje pokretnu skelu, sav potreban rad i materijal, čišćenje i odvoz viška materijala na deponij.
1 | otvor veličine 10x10 cm | kom | 8 |  | 0
2 | otvor veličine 20x20 cm | kom | 8 |  | 0
20 | PP zatvaranje otvora
Zatvaranje prodora F90
Zatvaranje prodora instalacija u zidu/stropu na granici požarnih sektora u protupožarnoj izvedbi, F90.
U cijenu uključiti sav rad, materijal, sve do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
Otvori različitih dimenzija
|  | kom | 12 |  | 0
4.0 | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
5.0 | TESARSKI RADOVI
1 | Nosiva drvena konstrukcija krovišta
Dobava materijala i izrada dvostrešne drvene konstrukcije krovišta koja se izvodi prema statičkom proračunu.
Klasa drvene građe je II., a razred čvrstoće drveta je C24.
Krovište je jednostrešno, nagiba 20°.
U cijenu je uključena sva drvena građa premazana zaštitnim fungicidnim premazom, sav potreban okov spojeva i usidrenja te sav rad na izradi i prijenosima, radna i zaštitna skela, sve do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
| Obračun po m2 tlocrtne površine krova. | m2 | 51 |  | 0
2 | OSB oplata krova
Izrada oplate krova od OSB ploča d = 24 mm s potrebnim materijalom za pričvršćenje.
U cijenu je uključena sav potreban okov spojeva i usidrenja te sav rad na izradi i prijenosima, radna i zaštitna skela, sve do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
| Obračun po m2 kose površine krovnih ploha. | m2 | 54 |  | 0
3 | Letvanje krovišta
Letvanje krovišta za pokrivanje limenim pokrovom.
U cijenu je uključena sva drvena građa premazana zaštitnim fungicidnim premazom, sav potreban okov spojeva i usidrenja te sav rad na izradi i prijenosima, radna i zaštitna skela, sve do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
| Obračun po m2 kose površine krovnih ploha. | m2 | 54 |  | 0
5.0 | TESARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
A2. | OBRTNIČKI RADOVI
1.0 | IZOLATERSKI RADOVI
1 | Temeljna hidroizolacija
Dobava i postava horizontalne hidroizolacije preko ab ploče prizemlja i temeljnih serklaža, bitumenskom hidroizolacijom.
~ čišćenje i priprema podloge
~ hladni bitumenski prednamaz
~ polimer-bitumenska traka s uloškom staklene tkanine, debljine 4mm, 2 sloja
~ povijanje traka uz istake, ojačanje horizontalnog i vertikalnog preklopa prema pravilima struke
Dobava i postava hidroizolacije od polimer-bitumenske trake s uloškom staklene tkanine, debljine 4mm tehničkih karakteristika: temperaturna postojanost od -20°C do +100°C.
Prvi sloj punoplošno zavariti za pripremljenu podlogu te preklope vodonepropusno zavariti.
Drugi sloj punoplošno zavariti na prvi sloj zajedno sa uzdužnim i poprečnim preklopima.
| Uključivo dobavu, pripremu i ugradnju materijala s propisanim preklopima na sastavima hidroizolacijskim traka, povijanje traka uz istake, sve prema uputama proizvođača. | m2 | 294 |  | 0
2 | Hidroizolacija - K5/kosi krov
Dobava i postava horizontalne hidroizolacije preko ab ploče kata bitumenskom hidroizolacijom.
~ čišćenje i priprema podloge
~ hladni bitumenski prednamaz
~ polimer-bitumenska traka s uloškom staklene tkanine, debljine 4mm, 2 sloja
~ povijanje traka uz istake, ojačanje horizontalnog i vertikalnog preklopa prema pravilima struke
Dobava i postava hidroizolacije od polimer-bitumenske trake s uloškom staklene tkanine, debljine 4mm tehničkih karakteristika: temperaturna postojanost od -20°C do +100°C.
Prvi sloj punoplošno zavariti za pripremljenu podlogu te preklope vodonepropusno zavariti.
Drugi sloj punoplošno zavariti na prvi sloj zajedno sa uzdužnim i poprečnim preklopima.
| Uključivo dobavu, pripremu i ugradnju materijala s propisanim preklopima na sastavima hidroizolacijskim traka, povijanje traka uz istake, sve prema uputama proizvođača. | m2 | 51 |  | 0
3 | Izolacija okna dizala u zemlji, PO
Sastav slojeva:
- PE folija debljine 0,2 cm
- ekstrudirani polistiren XPS, debljine 16 cm
- bitumenska hidroizolacija
Slojevi se postavljaju horizontalno preko betonske podloge.
Uključivo rad i materijal u svemu prema uputstvu proizvođača i do potpune gotovosti.
| Obračun po m2 površine. | m2 | 9 |  | 0
4 | Izolacija okna dizala u zemlji, ZO
Sastav slojeva:
- TPO folija debljine 0,2 cm
- ekstrudirani polistiren XPS, debljine 15 cm
- bitumenska aluminijska parna brana
Slojevi se postavljaju vertikalno uz zidove okna u tlu uključujući i temeljnu ploču.
Uključivo rad i materijal u svemu prema uputstvu proizvođača i do potpune gotovosti.
| Obračun po m2 površine. | m2 | 15.5 |  | 0
5 | Vertikalna hidroizolacija temelja/sokla
Izvodi se na glatku, suhu i čistu površinu betonske stijene / zida.
~ čišćenje i priprema podloge
~hladni premaz na bazi emulzije
~ varena polimer- bitumenska traka s uloškom od staklene tkanine 100% varena za podlogu 0,4 cm
~ povijanje traka uz istake, ojačanje horizontalnog i vertikalnog preklopa prema pravilima struke
H.I. postavljati od gornje kote temeljne trake do gornje kote sokla.
| Uključivo dobavu, pripremu i ugradnju materijala s propisanim preklopima na sastavima hidroizolacijskim traka, povijanje traka uz istake i sl. sve prema uputama proizvođača. | m2 | 104.5 |  | 0
6 | Polimercementna hidroizolacija ispod vertikalnih AB konstruktivnih elemenata; AB zidovi, VS, stupovi i ostalo.
Hidroizolacija odgovarajućim premazom spoja beton - beton gdje nije moguće izvesti klasičnu izolaciju. Sve izvesti sa preklopom premaza i klasične hidroizolacije od min 25 cm. Primijeniti sustav HI premaza ili posipa na mjestu kontakta beton-beton koji sprečava prodor vode i drugih tekućina iz bilo kojeg smjera uzrokovanom katalitičkom reakcijom koja stvara netopivu kristalnu formaciju unutar pora i kapilara betona i materijala na bazi cementa. Nanosi se premazivanjem ili prskanjem.
| Uključivo dobavu, pripremu i ugradnju materijala s propisanim preklopima na sastavima traka i sve prema uputama proizvođača. Obračun po m2 površine. | m2 | 5 |  | 0
7 | Dobava i postava sigurnosne hidroizolacije
Hidroizolacija se izvodi horizontalno polaganjem na estrih, i vertikalno polaganjem uz zidove, u visini 30 cm od gotovog poda. Podloga treba biti dobro zaravnata, potpuno čista (bez prašine i masnih mrlja) i suha. Izvesti od dvokomponentnog visoko elastičnog cementnog morta (220kg/m3), u dva sloja po 1 mm između kojih se utiskuje armirna mrežica od alkalno otpornih staklenih vlakana.
Cijena uključuje dobavu i ugradnju elastične spojne trake na sudaru zidova i podova.
Hidroizolacija se nanosi na čistu i čvrstu podlogu u svemu prema uputstvu proizvođača.
| Obračun po m2 površine. | m2 | 66 |  | 0
8 | Polimercementna hidroizolacija ploče vanjskog natkrivenog prolaza (trijema).
Izvedba hidroizolacijskog sustava dvokomponentnim brzosušećim visoko fleksibilnim cementnim mortom.
Izvedba u 2 sloja ukupne debljine minimalno 2 mm, s tim da se u prvi sloj utisne mrežica od alkalno otpornih staklenih vlakana veličine okna 4 x 4,5 mm. Hidroizolaciju uzdignuti 30 cm na vertikalu. Na mjestima dilatacijskih fuga, spojeva između vodoravnih i okomitih površina te odvoda, potrebno je ugraditi gumiranu poliestersku traku s alkalno otpornim filcem, kutne elemente i manžete.
Proizvod se nanosi na čistu i čvrstu podlogu u dva sloja ukupne debljine od 2,0 mm, u svemu prema uputstvu proizvođača. Za površine veće od 6 m2 potrebno premaz dodatno punoplošno armirati mrežicom.
Uključivo dobavu, pripremu i ugradnju materijala s propisanim preklopima na sastavima traka i sve prema uputstvu proizvođača.
| Obračun po m2 površine. | m2 | 5 |  | 0
9 | Paropropusna vodonepropusna krovna folija
Dobava i izvedba jednog sloja folije kao sekundarni krov, na daščanoj oplati krovišta i preko sloja toplinske izolacije.
Krovna folija treba biti postojana na toplinu u rasponu od -40⁰C do + 100⁰C, a sekundarni krov treba biti izveden kao krov sa dodatnim zahtjevima na sekundarni krov.
| Stavka uključuje rad i materijal, osnovni i pomoćni. Mjereno po kosini. | m2 | 105 |  | 0
10 | Sigurnosna hidroizolacija na krovu
Dobava materijala i izvedba sigurnosne hidroizolacije ispod krovnog pokrova. Izvodi se kod horizontalnog ležećeg žlijeba i podvlači se ispod pokrova.
Višeslojna sintetička hidroizolacijska membrana debljine d=1,5 mm
| U cijenu uključiti sav rad, materijal, čišćenje podloge, izvedbu svih slojeva, obradu oko svih prodora, sve prema pravilma struke i po uputama proizvođača. | m1 | 24 |  | 0
11 | Čepasta folija
Dobava materijala, transport i postava čepičaste drenažne trake.
Debljina drenažne trake je 0,6 mm sa čepovima visine 8 mm.
Traka je otporna na kemijske utjecaje, gljivice i bakterije te se ne skuplja. Volumen zraka između čepova je cca 5,3 l/m2, a otpornost na tlačnu silu veća od 200 kN/m2.
Postavlja se sa preklopom od min 2 čepa. Dimezije ovisno o zahtjevu na radilištu.
| Obračun za kompletan rad, materijal, pribor i skelu po m2. | m2 | 94 |  | 0
12 | Hidroizolacija pragova
Podizanje horizontalne hidroizolacije na pragove izlaznih vrata iz objekta. Podizanje se vrši hidroizolacijskim trakama uz holker i učvršćuje uz podni vratni profil prema detalju proizvođača stolarije.
| U cijenu uključiti sav rad, materijal, sve do potpune gotovosti. | m1 | 11.5 |  | 0
13 | Toplinska izolacija krova
Dobava i postava toplinske izolacije krova od ekstrudiranog polistirena debljine 15 cm. Polaže se preko postojeće betonske ploče.
| Stavka uključuje sav rad i sav materijal, sve do potpune gotovosti. | m2 | 51 |  | 0
14 | Toplinska izolacija podnožja u zemlji
Dobava materijala i postava toplinske izolacije pločama ekstrudiranog polistirena (XPS). Debljina ploče na preklop 10 cm (ρ=30kg/m³).
Polaže se uz vertikalnu hidroizolaciju.
Lijepe se cem. ljepilom 0,5 cm.
Ploče se zaštićuju čepičastom folijom - obračunato u drugoj stavci.
Ploče se upuštaju u tlo do kote dna temelja.
Uključivo rad i materijal u svemu prema uputstvu proizvođača.
| Obračun po m2 izvedenog. | m2 | 75 |  | 0
15 | Toplinska izolacija ispod podne ploče
Dobava materijala i postava toplinske izolacije pločama ekstrudiranog polistirena (XPS), debljina ploče na preklop 10 cm (ρ=30kg/m3). Ploče se polažu obodno u širini 100 cm, na zbijeni sloj tampona, i u punoj visini nadtemeljnih zidova.
Preko sloja toplinske izolacije položiti sloj PE folije debljine 0,025 cm.
U stavku uključiti i postavu toplinske izolacije vertikalno, na unutrašnju stranu obodnih nadtemeljnih zidova.
Uključivo rad i materijal u svemu prema uputstvu proizvođača.
| Obračun po m2 izvedenog. | m2 | 262 |  | 0
16 | Ravni neprohodni krov (K1)
Dobava materijala i izvedba slojeva ravnog neprohodnog krova na očišćenoj i ravnoj krovnoj ploči u sljedećim slojevima:
- parna brana i sekundarna HI
- XPS u padu, minimalno 5 cm
- ektrudirani polistiren XPS debljine 2x10 cm, za ravne krovove
- geotekstil 200 g/m2
- HI traka na bazi TPO
- geotekstil 200 g/m2
- šljunak 16-32 mm, debljine 5-10 cm
- dvostruki okomiti odzračnik na bazi tvrdog PVC-a, toplinski izoliran sa ekspandiranim polietilenom (EFE), s mogućnošću spajanja na parnu branu i na hidroizolaciju. Ugradnja prema preporukama proizvođača. Obračun po komadu ugrađenog elementa.
Toplinska i hidroizolacija se bočno dižu na nadozid visine do 60 cm i uz okno lifta u visini do 150 cm. Stavka uključuje oblačenje nadozida s pločama XPS-a debljine 5 cm i postavljanje mineralne vune debljine 15 cm uz zid okna, preko kojih se diže hidroizolacija.
Opšav se sastoji od kuka koje se izvode od pocinčanog plosnog lima d = 3 mm duljine 60 cm postavljenih na razmaku 50 cm, i opšava/okapa od plastificiranog lima razvijene širine 75 cm. Kuke se vijcima pričvršćuju u podlogu od osb ploča debljine d = 22 mm, širine 35 cm, impregniranim od vlage.
Uključiti dobavu i ugradnju kaširanog lima i završne lajsne.
U cijenu uključiti sav rad, materijal, čišćenje podloge, izvedbu svih slojeva, obradu oko svih prodora, ispitivanje vodonepropusnosti sustava, sve prema pravilma struke i po uputama proizvođača.
1 | - slojevi ravnog krova | m2 | 340 |  | 0
2 | - oblaganje nadozida | m2 | 67 |  | 0
3 | - oblaganje zida | m2 | 8 |  | 0
4 | - završna lajsna i kaširani lim | m1 | 95 |  | 0
5 | - obrada prodora, oborinska odvodnja | kom | 3 |  | 0
6 | - obrada prodora, instalacije | kom | 9 |  | 0
7 | - opšav atike | m1 | 90 |  | 0
8 | - odzračnik | kom | 3 |  | 0
9 | - betonski opločnici na distancerima | m2 | 6 |  | 0
10 | - obrada čeličnih profila - nosači za strojarsku opremu | kom | 6 |  | 0
17 | Ravni neprohodni krov (K1) okno lifta
Dobava materijala i izvedba slojeva ravnog neprohodnog krova na očišćenoj i ravnoj krovnoj ploči u sljedećim slojevima:
- parna brana i sekundarna HI
- XPS u padu, minimalno 5 cm
- ektrudirani polistiren XPS debljine 2x10 cm, za ravne krovove
- geotekstil 200 g/m2
- HI traka na bazi TPO
- geotekstil 200 g/m2
- šljunak 16-32 mm, debljine 5-10 cm
- dvostruki okomiti odzračnik na bazi tvrdog PVC-a, toplinski izoliran sa ekspandiranim polietilenom (EFE), s mogućnošću spajanja na parnu branu i na hidroizolaciju. Ugradnja prema preporukama proizvođača. Obračun po komadu ugrađenog elementa.
Toplinska i hidroizolacija se bočno dižu na nadozid visine do 40 cm. Stavka uključuje oblačenje nadozida s pločama XPS-a debljine 5 cm preko kojih se diže hidroizolacija.
Opšav se sastoji od kuka koje se izvode od pocinčanog plosnog lima d = 3 mm duljine 60 cm postavljenih na razmaku 50 cm, i opšava/okapa od plastificiranog lima razvijene širine 75 cm. Kuke se vijcima pričvršćuju u podlogu od osb ploča debljine d = 22 mm, širine 35 cm, impregniranim od vlage.
Uključiti dobavu i ugradnju kaširanog lima i završne lajsne.
U cijenu uključiti sav rad, materijal, čišćenje podloge, izvedbu svih slojeva, obradu oko svih prodora, ispitivanje vodonepropusnosti sustava, sve prema pravilma struke i po uputama proizvođača.
1 | - slojevi ravnog krova | m2 | 4 |  | 0
2 | - oblaganje nadozida | m2 | 5 |  | 0
3 | - završna lajsna i kaširani lim | m1 | 8.5 |  | 0
4 | - obrada prodora, oborinska odvodnja | kom | 1 |  | 0
5 | - opšav atike | m1 | 8.5 |  | 0
6 | - odzračnik | kom | 1 |  | 0
18 | Ravni prohodni krov (K2) - spojni hodnik
Dobava materijala i izvedba slojeva ravnog prohodnog krova na očišćenoj i ravnoj krovnoj ploči u sljedećim slojevima:
- parna brana i sekundarna HI
- XPS u padu za ravne krovove, minimalno 20 cm
- geotekstil 200 g/m2
-HI traka na bazi TPO
- geotekstil 200 g/m2
- šljunak 16-32 mm, debljine 2-7 cm
- betonski opločnici na distancerima
- dvostruki okomiti odzračnik na bazi tvrdog PVC-a, toplinski izoliran sa ekspandiranim polietilenom (EFE), s mogućnošću spajanja na parnu branu i na hidroizolaciju. Ugradnja prema preporukama proizvođača. Obračun po komadu ugrađenog elementa.
Toplinska i hidroizolacija se bočno dižu na nadozid visine 60 cm. Stavka uključuje oblačenje nadozida i zida s pločama XPS-a debljine 5 cm, preko kojih se diže hidroizolacija.
Opšav se sastoji od kuka koje se izvode od pocinčanog plosnog lima d = 3 mm duljine 60 cm postavljenih na razmaku 50 cm, i opšava/okapa od plastificiranog lima razvijene širine 75 cm. Kuke se vijcima pričvršćuju u podlogu od osb ploča debljine d = 22 mm, širine 35 cm, impregniranim od vlage.
Uključiti dobavu i ugradnju kaširanog lima i završne lajsne.
U cijenu uključiti sav rad, materijal, čišćenje podloge, izvedbu svih slojeva, obradu oko svih prodora, ispitivanje vodonepropusnosti sustava, sve prema pravilma struke i po uputama proizvođača.
1 | - slojevi ravnog krova | m2 | 12.5 |  | 0
2 | - oblaganje nadozida i zida | m2 | 9.5 |  | 0
3 | - završna lajsna i kaširani lim | m1 | 13.5 |  | 0
4 | - obrada prodora, oborinska odvodnja | kom | 1 |  | 0
5 | - opšav atike | m1 | 9 |  | 0
6 | - betonski opločnici na distancerima | m2 | 12.5 |  | 0
7 | - odzračnik | kom | 1 |  | 0
19 | Ravni neprohodni krov (K3)
Dobava materijala i izvedba slojeva ravnog neprohodnog krova na očišćenoj i ravnoj krovnoj ploči u sljedećim slojevima:
- parna brana i sekundarna HI
- ektrudirani polistiren XPS debljine 2x10 cm, za ravne krovove
- geotekstil 200 g/m2
-HI traka na bazi TPO
- geotekstil 200 g/m2
- šljunak 16-32 mm, debljine 5 - 8 cm
- dvostruki okomiti odzračnik na bazi tvrdog PVC-a, toplinski izoliran sa ekspandiranim polietilenom (EFE), s mogućnošću spajanja na parnu branu i na hidroizolaciju. Ugradnja prema preporukama proizvođača. Obračun po komadu ugrađenog elementa.
Toplinska i hidroizolacija se bočno dižu na nadozid i zid visine do 40 cm. Stavka uključuje oblačenje nadozida i zida s pločama XPS-a debljine 5 cm preko kojih se diže hidroizolacija.
Opšav se sastoji od kuka koje se izvode od pocinčanog plosnog lima d = 3 mm duljine 60 cm postavljenih na razmaku 50 cm, i opšava/okapa od plastificiranog lima razvijene širine 75 cm. Kuke se vijcima pričvršćuju u podlogu od osb ploča debljine d = 22 mm, širine 35 cm, impregniranim od vlage.
Uključiti dobavu i ugradnju kaširanog lima i završne lajsne.
U cijenu uključiti sav rad, materijal, čišćenje podloge, izvedbu svih slojeva, obradu oko svih prodora, ispitivanje vodonepropusnosti sustava, sve prema pravilma struke i po uputama proizvođača.
1 | - slojevi ravnog krova | m2 | 4.5 |  | 0
2 | - oblaganje nadozida | m2 | 4.5 |  | 0
4 | - završna lajsna i kaširani lim | m1 | 7 |  | 0
5 | - obrada svih inatalacijskih prodora, visine do 60 cm | kpl | 1 |  | 0
6 | - opšav atike | m1 | 2.5 |  | 0
7 | - odzračnik | kom | 1 |  | 0
20 | Ravni prohodni krov (K4)
Dobava materijala i izvedba slojeva ravnog prohodnog krova na očišćenoj i ravnoj krovnoj ploči u sljedećim slojevima:
- parna brana i sekundarna HI
- XPS u padu za ravne krovove, minimalno 20 cm
- geotekstil 200 g/m2
-HI traka na bazi TPO
- geotekstil 200 g/m2
- šljunak 16-32 mm, debljine 2-7 cm
- betonski opločnici na distancerima
- dvostruki okomiti odzračnik na bazi tvrdog PVC-a, toplinski izoliran sa ekspandiranim polietilenom (EFE), s mogućnošću spajanja na parnu branu i na hidroizolaciju. Ugradnja prema preporukama proizvođača. Obračun po komadu ugrađenog elementa.
Toplinska i hidroizolacija se bočno dižu na nadozid visine 60 cm. Stavka uključuje oblačenje nadozida i zida s pločama XPS-a debljine 5 cm, preko kojih se diže hidroizolacija.
Opšav se sastoji od kuka koje se izvode od pocinčanog plosnog lima d = 3 mm duljine 60 cm postavljenih na razmaku 50 cm, i opšava/okapa od plastificiranog lima razvijene širine 75 cm. Kuke se vijcima pričvršćuju u podlogu od osb ploča debljine d = 22 mm, širine 35 cm, impregniranim od vlage.
Uključiti dobavu i ugradnju kaširanog lima i završne lajsne.
U cijenu uključiti sav rad, materijal, čišćenje podloge, izvedbu svih slojeva, obradu oko svih prodora, ispitivanje vodonepropusnosti sustava, sve prema pravilma struke i po uputama proizvođača.
1 | - slojevi ravnog krova | m2 | 10.5 |  | 0
2 | - oblaganje nadozida i zida | m2 | 8 |  | 0
3 | - završna lajsna i kaširani lim | m1 | 13.5 |  | 0
4 | - obrada svih inatalacijskih prodora, visine do 60 cm | kpl | 1 |  | 0
5 | - opšav atike | m1 | 7 |  | 0
6 | - betonski opločnici na distancerima | m2 | 10.5 |  | 0
7 | - odzračnik | kom | 1 |  | 0
21 | Dilatacijski stiropor
Dobava materijala i postava dilatacijskog sloja izvedenog od ekspandiranog polistirena debljine 5 cm. Polaže se lijepljenjem na čistu podlogu u oplatu.
Uključivo rad i materijal u svemu prema uputstvu proizvođača, radnu skelu i zaštitnu ogradu.
| Obračun po m2 izvedenog. | m2 | 112 |  | 0
22 | Brtvljenje prodora kroz AB ploče
Dobava materijala i brtvljenje prodora cijevi (promjera 50-300mm) kroz hidroizolaciju hidroizolacijskom pastom - prodor presjeka do 30x30 cm.
Pasta se aplicira na mjestu oko prodora kroz hidroizolaciju oblikovanjem zatvorene brtve u debljini od najmanje 2,00 cm.
Svi detalji izvode se prema uputama proizvođača.
| Obračun po stvarnom broju obrađenih prodora. | kom | 3 |  | 0
1.0 | IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2.0 | FASADERSKI RADOVI
1 | KLASIFICIRANI ETICS SUSTAV – MINERALNA VUNA
Toplinska izolacija MW debljine 15 cm. Koeficijent toplinske provodljivosti: λ=0,035 W/mK i završna obrada ploha pročelja tankoslojnom silikatnom žbukom, debljine do 3 mm.
Priprema fasadnih površina; čišćenje podloge od ostataka agregata ili morta prije izvedbu fasadnog sustava s izolacijskim pločama od tvrde kamene vune.
Cijena stavke uključuje dobavu i postavu komponenti prema uputama proizvođača. Redoslijed izvođenja:
~ postava sokl-profila širine jednake debljini izolacije, pričvršćenog nehrđajućim vijcima do 3 kom/m,
~ ploče toplinske izolacije lijepiti linijski po rubovima i točkasto po sredini, prema uputama proizvođača, odgovarajućim ljepilima za mineralnu vunu
~ nanošenje polimerno-cementnog ljepila na lamele zupčastim gleterom ili na zid ručno/strojno, minimalna debljina 2 mm.
~ preko postavljene izolacije izvesti dodatno mehaničko ojačanje pričvrsnicama. Bušenje rupa izvesti tek nakon što je ljepilo dovoljno stvrdnulo (u pravilu nakon tri dana),
~ preko postavljene izolacije nanošenje sloja polimerno-cementnog ljepila debljine do 3 mm u koji se utiskuje tekstilno-staklena, alkalno otporna mrežica veličine otvora 4x4 mm s preklopom od minimalno 10 cm,
~ obavezno dodatno ojačanje uglova otvora dijagonalno postavljenim mrežicama minimalnih dimenzija 30x40 cm,
~ nanošenje izravnavajućeg sloja polimerno-cementnog ljepila debljine 2 mm, nakon min. 5-7 dana sušenja, premazivanje impregnacijskim premazom u boji fasade i
~ nanošenje završnog sloja, silikatne žbuke, debljine od 3 mm.
~ dobava i postava ostalog pribora (kutni i okapni. profili, špaletni elementi od MW debljine 4 cm).
Sve radove izvesti prema uputama proizvođača.
U cijenu uključiti izradu uzorkaka veličine min 1,0 m2.
U obračun uračunati dobavu, montažu i demontažu radne skele za potrebe izvođenja radova na pročelju, sve prema uputsvu proizvođača za klasificirani sustav.
1 | zidovi, izolacija debljine 15 cm | m2 | 720 |  | 0
2 | špalete, širina 20 do 30 cm | m1 | 206 |  | 0
3 | podgled ulaz, izolacija debljine 15 cm | m2 | 32 |  | 0
3 | toplinska izolacija ispod kosog krova - podgled, XPS 5cm | m2 | 21 |  | 0
2 | KLASIFICIRANI ETICS SUSTAV – EPS-F
Toplinska izolacija postojeće građevine dvorane na mjestima zazidavanja otvora.
Toplinska izolacija EPS-F debljine 10 cm. Završna obrada ploha pročelja tankoslojnom silikatnom žbukom, debljine do 3 mm.
Priprema fasadnih površina; čišćenje podloge od ostataka agregata ili morta prije izvedbu fasadnog sustava s izolacijskim pločama od tvrde kamene vune.
Cijena stavke uključuje dobavu i postavu komponenti prema uputama proizvođača. Redoslijed izvođenja:
~ ploče toplinske izolacije lijepiti linijski po rubovima i točkasto po sredini, prema uputama proizvođača, odgovarajućim ljepilima
~ nanošenje polimerno-cementnog ljepila na lamele zupčastim gleterom ili na zid ručno/strojno, minimalna debljina 2 mm.
~ preko postavljene izolacije izvesti dodatno mehaničko ojačanje pričvrsnicama. Bušenje rupa izvesti tek nakon što je ljepilo dovoljno stvrdnulo (u pravilu nakon tri dana),
~ preko postavljene izolacije nanošenje sloja polimerno-cementnog ljepila debljine do 3 mm u koji se utiskuje tekstilno-staklena, alkalno otporna mrežica veličine otvora 4x4 mm s preklopom od minimalno 10 cm,
~ nanošenje izravnavajućeg sloja polimerno-cementnog ljepila debljine 2 mm, nakon min. 5-7 dana sušenja, premazivanje impregnacijskim premazom u boji fasade i
~ nanošenje završnog sloja, silikatne žbuke, debljine od 3 mm.
Boju završnog sloja uskladiti s postojećom.
Sve radove izvesti prema uputama proizvođača.
U obračun uračunati dobavu, montažu i demontažu radne skele za potrebe izvođenja radova na pročelju, sve prema uputsvu proizvođača za klasificirani sustav.
| zidovi, izolacija debljine 10 cm | m2 | 12 |  | 0
3 | Izolacija fasade podnožja 30 cm iznad tla
Dobava materijala i postava toplinske izolacije sokla ETICS sustava iznad tla.
Polaže se uz vertikalnu hidroizolaciju, pločama ekstrudiranog polistirena (XPS), debljina ploče na preklop 10 cm (ρ=30kg/m³).
Lijepe se cementnim ljepilom 0,5 cm + fasadna zaštita 0,3 cm.
Visina sokla iznad tla 30 cm, završna obrada dekorativnom žbukom za podnožja.
Priprema fasadnih površina čišćenjem podloge od ostataka agregata ili morta u sljedećim slojevima:
~ polimercementni mort armiran alkalno otpornom mrežicom min. 0,50 cm
~ impregnacija zidova u boji fasade
~ završna tankoslojna fasadna žbuka za podnožja.
| Cijena obuhvaća sve dobave i ugradnje materijala za izvedbu fasadnog toplinskog sustava, sve do potpune gotovosti. Sve izvesti prema preporukama proizvođača. Obračun po razvijenoj površini. | m2 | 20 |  | 0
2.0 | FASADERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
3.0 | GIPSKARTONSKI RADOVI
1 | Pregradni zidovi debljine 25 cm
Dobava materijala i izvedba pregradnih zidova od gipskartonskih ploča (GK).
Zidovi se izvode s potkonstrukcijom od metalnih profila i dvotrukom obostranom oblogom od ploča 12,5 mm.
Međuprostor se ispunjava s pločama kamene vune.
Prema mokrom prostorima u kojima se postavljaju keramičke pločice, stavljaju se vodootporne ploče, a u prostorima koji zahtjevaju vatrootpornost, postavljaju se vatrootporne ploče, ili kombinacija te dvije varijante.
Na sve profile metalne potkonstrukcije treba prije montaže nanijeti posebni brtveni kit kako bi se zadovoljili zahtjevi za zvučnom izolacijom.
Stavka uključuje sav rad, materijal, i izvedbu detalja, sve prema uputi proizvođača odabranog sustava (bandažiranje, kitanje, brtvljenje, postava pojačanih profila na otvorima, dilatacije itd.)
Zid se sidri u donju i gornju nosivu konstrukciju. Ispod zida postaviti traku kako bi se osigurala zvučna izolacija.
Izvedbu zida uskladiti s razvodom instalacija. Uključena izrada svih prodora i profilacija predviđenih u projektu.
U cijenu uključiti izradu horizontalnih i vertikanih ojačanja zidova za ugradnju i/ili vješanje opreme.
Obračun po m2 izvedenog zida.
| - 2xGK + 2xGK | m2 | 23.5 |  | 0
2 | Pregradni zidovi debljine 15 cm
Dobava materijala i izvedba pregradnih zidova od gipskartonskih ploča (GK).
Zidovi se izvode s potkonstrukcijom od metalnih profila i dvotrukom obostranom oblogom od ploča 12,5 mm.
Međuprostor se ispunjava pločama kamene vune.
Prema mokrom prostorima u kojima se postavljaju keramičke pločice, stavljaju se vodootporne ploče, a u prostorima koji zahtjevaju vatrootpornost, postavljaju se vatrootporne ploče, ili kombinacija te dvije varijante.
Na sve profile metalne potkonstrukcije treba prije montaže nanijeti posebni brtveni kit kako bi se zadovoljili zahtjevi za zvučnom izolacijom.
Stavka uključuje sav rad, materijal i izvedbu detalja prema uputi proizvođača odabranog sustava (bandažiranje, kitanje, brtvljenje, postava pojačanih profila na otvorima, dilatacije itd.)
Zid se sidri u donju i gornju nosivu konstrukciju. Ispod zida postaviti traku kako bi se oisgurala zvučna izolacija.
U zidovima treba izvesti ojačanja za vrata što uključuje i sve dodatno potrebne elemente potkonstrukcije u GK sistemu.
Izvedbu zida uskladiti s razvodom instalacija. Uključena izrada svih prodora i profilacija predviđenih u projektu.
U cijenu uključiti izradu horizontalnih i vertikanih ojačanja zidova za ugradnju i/ili vješanje opreme.
Obračun po m2 izvedenog zida.
1 | - 2xGK + 2xGK | m2 | 18 |  | 0
2 | ojačanja za vrata | kom | 2 |  | 0
3 | Pregradni zidovi debljine 10 cm
Dobava materijala i izvedba pregradnih zidova od gipskartonskih ploča (GK).
Zidovi se izvode s potkonstrukcijom od metalnih profila i dvotrukom obostranom oblogom od ploča 12,5 mm.
Međuprostor se ispunjava pločama kamene vune.
Prema mokrom prostorima u kojima se postavljaju keramičke pločice, stavljaju se vodootporne ploče, a u prostorima koji zahtjevaju vatrootpornost, postavljaju se vatrootporne ploče, ili kombinacija te dvije varijante.
Na sve profile metalne potkonstrukcije treba prije montaže nanijeti posebni brtveni kit kako bi se zadovoljili zahtjevi za zvučnom izolacijom.
Stavka uključuje sav rad, materijal i izvedbu detalja prema uputi proizvođača odabranog sustava (bandažiranje, kitanje, brtvljenje, postava pojačanih profila na otvorima, dilatacije itd.)
Zid se sidri u donju i gornju nosivu konstrukciju. Ispod zida postaviti traku kako bi se oisgurala zvučna izolacija.
U zidovima treba izvesti ojačanja za vrata i ugradbeni sistem za klizna kazetna vrata što uključuje i sve dodatno potrebne elemente potkonstrukcije u GK sistemu.
Izvedbu zida uskladiti s razvodom instalacija. Uključena izrada svih prodora i profilacija predviđenih u projektu.
U cijenu uključiti izradu horizontalnih i vertikanih ojačanja zidova za ugradnju i/ili vješanje opreme.
Obračun po m2 izvedenog zida.
1 | - 2xGK + 2xGK | m2 | 9.5 |  | 0
2 | - PP obloga - 2xGK + 2xGK | m2 | 33 |  | 0
3 | ojačanja za vrata | kom | 5 |  | 0
4 | okvir i mehanizam za klizna vrata | kom | 1 |  | 0
4 | Zidna obloga
Dobava materijala i izvedba jednostruke gips kartonske obloge sa zvučnom izolacijom od mineralne vune minimalne debljine 5 cm.
Obloga se izvodi s potkonstrukcijom od metalnih profila i jednostranom, dvostrukom oblogom od ploča 2x12,5 mm.
Međuprostor se ispunjava s pločama kamene vune debljine 5 cm.
Na sve profile metalne potkonstrukcije treba prije montaže nanijeti posebni brtveni kit kako bi se zadovoljili zahtjevi za zvučnom izolacijom.
Stavka uključuje sav rad, materijal i izvedbu detalja prema uputi proizvođača odabranog sustava (bandažiranje, kitanje, brtvljenje, postava pojačanih profila na otvorima, dilatacije itd.)
Zid se sidri u donju i gornju nosivu konstrukciju. Ispod donjeg profila postaviti izolacijsku traku kako bi se osigurala zvučna izolacija.
Izvedbu zida uskladiti s razvodom instalacija. Uključena izrada svih prodora i profilacija predviđenih u projektu.
U cijenu uključiti izradu horizontalnih i vertikanih ojačanja zidova za ugradnju i/ili vješanje opreme.
| Obračun po m2 izvedenog zida. | m2 | 374 |  | 0
5 | Dobava materijala i izrada samostojeće predzidne obloge instalacijskih vertikala
Potkonstrukcija od čeličnih pocinčanih profila. Dvostruka jednostrana obloga od GK ploča, 2x12,5 mm.
Obavezno zapunjavanja spojeva prvog sloja ploča.
U cijenu stavke uključiti izolacijski sloj od mineralne vune debljine 5 cm i aluminijsku foliju debljine 0,05 mm i obradu spojeva ploča i spojeva ploča sa zidom.
Razred kvalitete obrade spojeva K2.
U cijenu stavke uključen sav osnovni i pomoćni materijal i rad sve do potpune gotovosti.
1 | obloga | m2 | 3.5 |  | 0
2 | rubna lajsna | m1 | 3.5 |  | 0
6 | Spušteni strop prizemlja - akustične ploče
Dobava i izvedba ovješenog spuštenog modularnog stropa iz akustičnih gips ploča.
Visina ovjesa do 20 cm - učionice, 30-50 cm hodnik.
Zvučna i toplinska izolacija: prema projektnoj dokumentaciji, minimalno 2 cm.
Izvedba u svemu prema uputi proizvođača - atestirani sustav.
U cijeni stavke sav potreban ovjes, pribor, spojna sredstva, uglovni profili na sudaru s obodnim zidovima, izrezivanje svih potrebnih otvora za ventilaciju i rasvjetu. i sl., revizioni otvori, potrebna skela.
1 | - spušteni strop 1 x akustična ploča; učionice | m2 | 202 |  | 0
1 | - spušteni strop 1 x akustična ploča; hodnik | m2 | 54 |  | 0
7 | Dobava i ugradnja gips-kartonskog spuštenog stropa; pasice na obodu stropa
Dobava i izvedba ovješenog spuštenog stropa iz gipskartonskih ploča 1x12,5 mm.
Visina ovjesa do 30 - 50cm.
Brtvljenje profila s obodnom konstrukcijom izvesti PE brtvlenim trakama.
Zvučna i toplinska izolacija: prema projektnoj dokumentaciji, minimalno 5 cm.
Izvedba u svemu prema uputi proizvođača - atestirani suhomontažni sustav.
Razred obrade kvalitete spojeva i površine K3, punoplošno gletanje.
U cijeni stavke sav potreban ovjes, pribor, spojna sredstva, uglovni profili na sudaru s obodnim zidovima (bandažiranje spojeva ploča) i izrezivanje svih potrebnih otvora za ventilaciju i rasvjetu. i sl., revizioni otvori, potrebna skela.
|  | m1 | 55 |  | 0
8 | Spušteni strop kata - akustične ploče
Dobava i izvedba ovješenog spuštenog stropa iz akustičnih gips ploča.
Visina ovjesa do 25 cm učionice, 30-50 cm hodnik i kabineti.
Zvučna i toplinska izolacija: prema projektnoj dokumentaciji, minimalno 2 cm.
Izvedba u svemu prema uputi proizvođača - atestirani sustav.
U cijeni stavke sav potreban ovjes, pribor, spojna sredstva, uglovni profili na sudaru s obodnim zidovima, izrezivanje svih potrebnih otvora za ventilaciju i rasvjetu. i sl., revizioni otvori, potrebna skela.
1 | - spušteni strop 1 x akustična ploča, učionice | m2 | 220 |  | 0
2 | - spušteni strop 1 x akustična ploča, hodinik i kabineti | m2 | 90.5 |  | 0
9 | Dobava i ugradnja gips-kartonskog spuštenog stropa; pasice na obodu stropa
Dobava i izvedba ovješenog spuštenog stropa iz gipskartonskih ploča 1x12,5 mm.
Visina ovjesa do 30 - 50cm.
Brtvljenje profila s obodnom konstrukcijom izvesti PE brtvlenim trakama.
Zvučna i toplinska izolacija: prema projektnoj dokumentaciji, minimalno 5 cm.
Izvedba u svemu prema uputi proizvođača - atestirani suhomontažni sustav.
Razred obrade kvalitete spojeva i površine K3, punoplošno gletanje.
U cijeni stavke sav potreban ovjes, pribor, spojna sredstva, uglovni profili na sudaru s obodnim zidovima (bandažiranje spojeva ploča) i izrezivanje svih potrebnih otvora za ventilaciju i rasvjetu. i sl., revizioni otvori, potrebna skela.
|  | m1 | 99 |  | 0
3.0 | GIPSKARTONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
4.0 | VANJSKA STOLARIJA
OPĆI OPIS (obvezni, sastavni dio svake stavke):
Prije izrade stolarije obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.
Sav ugrađeni materijal mora odgovarati zahtjevima ove tehničke dokumentacije i mora biti pravovaljano atestiran.
Stavke se ugrađuju u ožbukane zidane ili betonske stijene.
Stavke se ugrađuju naknadno, u priređene otvore.
Izrada, dobava i montaža stolarije u RAL izvedbi, sa svim navedenim pripadajućim elementima.
* Cijena ukupne stavke uključuje :
~ dobavu, izradu i ugradnju kompletne stavke, uključivo vanjsku klupčicu
~ sav okov iz nehrđajućeg metala
~ sva ostakljenja
~ sav osnovni, pomoćni, spojni, brtveni, izolacijski i pričvrsni materijal
~ svi opšavi i pokrovne limene letvice
~ sve potrebne pokretne skele i platforme
~ sav transport
~ automatiku
* Općenito :
Prije izrade stavaka, izvođač mora, prema shemama iz tehničke dokumentacije, izraditi radioničke nacrte i detalje i predati ih na ovjeru.
U cijenu uključiti sve gore navedene elemente, sav materijal, navedeno ustakljenje, rad, okov, brtvljenje, RAL ugradnju sa svim brtvama, pribor za učvršćivanje i kompletnu montažu svih navedenih dijelova do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.
Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka gradnje.
PVC STOLARIJA
PVC stijene i prozore valja nuditi prema razrađenim sustavima specijaliziranih proizvođača poštujući u svemu pozitivne tehničke propise, uputstva proizvođača, zahtjeve ovog opisa i opise stavaka troškovnika.
Izrada, dobava i RAL montaža stolarije sa svim navedenim pripadajućim elementima.
PROFIL: PVC plastificirani ravni profil s prekinutim toplinskim mostom, sa svim potrebnim ojačanjima.
OSTAKLJENJE: izolirajuće troslojno staklo, punjeno argonom; s 2x LOW-E premazom.
OSTAKLJENJE: Ugraditi sigurnosno staklo s vanjske i unutarnje strane gdje je to projektom predviđeno.
ZAŠTITA OD SUNCA: visokokvalitetna PVC roleta u natprozorskoj izoliranoj kutiji, ručno otvaranje.
OKOV: okov srednje kvalitete ugraditi prema strani otvaranja krila; ugraditi tri nadgradna panta po krilu i hidraulični zatvarač s gornje strane krila.
ZAKLJUČAVANJE: vrata na izlaznom putu evakuacije, otvaranje u smjeru izlaza. Ugradnja sistema koji će omogučiti brzo otvaranje vrata u slučaju nužde.
Ugraditi PANIK BRAVU gdje je to projektim predviđeno, s unutarnje strane ugraditi PANIK LETVU/PANIK KVAKU na krila.
BRTVLJENJE: tri brtve po obodu.
U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja i opisa. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka gradnje.
UNUTARNJA KLUPČICA: uz unutarnji rub prozora ugraditi drvenu klupčicu, debljine 3 cm, širine do 20 cm, osim na pozicijama u sanitarnim čvorovima.
VANJSKA KLUPČICA: uz vanjski rub prozora ugraditi aluminijsku klupčicu, širine do 20 cm.
U cijenu uključiti sve gore navedene elemente, sav materijal, navedeno ustakljenje, rad, okov, pribor za učvršćivanje i kompletnu montažu svih navedenih dijelova do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.
1 | dvokrilni prozor, POZ 1
- otklopno zaokretna krila
- vanjska roleta
| - dimenzija 265/170+20 cm | kom | 10 |  | 0
2 | jednokrilni prozor, POZ 2
- fiksno krilo
- vanjska roleta
| - dimenzija 180/170+20 cm | kom | 3 |  | 0
3 | dvokrilni prozor, POZ 3
- otklopno zaokretna krila
- vanjska roleta
| - dimenzija 290/170+20 cm | kom | 4 |  | 0
4 | dvokrilna vrata, POZ 4
- vrata s dvoja zaokretna krila, otvaranje prema van
- ispuna krila sigurnosno staklo
- s obje strane ugraditi slijepi štok u širini toplinske izolacije
- hidraulični zatvarač
- panik letva
| - dimenzija 210/230 cm | kom | 1 |  | 0
5 | dvodijelni prozor, POZ 5
- fiksna krila
- na strani fasade ugraditi slijepi štok
| - dimenzija 325/260 cm | kom | 1 |  | 0
6 | dvodijelna vrata, POZ 6
- zaokretno krilo svjetle širine prolaza 110 cm, otvaranje prema van; drugo krilo fiksno
- ispuna krila sigurnosno staklo
- s obje strane ugraditi slijepi štok u širini toplinske izolacije
- hidraulični zatvarač
- panik letva
| - dimenzija 210/230 cm | kom | 1 |  | 0
7 | dvokrilni prozor, POZ 7
- jedno krilo fiksno, drugo otklopno zaokretno
- s obje strane ugraditi slijepi štok
| - dimenzija 210/170+20 cm | kom | 1 |  | 0
8 | jednokrilni prozor, POZ 8
- otklopno zaokretno krilo
- vanjska roleta
| - dimenzija 90/170+20 cm | kom | 1 |  | 0
9 | dvokrilni prozor, POZ 9
- otklopno zaokretna krila
- vanjska roleta
| - dimenzija 180/170+20 cm | kom | 1 |  | 0
10 | jednokrilna vrata, POZ 10
- vrata na evakuacijskom putu
- jednokrilna zaokretna vrata, otvaranje prema van s fiksnim bočnim krilom
- panik letva
- na strani fasade ugraditi slijepi štok
| - dimenzija 185/220 cm | kom | 1 |  | 0
PROTUPOŽARNA ALU STOLARIJA
Izrada, dobava i RAL montaža protupožarne aluminijske stolarije sa svim navedenim pripadajućim elementima.
PROFIL PP STOLARIJA: vatrootporni višekomorni aluminijski profil s prekinutim toplinskim mostom, s potrebnim ojačanjima.
OSTAKLJENJE PP stolarija: sigurnosno i vatrootporno staklo
ZAŠTITA OD SUNCA: visokokvalitetna PVC roleta u natprozorskoj izoliranoj kutiji, ručno otvaranje.
OKOV: okov srednje kvalitete ugraditi prema strani otvaranja krila; ugraditi tri nadgradna panta po krilu i hidraulični zatvarač s gornje strane krila.
ZAKLJUČAVANJE: vrata na izlaznom putu evakuacije, otvaranje u smjeru izlaza. Ugradnja sistema koji će omogučiti brzo otvaranje vrata u slučaju nužde.
Ugraditi PANIK BRAVU gdje je to projektim predviđeno, s unutarnje strane ugraditi PANIK LETVU/PANIK KVAKU na krila.
BRTVLJENJE: tri brtve po obodu.
U cijenu stavaka uključiti spoj na vatrodojavu i mehanizam za zatvaranje prozora u sljučaju požara.
9 | PROTUPOŽARNI PROZOR - EI260, POZ 1
- dvokrilni prozor
- fiksna krila
- na strani dvorane i u sredini ugraditi slijepi profil
| - dimenzija 335/220 cm | kom | 1 |  | 0
10 | PROTUPOŽARNA VRATA - EI260 - C - Sm, POZ 4
- jednokrilna vrata
- otvaranje prema van
- na strani fasade ugraditi slijepi profil
| - dimenzija 112/220 cm | kom | 1 |  | 0
11 | PROTUPOŽARNI PROZOR - EI260 - C - Sm, POZ 5
- dvokrilni prozor
- jedno krilo fiksno drugo zaokretno
- vanjska roleta
- s obje strane ugraditi slijepi profil
| - dimenzija 297,5/170+20 cm | kom | 2 |  | 0
12 | PROTUPOŽARNI PROZOR - EI260, POZ 6
- dvokrilni prozor
- zaokretna krila krila
- vanjska roleta
| - dimenzija 265/170+20 cm | kom | 2 |  | 0
13 | PROTUPOŽARNA VRATA - EI260 - C - Sm, POZ 7
- jednokrilna vrata
- otvaranje u smjeru evakuacije
- panik kvaka
| - dimenzija 110/220 cm | kom | 2 |  | 0
14 | Ispitivanje zrakopropusnosti nakon ugradnje cjelokupne stolarije po RAL smjernicama, a prije izvedbe fasade.
Ispitivanje zrakopropusnosti objekta nakon ugradnje komplet stolarije po RAL smjernicama, a prije izvedbe fasade, krovova i podova. Svi prodori kroz zidove, krovove i podove trebaju biti završeni i dobro zabrtvljeni. Ukoliko se pojavljuju greške i rezultati odstupaju od propisanih zahtjeva, potrebno je otkloniti nedostatke te ispitivanje izvršiti ponovno o trošku izvođača.
| Izvođač sastavlja izvještaj o ispitivanju, a koji je sastavni dio ove stavke. | kpl | 1 |  | 0
15 | Ispitivanje zrakopropusnosti nakon ugradnje cjelokupne stolarije po RAL smjernicama i nakon izvedbe cjelokupne fasade, krova i poda.
Ispitivanje zrakopropusnosti objekta nakon ugradnje cjelokupne stolarije po RAL smjernicama te cjelokupne izvedbe fasade, krova i poda. Svi prodori kroz zidove, krovove i podove trebaju biti završeni i dobro zabrtvljeni. Ukoliko se pojavljuju greške i rezultati odstupaju od propisanih zahtjeva, potrebno je otkloniti nedostatke te ispitivanje izvršiti ponovno o trošku izvođača.
| Izvođač sastavlja izvještaj o ispitivanju, a koji je sastavni dio ove stavke. | kpl | 1 |  | 0
4.0 | VANJSKA STOLARIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
5.0 | UNUTARNJA STOLARIJA
DRVENA STOLARIJA
Opći opis:
Izvođač je dužan prije izrade uzeti i prekontrolirati mjere u naravi te uskladiti izradu sa stvarnim stanjem.
U cijeni pojedine stavke treba obuhvatiti dobavu i ugradnju materijala - osnovnog i pomoćnog, sve pripremne i međufaze rada potrebne za korektno dovršenje stavke prema pravilima struke i važećim propisima bez obzira da li je sve to napomenuto u pojedinoj stavci.
Stolarija je drvena - bez praga.
DOVRATNIK: puno drvo obloženo MDF-om, lakiran, s vlagootpornim lajsnama, opremljen gumenim brtvama.
KRILO: vratno krilo izvedeno od okvira od punog drveta, s ojačanjima oko brave i oko šarki. Ispuna od cjevaste iverice, obostrana obloga MDF panelima lakiranim u boji. Zvučna izolacija 37 dB.
Krilo je ovješeno na 4 komada petlji za ovjes krila od nehrđajučeg čelika u satiniranoj izvedbi.
OSTAKLJENJE: Sigurnosno staklo
BRAVA: cilindrična s ključevima i rozetama, obostrano kvake s rozetama, odbojnik u satiniranoj kromiranoj izvedbi.
VENTILACIJSKA REŠETKA: na pozicijama prema projektnoj dokumentaciji ugraditi ventilacijsku rešetku.
Okov kvalitetni, srednja klasa uključen u jediničnu cijenu stavke.
U cijenu stavke uključene brave i podni graničnici.
Napomena: cijenom stavaka obuhvaćena je i zaštita elemenata nakon ugradnje folijama i sl. do primopredaje objekta.
1 | jednokrilna puna vrata, dimenzije 100x220 cm, POZ 1
otvaranje za 180°
| futer štok | kom | 8 |  | 0
2 | jednokrilna vrata, dimenzije 100x220 cm, POZ 2
| futer štok | kom | 5 |  | 0
3 | jednokrilna vrata, klizna, dimenzije 80x220 cm, POZ 3
ugradnja u GK zid debljine 10 cm
| uključene vodilice, mehanizam za ublažavanje udaraca s obje strane, mehanizam za lako zatvaranje vrata, sve do potpune gotovosti | kom | 1 |  | 0
PROTUPOŽARNA BRAVARIJA - unutarnja
Opći opis:
Izvođač je dužan proje izrade uzeti i prekontrolirati mjere u naravi te uskladiti sa stvarnim stanjem.
Izrada, dobava i montaža protupožarnih vrata sa svim navedenim pripadajućim elementima.
Dovratnik: čelični pocinčani lim
Završna obrada: plastifikacijom u boji
ISPUNA: sigurnosno i vatrootporno staklo ili lim
BRTVE: samogasive u dovratniku, u slučaju dimonepropusnih vrata i u podu
OKOV: okov srednje kvalitete ugraditi prema strani otvaranja krila; ugraditi tri nadgradna panta po krilu i hidraulični zatvarač s gornje strane krila, ručka s vanjske strane.
U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja i opisa. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka gradnje.
U cijenu uključiti sve gore navedene elemente, sav materijal, rad, okov, pribor za učvršćivanje i kompletnu montažu svih navedenih dijelova do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
4 | Protupožarna staklena stijena EI260-C-Sm, POZ 3
jednokrilna zaokretna vrata dimenzija 110/220 cm
- hidraulički zatvarač s elektromagnetom
- panik letva
| - dimenzija 110/220 cm | kom | 4 |  | 0
5 | Protupožarna staklena stijena EI260-C-Sm, POZ 2
dvokrilna zaokretna vrata
- hidraulički zatvarač s elektromagnetom
| - dimenzija 210x220 cm | kom | 1 |  | 0
5.0 | UNUTARNJA STOLARIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
6.0 | BRAVARSKI RADOVI
Izrada čelične radioničke dokumentacije konstrukcije prema projektu uz obaveznu provjeru predstavnika naručitelja.
Čelična konstrukcija izvodi se na temelju projekta i radioničkih nacrta.
Materijali: čelična konstrukcija S235 JR, vijci pocinčani. Razred izvedbe čelične konstrukcije EXC2
Zaštita od korozije svih elemenata:
cinčanjem u radionici, i završnim ličenjem na gradilištu.
1 | Vanjsko čelično evakuacijsko stubište
Izrada, dobava i ugradnja konstrukcije vanjskog stubišta izvedenog pocinčanih čeličnih profila - završno bojano. Konstrukcijski čelik S235 JR.
Tlocrtne dimenzije stubišta 120x810 cm s podestom dimenzija 120x120 cm. Svladava visinsku razliku od 396 cm.
Stubište je jednokrako s jednim podestom visina stepenice 17,0 cm a širina gazišta 30 cm.
Obloga gazišta su čelične rešetke.
Visina ograde je 110 cm.
U cijeni kompletne stepenice, antikorozivna zaštita, ankeri, ograda sa svim elementima, rukohvat, sve do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
U cijenu uključiti izradu radioničkih nacrta prema projektu i statičkom proračunu.
|  | kg | 790 |  | 0
2 | Ograda prohodnog krova (K2, K4)
Dobava materijala, izrada i montaža ograde od čeličnih profila. Visina ograde od kote gotovog poda prohodnog krova je 110 cm. Ograda se fiksira na AB parapet. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, temeljnu boju, završni premaz u dva sloja, sve do potpune gotovosti.
| U cijenu uključiti izradu izvedbenih – radioničkih nacrta. | m1 | 15 |  | 0
3 | Čelični profili/potkonstrukcija za vanjske jedinice dizalica topline i klima uređaja
Izrada, dobava i ugradnja nosive čelične konstrukcije.
Izrada radioničkih nacrta u cijeni.
Antikorozivna zaštita: vruće cinčanje i završno bojanje.
| U cijenu uključiti dobavu i ugradbu sveg spojnog i veznog materijala. | kg | 450 |  | 0
4 | Penjalice na ravan krov
Izrada, dobava i ugradnja čeličnih penjalica s leđobranom za na krov.
Visina penjana od terena do vrha atike. Širina leđobrana 80 cm, širina ljestvi 40 cm, razmak prečki 30 cm, odmaknuto od zida 16 cm.
U cijeni čelične penjalice s temeljnim premazom kao i završnom obradom uljenim naličem (3x).
|  | m1 | 10 |  | 0
6.0 | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
7.0 | LIMARSKI RADOVI
1 | Oborinske vertikale
Izrada i montaža krovnih vertikalnih cijevi okruglog profila Ø110 mm za odvod krovne vode, izvedenih od pocinčanog, plastificiranog lima, u boji po želji investitora. Pri vrhu vertikalu spojiti s vodolovnim grlom. U jediničnoj cijeni uračunati su kotlići, koljena, te sav materijal i pričvrsni pribor, obujmice, izradu i izradu završetka cijevi.
Obračun prema stvarno izvedenim količinama.
1 | dogradnja | m1 | 37 |  | 0
2 | postojeća škola | m1 | 18 |  | 0
2 | Lijevano željezne cijevi - zaštita oborinskih vertikala
Dobava i montaža zaštitnih lijevano željeznih cijevi zajedno sa revizijskim otvorom
Visina iznad kote uređenog terena 1,50 m.
| Stavka uključuje sav rad, materijali sve ostalo do potpine gotovosti. | kom | 7 |  | 0
3 | Ležeći žlijeb - postojeće krovište
Dobava, izrada i montaža ležećeg žlijeba iz plastificiranog pocinčanog lima debljine 0,55 mm. Dio opšava podvuči pod pokrov.
| Obračun prema stvarno izvedenim količinama. | m1 | 24 |  | 0
4 | Opšav kosog krova
Izrada i montaža zidnog lima, razvijene širine do 50 cm. Zidni lim izvesti od plastificiranog lima.
| Stavka uključuje sav brtveni, spojni i pričvrsni materijal te platformu za rad na visini. | m1 | 27 |  | 0
5 | Izrada i montaža zidnog lima na spoju atike prohodnog krova K2 i postojeće građevine dvorane. Opšav izvesti od plastificranog pocinčanog lima debljine 0,60 mm, razvijene širine 50,0 cm s potrebnim materijalom za pričvršćenje. | m1 | 3 |  | 0
6 | Pokrivanje profiliranim plastificiranim limom, debljine 0,55 mm, s donje strane obloženim slojem filca.
Lim postavlja se preko krovne podkonstrukcije.
U cijenu uključiti sava rad, materijal, radnu i zaštitnu skelu sve do potpune govotosti.
Obračun po kosoj projekciji.
| pokrov limom | m2 | 54 |  | 0
7 | Protukišna rešetka otvora za odzračivanje/odimljavanje okna dizala
| Dobava i ugradnja čelične rešetke prema projektu dizala. Minimalna površina otvora 765 cm2. U cijenu uključit sav rad, materijal, sve do potpune gotovosti. | kom | 1 |  | 0
7.0 | LIMARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
8.0 | KERAMIČARSKI RADOVI
1 | Oblaganje unutarnjih podova, P2, MK2, MK2a
Dobava i popločavanje podova unutarnjih prostorija keramičkim pločicama srednje klase.
Keramičke pločice moraju biti protuklizne, brušene (protukliznost R10), većih formata, u boji.
Polaganje se vrši u jednokomponentno građevinsko ljepilo (građevinsko ljepilo po preporuci proizvođača keramičkih pločica) na prosušenu i izravnatu podlogu.
Postava sistemom reška na rešku s reškama minimalne širine. Reške fugirati s originalnim ljepivom, vodoodbojnom masom za pod. Po završetku polaganja pod oprati, a nakon 24 sata reške zapuniti masom za fugiranje.
Posebnu pažnju obratiti obradi spoja zida i opločenja poda.
U cijenu je uključena izrada sokla visine 10 cm, uzimanje mjera na licu mjesta, sav potreban materijal s radom, rezanjem i pripasavanjem pločica, fugiranje, te zaštita nakon postave.
Obračun po m2 izvedenog opločenja.
1.2 | podovi | m2 | 133 |  | 0
2 | sokl unutarnje prostorije h= 10 cm | m1 | 149 |  | 0
2 | Oblaganje podova, PV1
Dobava i popločavanje podova vanjskih prostorija pločicama od gres keramike 1. klase.
Keramičke pločice moraju biti protuklizne, brušene (protukliznost R11), većih formata, u boji.
Polaganje se vrši u jednokomponentno građevinsko ljepilo (građevinsko ljepilo po preporuci proizvođača keramičkih pločica) na prosušenu i izravnatu podlogu.
Postava sistemom reška na rešku s reškama minimalne širine. Reške fugirati s originalnim ljepivom, vodoodbojnom masom za pod. Po završetku polaganja pod oprati, a nakon 24 sata reške zapuniti masom za fugiranje.
Posebnu pažnju obratiti obradi spoja zida i opločenja poda.
U cijenu je uključena izrada sokla visine 10 cm, uzimanje mjera na licu mjesta, sav potreban materijal s radom, rezanjem i pripasavanjem pločica, fugiranje, te zaštita nakon postave.
Obračun po m2 izvedenog opločenja.
1 | podovi | m2 | 6 |  | 0
2 | sokl h= 10 cm | m1 | 5 |  | 0
3 | Obloga zidova
Dobava i popločavanje zidova keramičkim pločicama 1. klase na pozicijama postave lavaboa u učionicama.
Keramičke pločice moraju biti glazirane, glatke, polirane, većih formata, u boji.
Postava s reškama minimalne širine.
Polaganje se vrši u jednokomponentno građevinsko ljepilo (građevinsko ljepilo po preporuci proizvođača keramičkih pločica) na prosušenu i izravnatu podlogu.
Postava sistemom reška na rešku. Reške fugirati s originalnom masom za fugiranje.
U cijenu je uključeno uzimanje mjera na licu mjesta, sav potreban materijal s radom, rezanjem i pripasavanjem pločica, fugiranje, te zaštita nakon postave. Na konveksnim bridovima zidnog opločenja postaviti tipski plastični profil za ojačanje po cijeloj visini, boje usklađeno s pločicama.
| Obračun po m2 izvedenog opločenja. | m2 | 20 |  | 0
8.0 | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
9.0 | PODOPOLAGAČKI RADOVI
1 | Dobava i ugradnja aluminijskih profila na spojevima različitih vrsti podova i na spojevima podova u različitom nivou. | m1 | 15 |  | 0
2 | Elastična podna obloga - linoleum
Dobava i postava homogene podne obloge debljine 3 mm.
Podna obloga mora imati ekstremnu otpornost na habanje, mora biti protuklizna i velike otpornosti na gorenje.
Obračun po m2 izvedenog opločenja.
1 | vrijednost obloge | m2 | 434 |  | 0
2 | rad i vezni materijal | m2 | 434 |  | 0
3 | izvedba holkera i završne alu lajsne u boji | m1 | 233 |  | 0
9.0 | PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
10.0 | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
1 | Gletanje i bojanje ožbukanih zidova
Priprema žbukanih zidova za bojanje prostora gletanje i brušenje, kritične detalje rabicirati mrežicom, impregnacija, sve pripremljeno za dvoslojno bojanje.
~ čišćenje površine
~ gletanje i brušenje 2 x
~ bojanje 2 x
U hodnicima i učionicama zidove bojati perivom bojom do visine 1,50 m od kote gotovog poda, ostale površine bojati polu-disperznom bojom.
Visina zidova do 3,00 m, u cijenu stavke uračunati sve potrebne radne skele i podeste.
Uključivo dobavu materijala, sav osnovni i pomoćni materijal, rad i pribor.
Obračun po m2 obrađene površine.
1 | bojanje zidova | m2 | 415 |  | 0
2 | bojanje zidova perivom bojom | m2 | 380 |  | 0
2 | Gletanje i bojanje GK obloga
Bojanje paropropusnom bojom u 3 sloja svih površina od gipskartona.
Prije ličenja potrebno je prekontrolirati postavljenu suhu gradnju kako bi površine bile adekvatne za bojanje.
Stavka obuhvaća obradu spojeva i zaglađivanje površine, impregnaciju, gletanje, a na spojeve se postavlja mrežica i zatvaraju fuge.
Gletanje se izvodi prema standardu Q2.
Stavka uključuje zaštitu rubnih elemenata ljepljivom trakom ili drugom primjerenom metodom.
U hodnicima i učionicama zidove bojati perivom bojom do visine 1,50 m od kote gotovog poda.
Visina zidova do 3,00 m, u cijenu stavke uračunati sve potrebne radne skele i podeste.
Obrada po m2 obrađene površine.
1 | bojanje zidova | m2 | 300 |  | 0
2 | bojanje zidova perivom bojom | m2 | 205 |  | 0
3 | bojanje stropova | m2 | 144.5 |  | 0
3 | Zapunjavanje elastičnim kitom
| Zapunjavanje raznih fuga na spojevimma različitih materijala elastičnim kitom. | m1 | 432 |  | 0
4 | Bojanje AB zidova
Dobava materijala i bojanje protupožarnog zida fasadnom bojom u dva sloja.
| U cijenu uključiti sav rad, materijal, gletanje, bojanje, sitne popravke, sve do potpune gotovosti i funkcionalnosti. | m2 | 77 |  | 0
10.0 | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
11.0 | OSTALI RADOVI
1 | Rešetka na ulazu
| Dobava i ugradba rešetke ispred ulaza u građevinu. Ugradnja s ugradbenim okvirom, postava u razini poda. Radove na ugradnji uskladiti s izvedbom estriha. Minimalna dimenzija rešetke 90x120 cm. Stavka uključuje rad i materijal, sve do potpune gotovosti i funkcionalnosti. | kom | 1 |  | 0
2 | Unutarnji otirač
| Dobava i ugradba unutarnjeg otirača. Ugradnja s ugradbenim okvirom, postava u razini poda. Radove uskladiti s izvedbom estriha. Minimalna dimenzija rešetke 90x120 cm, debljine 15 mm. Stavka uključuje rad i materijal, sve do potpune gotovosti i funkcionalnosti. | kom | 1 |  | 0
3 | Izrada pločica / natpisa na vratima prostorija
Dobava i postavljanje oznaka, tipskih pločica za pojedine prostorije. Pločice su od leksana, dimenzija 15×20 cm.
|  | kom | 10 |  | 0
11.0 | OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## b. vodovod i odvodnja
VODOVOD I ODVODNJA REKAPITULACIJA
INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE UNUTAR GRAĐEVINE
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | VODOVOD UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | KANALIZACIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
4. | SANITARIJE UKUPNO: |  |  |  | 0
| VODOVOD I ODVODNJA UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO EUR: |  |  |  | 0
TROŠKOVNIK VODOVODA I ODVODNJE
R.br. | Opis stavke | JM | količina | JC (EUR) | UC (EUR)
INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE UNUTAR GRAĐEVINE
1 | GRAĐEVINSKI RADOVI
1 | Ručni i djelomično strojni iskop rova za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi na dubinu do 1,0 m. Iskopani materijal odbacivati na udaljenost do 1,0 m od bočne ivice rova, da se spriječi urušavanje iskopanog materijala u rov. U cijeni iskopa i potrebno crpljenje podzemne vode. Iskop od objekta do prvog revizijskog okna. U cijenu iskopa uračunati planiranje dna rova.
1.1.1. | strojni iskop | m3 | 80.65 |  | 0
1.1.2. | ručni iskop | m3 | 20.15 |  | 0
2 | Dobava pijeska granulacije 0-8 mm, ubacivanje u rov, te izrada pješčane posteljice na dnu rova, u sloju od 10 cm.
|  | m3 | 12.6 |  | 0
3 | Dobava pijeska granulacije 0-8 mm, ubacivanje u rov te zatrpavanje istim do visine 15 cm iznad tjemena cijevi.
|  | m3 | 50.4 |  | 0
4 | Zatrpavanje rova materijalom od iskopa, u slojevima od 30,0 cm, uz istovremeno obilno močenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala ručnim odnosno strojnim nabijačima, zbijenost Ms=40 MN/m2.
|  | m3 | 16.45 |  | 0
5 | Zatrpavanje rova šljunčanim materijalom granulacije 0-63 mm , u slojevima od 30,0 cm, uz istovremeno obilno močenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala ručnim odnosno strojnim nabijačima, zbijenost Ms=80 MN/m2.
|  | m3 | 21.3 |  | 0
6 | Odvoz materijala preostalog od iskopa na gradsku deponiju udaljenu 15 km. U cijeni utovar materijala na kamion, istovar i planiranje na deponiji.
|  | m3 | 84.4 |  | 0
7 | Izvedba šliceva u zidu od opeke i u dijelovima AB zida, za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi.
1 | šlic vel. 10x8 cm | m1 | 15 |  | 0
2 | šlic vel. 10x10 cm | m1 | 5 |  | 0
3 | šlic vel. 15x10 cm | m1 | 10 |  | 0
4 | šlic vel. 15x15 cm | m1 | 20 |  | 0
5 | šlic vel. 20x20 cm | m1 | 5 |  | 0
8 | Zidarsko zatvaranje šliceva nakon ugradnje cijevi.
1 | zidarsko zatvaranje šliceva vel. 10x8 cm | m1 | 15 |  | 0
2 | zidarsko zatvaranje šliceva vel. 10x10 cm | m1 | 5 |  | 0
3 | zidarsko zatvaranje šliceva vel. 15x10 cm | m1 | 10 |  | 0
4 | zidarsko zatvaranje šliceva vel. 15x15 cm | m1 | 20 |  | 0
5 | zidarsko zatvaranje šliceva vel. 20x20 cm | m1 | 5 |  | 0
9 | Izvedba prodora kroz temeljne zidove građevine, zidove i stropove građevine za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi. U oplatu armiranobetonskih elemenata postavljaju se drvene kutije.
1 | prodor veličine od 0,0 do 0,04 m2 | kom | 2 |  | 0
2 | prodor veličine od 0,04 do 0,09 m2 | kom | 11 |  | 0
3 | prodor veličine od 0,09 do 0,16 m2 | kom | 4 |  | 0
10 | Zidarsko zatvaranje prodora nakon ugradnje cijevi.
1 | prodor veličine od 0,0 do 0,04 m2 | kom | 2 |  | 0
2 | prodor veličine od 0,04 do 0,09 m2 | kom | 11 |  | 0
3 | prodor veličine od 0,09 do 0,16 m2 | kom | 4 |  | 0
11 | Bušenje dijamantnom krunom, horizintalnih i vertikalnih rupa različitih duljina konstrukcije od 10 do 30 cm kroz zid/strop od armiranog betona za prolaz cijevi promjera od 32 do 125mm. U cijeni čišćenje nakon izvođenja radova s odvozom šute na gradsku deponiju, sve komplet.
1 | Ø 80 mm (cijevi 25 mm) | kom | 1 |  | 0
2 | Ø 80 mm (cijevi 40 mm) | kom | 1 |  | 0
3 | Ø 80 mm (cijevi 50 mm) | kom | 4 |  | 0
4 | Ø 125 mm (cijevi 80 mm) | kom | 2 |  | 0
5 | Ø 125 mm (cijevi 110 mm) | kom | 2 |  | 0
6 | Ø 200 mm (cijevi 160 mm) | kom | 5 |  | 0
12 | Zidarska obrada horizintalnih i vertikalnih rupa različitih duljina konstrukcije od 10 do 30 cm kroz zid/strop od armiranog betona oko prolaza cijevi promjera od 32 do 160 mm. U cijeni čišćenje nakon izvođenja radova s odvozom šute na gradsku deponiju, sve komplet.
1 | Ø 50 mm (cijevi 25 mm) | kom | 1 |  | 0
2 | Ø 80 mm (cijevi 40 mm) | kom | 1 |  | 0
3 | Ø 80 mm (cijevi 50 mm) | kom | 4 |  | 0
4 | Ø 110 mm (cijevi 85 mm) | kom | 2 |  | 0
5 | Ø 125 mm (cijevi 110 mm) | kom | 2 |  | 0
6 | Ø 200 mm (cijevi 160 mm) | kom | 5 |  | 0
13 | Otvaranje zida štemanjem ili šlicanjem na mjestu izrade priključka na hladnu sanitarnu vodu u postojećem sanitarnom čvoru. Na mjestu spoja ugradnja ravnog propusnog ventila i inox vratašca prema posebnoj stavci. | kom | 1 |  | 0
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | VODOVOD
Napomena: Jedinične cijeni vodovodnih radova moraju sadržati sva potrebna ispitivanja cjevovoda, tlačne probe, dezinfekciju cjevovoda, ispiranje cjevovoda i uzimanje uzorka vode za labaratorijsko ispitivanje od ovlaštenog laboratorija i prvo ispitivanje hidranske mreže od ovlašene tvrtke, a sve za potrebe provedbe tehničkog pregleda.
a/ HIDRANTSKA MREŽA
2.1. | Dobava i montaža čeličnih pocinčanih cijevi za vodovod komplet s pocinčanim fitinzima te spojnim i brtvenim materijalom. Cijevi montirati u šlicu zida građevine, zidnim usjecima i probojima te vidljivo ispod stropa građevine. Cijevi se pričvršćuju limenim obujmicama sa plutenim podmetačima na svakih 1 metar, a o strop vješaju odgovarajučim ovjesima i obujmicama sa gumenom brtvom. U cijeni sve komplet do potpune funkcionalnosti, cijevi, fitinzi (obujmice sa gumenim podloškom, matice, vijci i navojna šipka).
1 | cijevi ø80 mm | m1 | 14 |  | 0
2 | cijevi ø65 mm | m1 | 4 |  | 0
3 | cijevi ø50 mm | m1 | 30 |  | 0
2.2. | Izvedba zaštitne izolacije pocinčanog cjevovoda u podu, zidu građevine i ispod stropa građevine, bitumenskim premazom, bitumenskom ljepljivom trakom i teško gorivom toplinskom izolacijom debljine 25 mm za sprečavanja kondenzacije, reakcije na požar B1.
1 | za pocinčanu cijevi ø80 mm | m1 | 14 |  | 0
2 | za pocinčanu cijevi ø65 mm | m1 | 4 |  | 0
3 | za pocinčanu cijevi ø50 mm | m1 | 30 |  | 0
3 | Dobava i montaža hidrantskog ormarića od nehrđajučeg čelika, s vratima s mliječnim staklom, veličina ormarića 500x500x140 mm sa oznakom za hidrant, komplet sa opremom, hidrantskim ventilom ø52 mm, crijevom ø52 dužine 15 metara i mlaznicom sa ventilom i zasunom ø52.
|  | kom | 4 |  | 0
4 | Dobava i montaža vatrogasnih aparata za gašenje požara prahom, kapaciteta punjenja.
| S6 (12 JG) | kom | 4 |  | 0
5 | Izvedba protupožarnog brtvljenja na prolazu čelične pocinčane cijevi za protupožarnu vodu kroz betonski strop/zid na granici požarnog sektora. Protupožarno brtvljenje izvesti za trajnost vatrootpornosti od 90 minuta sa vatrozaštitnom masom. Uz svaki brtvljeni prolaz postaviti odgovarajuću natpisnu pločicu za označavanje. Dimenzija otvora na prolazu cijevi mora biti takve veličine da protupožarni materijal ispuni min. 40% površine otvora. U cijeni stavke sve komplet do potpune funkcionalnosti.
| čelična pocinčana cijev ø50 mm | kom | 4 |  | 0
b/ GLAVNI SANITARNI RAZVOD
6 | Dobava i montaža višeslojnih plastičnih cijevi za vodoovdnu instalaciju sa spojnim komadima sukladno važećoj zakonskoj regulativi.
Cijevi se polažu u instalacijski kanal, šliceve izvedene u zidovima objekta, zidne usjeke, proboje i ispod stropa građevine. Na 2 metar dužna cijevi uključiti 3 spojna komada (koljeno, T komad, redukcijski komad, pelazni komad i dr.).
U cijenu uključiti materijal za pričvršćivanje cijevi pomoću kliznih i čvrstih točaka, cijevi se pričvršćuju na svakih 1,0 metara ovisno o profilu cijevi i uputama proizvođača.
Cijevi se izoliraju teško gorivom toplinskom izolacijom. Kod dopreme cijevi i spojnih komada na gradilište izvođač je obavezan nadzornom inženjeru dostaviti na uvid dokument - ispitivanje od strane JAVNOG ZDRAVSTVA temeljem kojeg se jamči da je materijal upotrijebljiv za pitku vodu (za ljudsku upotrebu). U cijeni sve komplet do potpune funkcionalnosti.
1/ razvod pod stropom
1 | cijev DN40 mm | m1 | 12 |  | 0
2/ razvod u podu i zidu
2 | cijev DN20 mm | m1 | 144 |  | 0
3 | cijev DN25 mm | m1 | 78 |  | 0
4 | cijev DN32 mm | m1 | 18 |  | 0
5 | cijev DN40 mm | m1 | 24 |  | 0
7 | Izvedba zaštitne izolacije cjevovoda sanitarnog razvoda vode ispod stropa građevine, teško gorivom toplinskom izolacijom debljine 25 mm za sprečavanja kondenzacije.
1/ razvod pod stropom
| cijev DN40 mm | m1 | 12 |  | 0
8 | Izvedba zaštitne izolacije cjevovoda sanitarnog razvoda vode u podu i u zidu, teško gorivom toplinskom izolacijom debljine 9 do 19 mm za sprečavanja kondenzacije, reakcije na požar B1, samogasiv, nekapajući, ne prenosi vatru.
1/ razvod u podu i zidu
1 | DN20 mm - toplinska izolacija 9 mm | m1 | 144 |  | 0
2 | DN25 mm - toplinska izolacija 13 mm | m1 | 78 |  | 0
3 | DN32 mm - toplinska izolacija 19 mm | m1 | 18 |  | 0
4 | DN40 mm - toplinska izolacija 19 mm | m1 | 24 |  | 0
9 | Dobava i montaža ravnih propusnih ventila sa slavinom za pražnjenje.
1 | ventil ø15 mm | kom | 4 |  | 0
2 | ventil ø20 mm | kom | 1 |  | 0
3 | ventil ø32 mm | kom | 1 |  | 0
10 | Dobava i montaža ravnih propusnih ventila.
| ventil ø32 mm | kom | 1 |  | 0
11 | Dobava i montaža podžbuknih ventila s ukrasnom rozetom i kapom ventila. Način spajanja ventila na cijevovod prema odabiru vrste vodovodnog materijala.
1 | ventil ø15 mm | kom | 14 |  | 0
2 | ventil ø20 mm | kom | 2 |  | 0
12 | Izvedba spoja na postojeće instalacije sanitarne vode.
| DN40 mm | kom | 1 |  | 0
13 | Dobava i montaža vratašca od nehrđajućeg čelika sa okvirom, bravica za zaključavanje vel. 20x30 cm.
|  | kom | 3 |  | 0
15 | Dobava i montaža elemenata od nehrđajućeg čelika; konzola, šina i ovjesnog materijala za montažu cijevi.
|  | kpl | 1 |  | 0
16 | Izvedba protupožarnog brtvljenja na prolazu plastična cijevi (d20-d40) za sanitarnu vodu kroz betonski strop na granici požarnog sektora. Protupožarno brtvljenje izvesti za trajnost vatrootpornosti od 90 minuta sa vatrozaštitnom masom. Uz svaki brtvljeni prolaz postaviti odgovarajuću natpisnu pločicu za označavanje. Dimenzija otvora na prolazu cijevi mora biti takve veličine da protupožarni materijal ispuni min. 40% površine otvora.U cijeni stavke sve komplet do potpune funkcionalnosti.
1 | d20 | kom | 8 |  | 0
2 | d25 | kom | 2 |  | 0
3 | d40 | kom | 2 |  | 0
2. | VODOVOD UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | KANALIZACIJA
Napomena: Jedinične cijene kanalizacijskih radova moraju sadržavati radove ispitivanja kanalizacije na protočnost i vodonepropusnost.
A/ TEMELJNA KANALIZACIJA
1 | Dobava i montaža PVC SN4 kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada za kućnu kanalizaciju , spajanje pomoću gumene brtve.
Temeljna grana kanaliracije puni se s vodom, označi se nivo vode, svi priključci zatvaraju se plastičnim čepom, cijevi se drže pod vodom za vrijeme izvedbe slojeva podne konstrukcije (nasip i AB ploča). Nadzorni inženjer i izvođač radova učestalo pregledavaju stanje nivoa vode u temeljnoj kanalizaciji, isto zapisnički konstatiraju upisom u građevinski dnevnik izvođača podne ploče prizemlja i izvođača kanalizacije.
Krajnje izvode preporuča se odmah spojiti u revizijska okna koja se izvode predhodno i izvesti blokadu u revizijkom oknu balonom za ispitivanje vodonepropusnosti. Predmetni uvjet izvedbe instalacije izvođač radova može prilagoditi svojoj tehnologiji uz uvjet da se radovi na izvedni betonskih radova ne smiju se izvoditi da kanalizacijske cijevi nisu pod vodom.
U cijeni sve komplet do potpune funkcionalnosti.
1 | cijev DN 110 | m1 | 15 |  | 0
2 | cijev DN 160 | m1 | 120 |  | 0
3 | cijev DN 200 | m1 | 20 |  | 0
4 | luk 88º DN 110 | kom | 9 |  | 0
5 | luk 88º DN 160 | kom | 9 |  | 0
6 | luk 45º DN 50 | kom | 1 |  | 0
7 | luk 45º DN 110 | kom | 3 |  | 0
8 | luk 45º DN 160 | kom | 7 |  | 0
9 | luk 45º DN 200 | kom | 2 |  | 0
10 | kosa račva DN 110/50 | kom | 1 |  | 0
11 | kosa račva DN 160/110 | kom | 6 |  | 0
12 | kosa račva DN 160/160 | kom | 2 |  | 0
13 | kosa račva DN 200/160 | kom | 3 |  | 0
14 | redukcija DN 110/50 | kom | 4 |  | 0
15 | redukcija DN 110/75 | kom | 2 |  | 0
16 | redukcija DN 125/110 | kom | 9 |  | 0
17 | redukcija DN 160/110 | kom | 2 |  | 0
18 | redukcija DN 160/125 | kom | 9 |  | 0
19 | redukcija DN 200/160 | kom | 3 |  | 0
B/ VERTIKALNI DIO ODVODNJE
2 | Dobava i montaža PP niskošumnih kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada za kućnu kanalizaciju, spajanje pomoću gumene brtve. U cijeni stavke sav materijal za pričvršćivanje cijevi o stjenku instalacijskog kanala, zida ili pod stropnu ploču preko navojne šipke, šelne sa gumenom brtvom iz nehrđajućeg materijala. Cijevi se pričvršćuju na svakih 0,5-1 metar i na lomovima kod ugradnje fazonskih komada. Sve djelove cijevovoda dobro izolirati teško gorivom zvučnom izolacijom i izolacijom za sprečavanje kondenzacije. Predmetna izolacija je obuhvaćena posebnom stavkom troškovnika. U cijeni sve komplet do potpune funkcionalnosti.
1 | cijev DN 50 | m1 | 10 |  | 0
2 | cijev DN 75 | m1 | 10 |  | 0
3 | luk 45º DN 50 | kom | 6 |  | 0
4 | kosa račva DN 50/50 | kom | 3 |  | 0
5 | kosa račva DN 75/50 | kom | 4 |  | 0
6 | redukcija DN 75/50 | kom | 1 |  | 0
7 | revizija DN 50 | kom | 2 |  | 0
8 | revizija DN75 | kom | 2 |  | 0
3 | Izvedba zaštitne izolacije cjevovoda odvodnje – vertikalni dio odvodnje i razvod pod stropom, teško gorivom toplinskom izolacijom debljine 9 mm za sprečavanja kondenzacije, reakcije na požar B1.
1 | cijev DN 50 | m1 | 10 |  | 0
2 | cijev DN 75 | m1 | 10 |  | 0
C/ RAZVOD U PODU I U ZIDU I ODVOD KONDENZATA
4 | Dobava i montaža PP i PVC cijevi i fazonskih komada za kućnu kanalizaciju. Spajanje cijevi i fazonskih komada vrši se pomoću gumenih brtvi. U cijeni negoriva izolacija protiv kondenzacije. Predmetna izolacija je obuhvaćena posebnom stavkom troškovnika. U cijeni sve komplet do potpune funkcionalnosti.
1 | cijev DN 32 | m1 | 15 |  | 0
2 | cijev DN 50 | m1 | 75 |  | 0
3 | cijev DN 75 | m1 | 10 |  | 0
4 | luk 88º DN 32 | kom | 4 |  | 0
5 | luk 88º DN 50 | kom | 51 |  | 0
6 | luk 88º DN 75 | kom | 5 |  | 0
7 | luk 45º DN 32 | kom | 3 |  | 0
8 | luk 45º DN 50 | kom | 18 |  | 0
9 | luk 45º DN 75 | kom | 5 |  | 0
10 | kosa račva DN 50/32 | kom | 3 |  | 0
11 | kosa račva DN 50/50 | kom | 1 |  | 0
12 | kosa račva DN 75/50 | kom | 2 |  | 0
13 | kosa račva DN 75/75 | kom | 3 |  | 0
13 | sifonski luk DN 50 | kom | 11 |  | 0
14 | 'S'' sifon DN 50 | kom | 5 |  | 0
15 | redukcija DN 40/32 | kom | 1 |  | 0
16 | redukcija DN 50/40 | kom | 1 |  | 0
17 | redukcija DN 75/50 | kom | 4 |  | 0
5 | Izvedba zaštitne izolacije kanalizacije u podu i u zidu, teško gorivom toplinskom izolacijom debljine 9 mm za sprečavanja kondenzacije, reakcije na požar B1, samogasiv, nekapajući, ne prenosi vatru.
1 | DN 32 | m1 | 15 |  | 0
2 | DN 50 | m1 | 55 |  | 0
3 | DN 75 | m1 | 10 |  | 0
6 | Dobava i montaža podžbuknog sifona za odvodnju kondenzata.
|  | kom | 3 |  | 0
7 | Dobava i montaža dvostrukog vodolovnog grla s mogućnošću prihvata na završni sloj krova, hidroizolaciju te horizontalni izljev prirubnica od nehrđajućeg čelika, grijač, hvatač lišća, nadogradni element 185/d100 mm prirubnica od nehrđajućeg čelika, uključivo podešavanje. U cijeni dobava i montaža zajedničkog termostata 10 C/+10C. U cijeni regulacija i automatika i sve komplet do potpune funkcionalnosti.
| horizontalni odvod DN 110 | kom | 6 |  | 0
8 | Dobava i montaža vratašca od nehrđajućeg čelika s bravicom na zaključavanje, okvir i vratašca se ugrađuju na mjestu revizija veličine 20x30 cm.
|  | kom | 4 |  | 0
9 | Dobava i montaža elemenata od nehrđajućeg čelika; konzola, šina i ovjesnog materijala za montažu cijevi.
|  | kpl | 1 |  | 0
10 | Izvedba protupožarnog brtvljenja na prolazu plastična cijevi (d50-d110) za kanalizaciju kroz betonski strop na granici požarnog sektora i protupožarne obujmice. Protupožarno brtvljenje izvesti za trajnost vatrootpornosti od 90 minuta sa vatrozaštitnom masom. Uz svaki brtvljeni prolaz postaviti odgovarajuću natpisnu pločicu za označavanje. Dimenzija otvora na prolazu cijevi mora biti takve veličine da protupožarni materijal ispuni min. 40% površine otvora.U cijeni stavke sve komplet do potpune funkcionalnosti.
1 | DN 50 | kom | 4 |  | 0
2 | DN 75 | kom | 4 |  | 0
3. | KANALIZACIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
4. | SANITARIJE
1 | Dobava i ugradnja visokokvalitetnog zidnog umivaonika - dim. 60x43 cm. U stavci uključen i sav ostali pričvrsni i brtveni materijal potreban za montažu.
Komplet funkcionalna izvedba s:
nosiva podkonstrukcija za ugradnju umivaonika na zid
sifon za umivaonik S bez pilete 5/4''
čepom i lančićem
priborom za brtvljenje i pričvrščenje
jednoručna štedna slavina tople i hladne vode, fleksibilne spojne cijevi, sustav brze instalacije - maksimalan protok na slavini iznosi 6-7 l/min.
kutni ventili s filterom i rozetom 1/2''x3/8'' bez matice V (2 kom)
vijak s tiplom M8x100
kitanje antibakterijskim, vodootpornim kitom
|  | kpl | 7 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja stojeće jednoručne armature za sudoper. Stavka uključuje kutne ventile s filtrom, i pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju. Maksimalan protok na slavini iznosi 6-7 l/min.
|  | kom | 4 |  | 0
3 | Dobava i montaža holender slavine Ø15mm.
|  | kom | 1 |  | 0
4 | Dobava i montaža sanitarnog pribora.
1 | kutija za papirnate ručnike s pričvrsnim, brtvenim i spojnim materijalom potrebnim za ugradnju | kom | 7 |  | 0
2 | zidni držač i senzorska posuda za tekući sapun s pričvrsnim, brtvenim i spojnim materijalom potrebnim za ugradnju | kom | 7 |  | 0
3 | posuda upotrijebljene ubruse kod umivaonika | kom | 7 |  | 0
5 | Dobava i montaža ogledala u učionicama i kabinetima razredne nastave. Ogledala su visine 75 cm. Rubovi ogledala su brušeni. U cijeni kompletna ogledala sa svom potrebnom podkonstrukcijom. Prije narudžbe potrebno je provjeriti dimenzije.
| veličina ogledala 60 cm | kom | 7 |  | 0
4. | SANITARIJE UKUPNO: |  |  |  | 0

## c. elektro radovi
ELEKTROINSTALACIJE
1.0 | ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE UKUPNO: |  |  |  | 0
2.0 | RASVJETNA TIJELA UKUPNO: |  |  |  | 0
3.0 | INSTALACIJE KOMUNIKACIJE UKUPNO: |  |  |  | 0
4.0 | RTV INSTALACIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
5.0 | VATRODOJAVA UKUPNO: |  |  |  | 0
6.0 | OZVUČENJE UKUPNO: |  |  |  | 0
7.0 | GROMOBRAN, IZJEDNAČENJE POTENCIJALA UKUPNO: |  |  |  | 0
| ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO EUR: |  |  |  | 0
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJSKIH RADOVA
R.br. | Opis stavke | JM | količina | JC (EUR) | UC (EUR)
1.0 | ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
1 | Dobava potrebnog materijala i pribora i osiguravanje napajanja električnom energijom za sve sudionike na gradilištu. | kpl | 1
2 | Demontaža postojećih svjetiljka na fasadi | kom | 4
3 | Dobava potrebnog materijala i pribora i radovi na postojećem GRMO ormaru, radi priključenja razvodnog ormara dogradnje prizemlja R1_d:
detekcija i ispitivanje postojećih strujnih krugova a radi priključenja razvodnog ormara dogradnje (kpl 1)
automatski instalacijski osigurač 80 A/kar. B, 3-p, prekidne moći 10kA (kom 1)
plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i pregrade (kpl 1)
postavljanje oznaka elemenata razdjelnice u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi, natpis upozorenja o prisutnosti napona, o vrsti primijenjene zaštite od previsokog napona dodira, natpis s nazivom razdjelnice, jednopolna shema zaštićena plastičnom folijom, uputstvo za davanje prve pomoći u slučaju udara struje (kpl 1)
provjera ispravnosti montaže, i ispitivanje funkcionalnog djelovanja, izdavanje ispitnog protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta (kpl 1)
| ukupno sve pod rednim brojem 1.3: | kpl | 1
4 | Dobava, montaža, i spajanje razdjelnice dogradnje prizemlja R1_d, izrađene kao zidni ugradni ormar sa mogućnošću ugradnje minimalno 96 modula i sa mogućošću ugradnje 4 signalne žaruljice na vratima. Ormar opremiti sa:
razvodni ormar prema gornjem opisu (kpl 1)
tropolni kompaktni prekidač s termo-magnetskim okidačem, podesive zaštita od preopterećenja min. 0,7-1xIn, 80A, 3-p, min. 16kA, 400/230V (kpl 1)
tipkalo za isključenje glavne sklopke, s ravnom tipkom, crveno, ugradnja na vratima (kom 1)
katodni odvodnik prenapona kl. B+C, 25 kA po polu, 100/275, 4+0 (kom 1)
zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 40A, 30 mA, 4-p (kom 2)
zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 25A, 30 mA, 2-p (kom 1)
kombinirana zaštitna sklopka KZS C10/0,03A, 2p
automatski instalacijski osigurač 80 A/kar. C, 3-p, prekidne moći 10kA (kom 1)
automatski instalacijski osigurač 40 A/kar. C, 3-p, prekidne moći 10kA (kom 2)
automatski instalacijski osigurač 25 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA (kom 1)
automatski instalacijski osigurač 16 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA (kom 11)
automatski instalacijski osigurač 10 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA (kom 9)
automatski instalacijski osigurač 6 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA (kom 4)
automatski instalacijski DC osigurač 4 A/kar. C, 2-p, prekidne moći 10kA (kom 1)
instalacijski sklopnik 1NC, 16A, 230V (kom 1)
instalacijski sklopnik 3NC, 10A, 230V (kom 1)
instalacijski sklopnik 1NC, 10A, 230V (kom 1)
instalacijski sklopnik 1NO, 10A, 230V (kom 2)
instalacijski sklopnik 1NO, 6A, 24V (kom 1)
odvojni transformator 230/24V, za ugradnju na DIN šinu (kom 1)
grebenasta preklopka 1-0-2, 10A, za ugradnju na DIN šinu (kom 1)
grebenasta preklopka 0-1, 10A, za ugradnju na DIN šinu (kom 1)
žaruljice za signalizaciju stanja zaklopki 230V, ugradnja na vratima ormara, crvena ili zelena boja (kom 4)
dvokanalni digitalni vremenski uklopni sat (kom 1)
vremenski relej, komplet sa vanjskom fotosondom (kom 1)
redne stezaljke (kom 40)
plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i pregrade (kpl 1)
postavljanje oznaka elemenata razdjelnice u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi, natpis upozorenja o prisutnosti napona, o vrsti primijenjene zaštite od previsokog napona dodira, natpis s nazivom razdjelnice, jednopolna shema zaštićena plastičnom folijom, uputstvo za davanje prve pomoći u slučaju udara struje (kpl 1)
provjera ispravnosti montaže, i ispitivanje funkcionalnog djelovanja, izdavanje ispitnog protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta (kpl 1)
| ukupno sve stavke pod rednim brojem 1.4: | kpl | 1
5 | Dobava, montaža, i spajanje razdjelnice dogradnje kata R2_d, izrađene kao zidni ugradni razvodni ormar za ugradnju minimalno 160 modula. Ormar opremiti sa:
ormar prema gornjem opisu (kom 1)
automatski instalacijski osigurač 63 A/kar. C, 3-p, prekidne moći 10kA, sa prigrađenim daljinskim okidačem (kom 1)
tipkalo za isključenje glavne sklopke, s ravnom tipkom, crveno, ugradnja na vratima (kom 1)
katodni odvodnik prenapona kl. C, 12,5 kA po polu, 50/275, 4+0 (kom 1)
zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 40A, 30 mA, 4-p (kom 4)
zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 25A, 30 mA, 4-p (kom 1)
zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 25A, 30 mA, 2-p (kom 1)
zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 16A, 30 mA, 2-p (kom 2)
automatski instalacijski osigurač 40 A/kar. C, 3-p, prekidne moći 10kA (kom 4)
automatski instalacijski osigurač 25 A/kar. C, 3-p, prekidne moći 10kA (kom 1)
automatski instalacijski osigurač 25 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA (kom 1)
automatski instalacijski osigurač 16 A/kar. C, 3-p, prekidne moći 10kA (kom 4)
automatski instalacijski osigurač 16 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA (kom 23)
automatski instalacijski osigurač 10 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA (kom 19)
automatski instalacijski osigurač 6 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA (kom 6)
automatski instalacijski DC osigurač 4 A/kar. C, 2-p, prekidne moći 10kA (kom 1)
instalacijski sklopnik 3NC, 10A, 230V (kom 1)
instalacijski sklopnik 2NO, 10A, 230V (kom 1)
instalacijski sklopnik 1NO, 10A, 230V (kom 3)
instalacijski sklopnik 1NO, 6A, 24V (kom 1)
odvojni transformator 230/24V, za ugradnju na DIN šinu (kom 1)
grebenasta preklopka 0-1, 10A, za ugradnju na DIN šinu (kom 1)
grebenasta preklopka 1-0-2, 10A, za ugradnju na DIN šinu (kom 2)
regulatora za upravljanje vanjskim podnim grijanjima ili grijanje oluka, sa jednim vanjskim krovnim osjetnikom temperature i vlage, veličine 9DIN (kpl 1)
redne stezaljke raznih veličina (kom 100)
plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i pregrade (kpl 1)
postavljanje oznaka elemenata razdjelnice u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi, natpis upozorenja o prisutnosti napona, o vrsti primijenjene zaštite od previsokog napona dodira, natpis s nazivom razdjelnice, jednopolna shema zaštićena plastičnom folijom, uputstvo za davanje prve pomoći u slučaju udara struje (kpl 1)
provjera ispravnosti montaže, i ispitivanje funkcionalnog djelovanja, izdavanje ispitnog protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta (kpl 1)
| ukupno sve stavke pod rednim brojem 1.5: | kpl | 1
6 | Dobava i ugradnja stropnog držača za kabele ili zaštitne cijevi, razne veličine prihvata broja kabela ili cijevi
1 | plastični | kom | 100
2 | metalni vatrootporni | kom | 40
7 | Dobava i ugradnja štemanjem u zidu (kompleta) podžbuknih kutija.
1 | požbukna kutija Ø60 | kom | 120
2 | požbukna kutija Ø78 s poklopcem | kom | 40
3 | požbukna kutija 100x100 s poklopcem | kom | 25
4 | nadžbukna kutija 100x100 s poklopcem | kom | 18
8 | Dobava, montaža u zid i spajanje kompleta instalacijskih podžbuknih i nadžbuknih sklopki i priključnica.
1 | Obična sklopka 10 A, 230 V | kom | 22
2 | Izmjenična sklopka, 10 A, 230 V | kom | 2
3 | Priključnica, 16 A, 230 V, 2P+PE | kom | 41
4 | Priključnica, 16 A, 230 V, 2P+PE, 2-struka | kom | 17
5 | priključnica RJ45, cat. 6, 2-struka | kom | 18
6 | USB-A zidna priključnica (za priključak računala na interaktivni ekran). U cijeni stavke uključiti i dodatnu podžbuknu kutiju sa slijepim modulom za spajanje USB kabela prema slijedećoj USB priključnici | kpl | 8
9 | Dobava, montaža i spajanje stropnog 360° detektora pokreta za paljenje rasvjete | kpl | 10
10 | Dobava potrebnog pribora i izrada jednofaznog el. podnog izvoda | kom | 8
11 | Dobava potrebnog pribora i izrada komunikacijskog podnog izvoda | kom | 28
12 | Dobava potrebnog pribora i izrada jednofaznog el. izvoda | kom | 5
13 | Dobava potrebnog pribora i izrada komunikacijskog izvoda | kom | 1
14 | Dobava potrebnog pribora i spajanje napajanja vatrodojavne centrale (priključni kabel nije uključeni u cijeni stavke, definiran je kao posebna stavka ovog troškovnika) | kpl | 1
15 | Dobava potrebnog pribora i spajanje napajanja ormarića ozvučenja (priključni kabel nije uključeni u cijeni stavke, definiran je kao posebna stavka ovog troškovnika) | kpl | 1
16 | Dobava potrebnog pribora i spajanje napajanja dizala (priključni kabel nije uključeni u cijeni stavke, definiran je kao posebna stavka ovog troškovnika) | kpl | 1
17 | Dobava potrebnog pribora i spajanje upravljanja i signalizacije protupožarnih ventilacijskih zaklopki (priključni kabel nije uključeni u cijeni stavke) | kom | 2
18 | Dobava potrebnog pribora i spajanje napajanja vanjske jedinice dizalice topline zrak-voda i povezivanje sa unutarnjom jedinicom (priključni kabel nije uključeni u cijeni stavke, definiran je kao posebna stavka ovog troškovnika) Napomena: tip i presjek kabela provjeriti s dobavljačem GHV opreme (grijanje, hlađenje, ventilacija) | kpl | 2
19 | Dobava potrebnog pribora i spajanje napajanja unutarnje jedinice dizalice topline zrak-voda (priključni kabel nije uključeni u cijeni stavke, definiran je kao posebna stavka ovog troškovnika) Napomena: tip i presjek kabela provjeriti s dobavljačem GHV opreme (grijanje, hlađenje, ventilacija) | kpl | 2
20 | Dobava potrebnog pribora i spajanje napajanja rekuperatora zraka te povezivanje sa pripadajućim upravljačem (priključni kabel nije uključeni u cijeni stavke, definiran je kao posebna stavka ovog troškovnika) Napomena: tip i presjek kabela provjeriti s dobavljačem GHV opreme (grijanje, hlađenje, ventilacija) | kpl | 7
21 | Dobava potrebnog pribora i spajanje napajanja dizalice topline za PTV (priključni kabel nije uključeni u cijeni stavke, definiran je kao posebna stavka ovog troškovnika) Napomena: tip i presjek kabela provjeriti s dobavljačem GHV opreme (grijanje, hlađenje, ventilacija) | kpl | 2
22 | Dobava potrebnog pribora i spajanje napajanja kazetnog ventilokonvektora te spajanje sa pripadajućim termostatom (priključni kabel nije uključeni u cijeni stavke, definiran je kao posebna stavka ovog troškovnika) | kpl | 1
23 | Dobava potrebnog pribora i spajanje napajanja razdjelnika podnog grijanja (priključni kabel nije uključeni u cijeni stavke, definiran je kao posebna stavka ovog troškovnika) | kpl | 6
24 | Dobava potrebnog pribora i spajanje termostata podnog grijanja te povezivanje sa pripadajućim razdjelnikom (priključni kabel nije uključeni u cijeni stavke, definiran je kao posebna stavka ovog troškovnika) | kpl | 14
25 | Dobava potrebnog pribora i spajanje napajanja strojarskih pumpi (priključni kabel nije uključeni u cijeni stavke, definiran je kao posebna stavka ovog troškovnika) | kpl | 2
26 | Dobava potrebnog pribora i spajanje napajanja magnetnog kontakta protupožarnih vrata (priključni kabel nije uključeni u cijeni stavke, definiran je kao posebna stavka ovog troškovnika). | kom | 4
27 | Dobava potrebnog pribora i spajanje napajanja protupožarnog prozora (priključni kabel nije uključeni u cijeni stavke, definiran je kao posebna stavka ovog troškovnika). | kom | 3
28 | Dobava, montaža i spajanje sustava za upravljanje školskim zvonima, koji se sastoji iz: - programski uređaj za upravljanje školskim zvonom, (mogućnost dnevnog, tjednog programiranja), ugrađena baterija (kom 1) - školsko zvono 230 V, 50 Hz, 90 dB (kom 6) - programiranje i puštanje u rad (priključni kabel nije uključeni u cijeni stavke, definiran je kao posebna stavka ovog troškovnika). | kpl | 1
29 | Dobava, montaža i spajanja elementa za isključenje u slučaju hitnosti s tipkalom u crvenoj boji i natpisom "ISKLJUČENJE GLAVNE SKLOPKE U SLUČAJU HITNOSTI" (JPR). min. IP54 | kom | 3
30 | Dobava, montaža i spajanje razvodne kutije grijanja oluka u zaštiti min. IP65 za spajanje grijača vodolovnih grla i pluvia grijača s napojnim kabelom uključujući sav potreban montažni i spojni pribor i radove do potpune funkcionalnosti (priključni kabel nije uključeni u cijeni stavke, definiran je kao posebna stavka ovog troškovnika) | kom | 6
31 | Izrada svih potrebnih proboja kroz betonske zidove i betonske međukatne konstrukcije za vođenje el. instalacija | kpl | 1
32 | Brtvljenje na mjestima gdje kabel prolazi kroz zid između dva požarna sektora. Brtvljenje prodora dimenzija ca. 100x80mm (debljina zida do 30 cm). Stavka uključuje dobavu i postavljanje protupožarnih ploča i/ili vrećica ili drugog odgovarajućeg materijala, popunjavanje razmaka sredstvom za protupožarno brtvljenje i protupožarni premaz za instalacije F90 i označiti u skladu s propisima. - slobodni presjek prodora koji treba brtviti 50cm2 | kom | 2
33 | Dobava, montaža i spajanje nadgradnog plastičnog parapetnog kanala u namještaj (navedeno prije uskladiti s predstavnikom investitora), opremljenog s energetskim i komunikacijskim priključnicama prema specifikaciji:
1 | parapetni kanal dim. 110×69 mm, zajedno s poklopcem i pregradama, ±15% | m1 | 15
2 | krajnji poklopac za parapetni kanal | kom | 6
3 | nosivi okvir i poklopac za 2 modula, bijeli, za parapetni kanal | kom | 4
4 | nosivi okvir i poklopac za 4 modula, bijeli, za parapetni kanal | kom | 7
5 | nosivi okvir i poklopac za 8 modula, bijeli, za parapetni kanal | kom | 14
6 | priključnica, 16 A, 2 modula, 230 V, 2P+PE | kom | 60
7 | priključnica RJ45, cat. 6, 1 modul | kom | 28
33 | Dobava i montaža plastičnih kabel kanalica raznih širina; boja bijela; zajedno s potrebnim priborom za montažu (procjena količine).
1 | Kabelska kanalica 60x40mm ±15% | m1 | 50
2 | Kabelska kanalica 40x40mm ±15% | m1 | 50
3 | Kabelska kanalica 30x30mm ±15% | m1 | 50
34 | Dobava kabel kanala od perforiranog pocinčanog lima zajedno spojnim elementima i potrebnim priborom za ovjesnu montažu na zid ili strop. Stavka uključuje i izjednačenje potencijala kanala, rezanje kanala na duljinu i ovjes.
1 | pocinčani kabel kanal širine 100 mm | m1 | 30
2 | pocinčani kabel kanal širine 50 mm | m1 | 40
35 | Dobava cijevi i polaganje cijevi u GK spušteni strop gdje je moguće te u betonske zidove ugradnjom u oplatu prije betoniranja ili naknadnim štemanjem (uključujući grubi popravak zida).
1 | Instalacijska savitljiva cijev d 63 mm | m1 | 40
2 | Instalacijska savitljiva cijev d 40 mm | m1 | 120
3 | Instalacijska savitljiva cijev d 32 mm | m1 | 850
4 | Instalacijska savitljiva cijev d 25 mm | m1 | 2200
5 | Instalacijska savitljiva cijev d 20 mm | m1 | 1400
36 | Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje.
1 | FG16OR16 5x25 mm2 | m1 | 60
2 | PP00-Y 5×4 mm2 | m1 | 100
3 | PP00-Y 3×2,5 mm2 | m1 | 80
4 | PP00-Y 3×1,5 mm2 | m1 | 120
5 | PP-Y 5×6 mm2 | m1 | 30
6 | PP-Y 5×4 mm2 | m1 | 80
7 | PP-Y 5×2,5 mm2 | m1 | 180
8 | PP-Y 5×1,5 mm2 | m1 | 150
9 | PP-Y 4×1,5 mm2 | m1 | 150
10 | PP-Y 3×2,5 mm2 | m1 | 1650
11 | PP-Y 3×1,5 mm2 | m1 | 1800
12 | PP-Y 2×1,5 mm2 | m1 | 100
13 | P/F 16 mm2 | m1 | 40
14 | P/F 10 mm2 | m1 | 100
15 | P/F-Y 6 mm2 | m1 | 80
16 | P/F-Y 4 mm2 | m1 | 30
17 | NHXH E90 3×1,5 mm2 | m1 | 70
18 | PP/J 7×1,5 mm2 | m1 | 450
19 | LiYCY 8×0,75 mm2 | m1 | 150
20 | LiYCY 4×0,75 mm2 | m1 | 200
21 | LiYCY 2×0,75 mm2 | m1 | 280
22 | J-Y(St)Y 2×2×0,8 mm2 | m1 | 120
23 | USB-A kabel, dužine 10m | kom | 4
37 | Mjerenja i ispitivanja, sa izdavanjem ispitnih protokola: -mjerenje otpora izolacije strujnih krugova -mjerenje otpora petlji kvara -mjerenje efikasnosti zaštite od indirektnog dodira -mjerenje vrijednosti zaštitnog uzemljenja izvedenog uzemljivača -mjerenje prijelaznog otpor zaštitnog pogonskog uzemljenja -funkcionalno ispitivanje protupanične rasvjete | kpl | 1
1.0 | ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE UKUPNO: |  |  |  | 0
2.0 | RASVJETNA TIJELA
Dobava, montaža i spajanje svjetiljke s odgovarajućim izvorom svjetlosti i predspojnim priborom do pune funkcionalnosti. Za ugradne svjetiljke stavka obuhvaća i izrezivanje rupa u stropu za ugradnju.
Uvjeti jednakovrijednosti svojstava zaštite rasvjetnih tijela: IP - navedena minimalna vriijednost, zaštita od zaprljanja prema važećoj zakonskoj regulativi IK - navedena minimalna vriijednost, mehanička zaštita prema važećoj zakonskoj regulativi
1 | (S1) Stropna nadgradna svjetiljka s direktnom širokosnopnom distribucijom svjetlosti. Kućište izrađeno od polikarbonata, završne obrade u bijeloj boji s opalnim polikarbonatnim difuzorom. Mogućnost promjene temperature boje pomoću prekidaća na svjetiljci (3000K, 4000K, 6500K). Svjetiljka se isporučuje s integriranom napojnom jedinicom. LED izvor svjetlosti. Radni napon 230 [V] Temperatura boje 3000 [K] ±100K Faktor uzvrata boje minimalno CRI>80 Izlazni svjetlosni tok svjetiljke minimalno 4800 [lm] Maksimalna ukupna snaga sustava 40 [W] Minimalna efikasnost svjetiljke 120 [lm/W] Snop svjetlosti 140° Dimenzije svjetiljke 1200×63,5×65 [mm] ±10% Led izvor klasifikacije maksimalno MacAdam 3 Klasa zaštite I Životni vijek minimalno 50 000h L70B50 Stupanj zaštite minimalno IP20
1 | DOBAVA | kom | 4
2 | MONTAŽA | kom | 4
2 | (S2) Stropna ugradna svjetiljka s direktnom simetričnom svjetlosnom distribucijom. Kućište izrađeno od aluminija, završne obrade u bijeloj boji s duboko uvučenim COB izvorom svjetlosti za smanjenu ocjenu blještanja i fasetiranim odsijačem za precizniji svjetlosni tok. Svjetiljka se isporučuje s napojnom jedinicom. Radni napon 230 [V] Temperatura boje 3000 [K] ±100K Faktor uzvrata boje minimalno CRI>90 Izlazni svjetlosni tok svjetiljke minimalno 675 [lm] Maksimalna ukupna snaga sustava 9 [W] Minimalna efikasnost svjetiljke 75 [lm/W] Snop svjetlosti 38° Dimenzije svjetiljke Ø80×97 [mm] ±10% Led izvor klasifikacije maksimalno MacAdam 3 Klasa zaštite II Životni vijek minimalno 50 000h Stupanj zaštite minimalno IP44
1 | DOBAVA | kom | 3
2 | MONTAŽA | kom | 3
3 | (S3) Stropna ugradna svjetiljka s direktnom širokosnopnom distribucijom svjetlosti. Kućište izrađeno od aluminija, završne obrade u bijeloj boji s duboko uvučenim opalnim polikarbonatnim difuzorom za smanjenu ocjenu blještanja. Svjetiljka se isporučuje s napojnom jedinicom. LED izvor svjetlosti. Radni napon 230 [V] Temperatura boje 3000 [K] ±100K Faktor uzvrata boje minimalno CRI>80 Izlazni svjetlosni tok svjetiljke minimalno 2280 [lm] Maksimalna ukupna snaga sustava 24 [W] Minimalna efikasnost svjetiljke 95 [lm/W] Snop svjetlosti 100° Faktor blještanja UGR<21 Dimenzije svjetiljke Ø211×58 [mm] ±10% Led izvor klasifikacije maksimalno MacAdam 3 Klasa zaštite II Životni vijek minimalno 50 000h L80B20 Stupanj zaštite minimalno IP44
1 | DOBAVA | kom | 22
2 | MONTAŽA | kom | 22
4 | (O1) Stropna ovjesna svjetiljka s direktno/indirektnom distribucijom svjetlosti. Kućište izrađeno od aluminija, završne obrade u bijeloj boji s mat paraboličnim rasterom. Svjetiljka se isporučuje s integriranom napojnom jedinicom. Izvor svjetla LED samohladivi čvrsti linearni moduli. Radni napon 230 [V] Temperatura boje 3000 [K] ±100K Faktor uzvrata boje minimalno CRI>80 Izlazni svjetlosni tok svjetiljke minimalno 4110 [lm] Maksimalna ukupna snaga sustava 33.4 [W] Minimalna efikasnost svjetiljke 123 [lm/W] Faktor blještanja UGR<13.1 Dimenzije svjetiljke 1145×125×50 [mm] ±10% Led izvor klasifikacije maksimalno MacAdam 2 Klasa zaštite I Životni vijek minimalno 50 000h L80B20 Stupanj zaštite minimalno IP20
1 | DOBAVA | kom | 66
2 | MONTAŽA | kom | 66
5 | (O2) Stropna ovjesna svjetiljka s direktnom širokosnopnom distribucijom svjetlosti. Kućište izrađeno od aluminija, završne obrade u bijeloj boji. Sadrži mikroprizmatični difuzor niveliran s donjim rubom. Svjetiljka se isporučuje s napojnom jedinicom. Izvor svjetla LED samohladivi čvrsti linearni moduli. Radni napon 230 [V] Temperatura boje 3000 [K] ±100K Faktor uzvrata boje minimalno CRI90 Izlazni svjetlosni tok svjetiljke 4050 [lm] Maksimalna ukupna snaga sustava 45 [W] Minimalna efikasnost svjetiljke 90 [lm/W] Faktor blještanja UGR<21 Dimenzije svjetiljke: 1200×55×70 [mm] ±10% LED izvor svjetla klasifikacije MacAdam3 Klasa zaštite I Životni vijek minimalno 50.000h L80B20 Stupanj zaštite minimalno IP40
1 | DOBAVA | kom | 1
2 | MONTAŽA | kom | 1
6 | (Z1) Stropna nadgradna svjetiljka s asimetričnom distribucijom svjetlosti. Kućište izrađeno od aluminija, završne obrade u bijeloj boji s linearnom asimetričnom lećom. Svjetiljka se isporučuje s integriranom napojnom jedinicom i zidnim nosačima koji udaljavaju svjetiljku od zida za 400mm. Svjetiljka se postavlja 250mm iznad ploče. Izvor svjetla LED samohladivi čvrsti linearni moduli. Radni napon 230 [V] Temperatura boje 3000 [K] ±100K Faktor uzvrata boje minimalno CRI>80 Izlazni svjetlosni tok svjetiljke 5786 [lm] Maksimalna ukupna snaga sustava 39 [W] Minimalna efikasnost svjetiljke 148 [lm/W] Faktor blještanja UGR<25 Dimenzije svjetiljke 2539×45×70 [mm] ±10% Led izvor klasifikacije maksimalno MacAdam 3 Klasa zaštite I Životni vijek minimalno 60.000h L90B10 Stupanj zaštite minimalno IP40
1 | DOBAVA | kom | 4
2 | MONTAŽA | kom | 4
7 | (V1) Zidna nadgradna svjetiljka s direktnom širokosnopnom distribucijom svjetlosti. Kućište izrađeno od aluminija, plastificirano epoksi prahom završne obrade u antracit sivoj boji. Polikarbonatni difuzor otporan na udarce s trostrukom UV stabilizacijom. Svjetiljka se isporučuje s integriranom napojnom jedinicom. LED izvor svjetla. Radni napon 230 [V] Temperatura boje 3000 [K] ±100K Faktor uzvrata boje minimalno CRI>80 Izlazni svjetlosni tok svjetiljke minimalno 1170 [lm] Maksimalna ukupna snaga sustava 15 [W] Minimalna efikasnost svjetiljke 82 [lm/W] Dimenzije svjetiljke: 220×115×80 [mm] ±10% Klasa zaštite I Životni vijek minimalno 50 000h L80B20 Stupanj zaštite minimalno IP66
1 | DOBAVA | kom | 5
2 | MONTAŽA | kom | 5
8 | (V2) Stropna nadgradna svjetiljka s direktnom distribucijom svjetlosti. Kućište izrađeno od aluminija, plastificirano epoksi prahom završne obrade u antracit sivoj boji. Stakleni difuzor otporan na udarce s trostrukom UV stabilizacijom. Svjetiljka se isporučuje s integriranom napojnom jedinicom. LED izvor svjetlosti. Radni napon 230 [V] Temperatura boje 3000 [K] ±100K Faktor uzvrata boje minimalno CRI>80 Izlazni svjetlosni tok svjetiljke minimalno 1200 [lm] Maksimalna ukupna snaga sustava 16 [W] Minimalna efikasnost svjetiljke 75 [lm/W] Snop svjetlosti 60° Dimenzije svjetiljke: Ø87×126 [mm] ±10% Led izvor klasifikacije maksimalno MacAdam 3 Fotobiološka grupa rizika RG0 Klasa zaštite I Životni vijek minimalno 50 000h L80B20 Stupanj zaštite minimalno IP66
1 | DOBAVA | kom | 3
2 | MONTAŽA | kom | 3
9 | (V3) Stropna nadgradna svjetiljka s direktnom širokosnopnom distribucijom svjetlosti. Kućište izrađeno od polikarbonata, završne obrade u sivoj antracit boji. Uvučeni PMMA difuzor otporan na udarce s trostrukom UV stabilizacijom i završnim slojem. Svjetiljka se isporučuje s integriranom napojnom jedinicom. LED izvor svjetlosti. Radni napon 230 [V] Temperatura boje 3000 [K] ±100K Faktor uzvrata boje minimalno CRI>80 Izlazni svjetlosni tok svjetiljke minimalno 1200 [lm] Maksimalna ukupna snaga sustava 20 [W] Minimalna efikasnost svjetiljke 60 [lm/W] Dimenzije svjetiljke Ø330×55 [mm] ±10% Led izvor klasifikacije maksimalno MacAdam 3 Fotobiološka grupa rizika RG0 Klasa zaštite II Životni vijek minimalno 50 000h L80B20 Stupanj zaštite minimalno IP66
1 | DOBAVA | kom | 1
2 | MONTAŽA | kom | 1
10 | (E1) Ugradna stropna protupanična svjetiljka. Polikarbonatno kućište završne obrade u bijeloj boji. LED izvor svjetlosti. Radni napon 230 [V] Snaga svjetiljke 1,2 [W] Svjetlosni tok 167 [lm] Svjetiljka je spojena u pripravni spoj Ručno testiranje Tip baterije: LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah Autonomija baterije: 3h Open space optika za osvjetljavanje otvorenih prostora Dimenzije svjetiljke Ø90×13 [mm] ±10% Led izvor klasifikacije maksimalno MacAdam 3 Klasa zaštite II Životni vijek minimalno 50.000h Stupanj zaštite minimalno IP20
1 | DOBAVA | kom | 13
2 | MONTAŽA | kom | 13
11 | (E2) Ugradna stropna protupanična svjetiljka. Polikarbonatno kućište završne obrade u bijeloj boji. LED izvor svjetlosti. Radni napon 230 [V] Snaga svjetiljke 1,2 [W] Svjetlosni tok 140 [lm] Svjetiljka je spojena u pripravni spoj Ručno testiranje Tip baterije: LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah Autonomija baterije: 3h Corridor optika za osvjetljavanje evakuacijskih puteva Dimenzije svjetiljke Ø90×13 [mm] ±10% Led izvor klasifikacije maksimalno MacAdam 3 Klasa zaštite II Životni vijek minimalno 50.000h Stupanj zaštite minimalno IP20
1 | DOBAVA | kom | 4
2 | MONTAŽA | kom | 4
12 | (P1) Ugradna stropna protupanična svjetiljka. Polikarbonatno kućište završne obrade u bijeloj boji. LED izvor svjetlosti. Radni napon 230 [V] Snaga svjetiljke 0.9 [W] Svjetiljka je u spojena u trajni spoj Ručno testiranje Tip baterije: LiFePO4/C 6.4V 0.57Ah Autonomija baterije: 3h Svjetiljka je u kompletu s piktogramom vidljivosti minimalno 25 [m] Dimenzije svjetiljke: 250×194×29 [mm] ±10% Led izvor klasifikacije maksimalno MacAdam 3 Klasa zaštite II Životni vijek minimalno 50.000h Stupanj zaštite minimalno IP20
1 | DOBAVA | kom | 14
2 | MONTAŽA | kom | 14
2.0 | RASVJETNA TIJELA UKUPNO: |  |  |  | 0
3.0 | INSTALACIJE KOMUNIKACIJE
1 | Dobava, montaža i spajanje nazidnog komunikacijskog ormara RACK-a, veličine 20U, opremljenog sa:
mrežni preklopnik switch with (24) GbE RJ45 ports and (2) 10G SFP+ ports. (kom 2)
patch panel za 24 porta CPL24 (kom 1)
utični modul RJ45 UTP cat. 6 (kom 24)
horizontalni 19" kabel manager - vodilica (kom 1)
napojni panel 19" s 6×230 V, 1U, s prenaponskom zaštitom (kom 1)
ventilatorska jedinica 19", 2 ventilatora, s termostatom (kom 1)
polica 19" 350 mm, 1U (kom 1)
sabirnica za uzemljenje (kom 1)
patch kabel optički, duplex, 2m, SM (kom 1)
patch kabel UTP cat. 6, 1 m (kom 24)
patch kabel UTP cat.6, 2 m (kom 1)
sitni materijal i pribor (kom 1)
ožičenje, oznake i provjera funkcionalnosti (kom 1)
| ukupno sve stavke pod rednim brojem 3.1: | kpl | 1
2 | Dobava, montaža i spajanje nazidnog komunikacijskog ormara RACK-b, veličine 22U, opremljenog sa:
mrežni preklopnik switch with (24) GbE RJ45 ports and (2) 10G SFP+ ports. (kom 2)
patch panel za 24 porta CPL24 (kom 3)
utični modul RJ45 UTP cat. 6 (kom 72)
horizontalni 19" kabel manager - vodilica (kom 3)
napojni panel 19" s 6×230 V, 1U, s prenaponskom zaštitom (kom 1)
ventilatorska jedinica 19", 2 ventilatora, s termostatom (kom 1)
polica 19" 350 mm, 1U (kom 3)
sabirnica za uzemljenje (kom 1)
patch kabel optički, duplex, 2m, SM (kom 3)
patch kabel UTP cat. 6, 1 m (kom 72)
patch kabel UTP cat.6, 2 m (kom 1)
sitni materijal i pribor (kom 1)
ožičenje, oznake i provjera funkcionalnosti (kom 1)
| ukupno sve stavke pod rednim brojem 3.2: | kpl | 1
3 | Dobava pristupne točke ("access pointa"), montaža na strop i spajanje. Povezivanje na mrežu: 1 Ethernet 10/100/1000 Ethernet priključak. Napajanja: Pasivni napon preko Ethernet (24V ili 48V), 0,5A Gigabit PoE adapter. Wi-Fi standardi: 802,11 a / b / g / n / ac. Bežična sigurnost: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES). | kpl | 4
4 | Dobava cijevi i polaganje cijevi u GK spušteni strop gdje je moguće te u betonske zidove ugradnjom u oplatu prije betoniranja ili naknadnim štemanjem.
1 | Instalacijska savitljiva cijev d 32 mm | m1 | 400
2 | Instalacijska savitljiva cijev d 20 mm | m1 | 800
5 | Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje
1 | UTP cat.6 | m1 | 1650
2 | optički kabel 4 niti SM | m1 | 150
6 | Mjerenje performansi izvedene instalacije uz izdavanje protokola o rezultatima i otklanjanjem eventualno otkrivenih grešaka: - duljina linka - otpor petlje - gušenje - preslušavanje na bližem kraju - omjer gušenja i preslušavanja | kpl | 1
7 | Dobava i montaža mrežnog preklopnika s napajanjem. | kom | 2
3.0 | INSTALACIJE KOMUNIKACIJE UKUPNO: |  |  |  | 0
4.0 | RTV INSTALACIJA
1 | Dobava zajedno s instalacijskom kutijom, montaža i spajanje završne TV-RD-SAT priključnice. | kom | 7
2 | Dobava cijevi i polaganje cijevi u GK spušteni strop gdje je moguće te u betonske zidove ugradnjom u oplatu prije betoniranja ili naknadnim štemanjem.
1 | Instalacijska savitljiva cijev d 40 mm. | m1 | 50
2 | Instalacijska savitljiva cijev d 20 mm. | m1 | 150
3 | Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje.
| DG113 | m1 | 220
4 | Provjera ispravnosti montaže i ispitivanje funkcionalnosti antenskog sustava, izdavanje ispitnog protokola o ispravnosti i funkcionalnosti, pribavljanje garantnih i atestnih listova, dokumentacije izvedenog stanja i primopredaja. | kpl | 1
4.0 | RTV INSTALACIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
5.0 | VATRODOJAVA
Napomena: U sve stavke uključiti dobavu, montažu i spajanje elemenata, programiranje sustava i označavanje svih dijelova sustava u skladu sa važećim normama i propisima.
1 | Vatrodojavna analogno-adresibilna kompaktna centrala - umreživa -mogućnost dodatnog proširenja - minimalno 3 vatrodojavne petlje, proširiva, min. 120 elemenata na petlji - integrirano napajanje i punjač za baterije - Ethernet priključak za umrežavanje centrala - mini USB port za konfiguraciju preko računala - RS485 za izdvojene tipkovnice - minimalno 4 konfigurabilna I/O kanala za 1A nadzirane naponske ulaze ili izlaze - 1 konfigurabilni relejni izlaz - LCD dodirni zaslon - tipke za osnovne funkcije - Zapis min. 500 događaja - konfigurabilni zaslon sa slikama, tekstom, ikonama i funkcijskim tipkama - temperaturni opseg rada -5°C do +40°C | kom | 1
2 | Protupožarni ormar s ugrađenim zaokretnim djelomično ostakljenim vratima, cijeli u klasi T60 - izrada od čeličnog pocinčanog lima - dimenzija za mogućnost ugradnje vatrodojavne centrale iz stavke 5.1. i jednog javljača požara - završna obrada plastifikacijom u boji RAL kataloga po specifika - ostakljena vrata izvedena su protupožarnim staklom u klasi F60, - ugrađena protupožarna brava i cilindar s tri ključa | kom | 1
3 | Analogno-adresabilni optički detektor s izolatorom - automatsko adresiranje s centrale - LED signalizacija: - automatsko prepoznavanje prisutnosti paralelnog indikatora prorade detektora - bypass kontakt na podnožju osigurava kontinuitet ožičenja u slučaju skidanja detektora - detekcija širokog spektra čestica dima uglavnom generiranih požarom - radna temperatura -5°C + 40°C - mogućnost ugradnje u spušteni strop visine 10 cm | kom | 42
4 | Podnožje detektora predviđeno za smještaj detektora - opremljeno s kontaktom koji omogućuje kontinuitet strujnog kruga u slučaju skidanja detektora s linije (petlje) - radna temperatura -5°C + 40°C | kom | 42
5 | Odstojnik za nadžbuknu ugradnju detektora - za montažu ispod podnožja | kom | 42
6 | Analogno adresabilni ručni javljač s ugrađenim izolatorom petlje - crvena boja - s resetabilnim elementom, reset plastičnim ključem - bez razbijanja stakla - LED signalizacija - radna temperatura -5°C + 40°C | kom | 3
7 | Komunikator za generiranje rezervne linije i pozivne funkcije preko GSM/GPRS-a. - 5 programabilnih terminala. - U kompletu metalno kućište | kom | 1
8 | Modul "silazni" za napajanja sa 24 na 12VDC @1A | kom | 1
9 | Akumulator 12V 1,3Ah | kom | 1
10 | Analogno-adresabilna zidna sirena s bljeskalicom, pogodna i za vanjsku ugradnju - napajanje iz petlje ili preko vanjskog napajanja - termoplastično kućište crvene boje - signalizacijska LED - glasnoća do 101 dB(A)@1m - min. IP65 zaštita, pogodna za vanjsku ugradnju - radna temperatura -5°C do +40°C | kom | 6
11 | Analogno adresabilni ulazno-izlazni modul s ugrađenim izolatorom petlje - priključuje se izravno na petlju - min. 1 ulaz (nadzire status vanjskog uređaja) - min. 1 izlaz (za nadzirano napajanje jednog ili više audio-vizualnih signalnih uređaja) - min. 1 nadzirani ulaz za vanjsko napajanje - LED lampice u više boja - za izlaz/ulaz/signalizacija stanja izolatora - Automatsko adresiranje | kom | 8
12 | Paralelni indikator prorade javljača - bijele boje - min. IP42 zaštita - radna temperatura -5°C + 40°C | kom | 21
13 | PVC Kutija za nadžbuknu montažu modula - 10 uvodnica - min. IP55 zaštita | kom | 8
14 | Knjiga održavanja sustava za dojavu požara | kom | 1
15 | Akumulator 12V, min 18Ah - zatvoreni tip - bez održavanja | kom | 2
16 | Bezhalogeni energetski i signalni kabel tipa NHXH FE180/E90 - poboljšanih svojstava za slučaj požara s očuvanom funkcionalošću 90 minuta - konstrukcija kabela: 3x1,5 mm2 - bez halogena, bez ispuštanja otrovnih i korozivnih plinova u slučaju požara - reducirana gustoća dima u slučaju požara - ne širi plamen u okomitom snopu kabela - očuvana električna funkcija sustava u zadanom vremenu | m1 | 30
17 | Bezhalogeni vatrodojavni instalacijski kabel tipa JB-H(St)H - poboljšanih svojstava za slučaj požara - konstrukcija kabela: 2x2x0,8 mm - bez halogena, bez ispuštanja otrovnih i korozivnih plinova u slučaju požara - reducirana gustoća dima u slučaju požara - ne širi plamen u okomitom snopu kabela | m1 | 720
18 | Vatrodojavni kabel, krutih vodiča 2x1,5 mm - poboljšanih svojstava za slučaj požara - crvene boje - samogasiva PVC izolacija - bezhalogeni, malodimni | m1 | 100
19 | Montaža adresabilne vatrodojavne centrale Montaža adresabilne vatrodojavne centrale na zid s vijcima i tiplama s uvlačenjem kabela; Montaža i spajanje akumulatora za vatrodojavnu centralu; Spajanje adresabilne vatrodojavne centrale; Skidanje izolacije s kabela i izvođenje ožičenja unutar vatrodojavne centrale | kom | 1
20 | Montaža podnožja i spajanje podnožja vatrodojavnog detektora na liniju | kom | 42
21 | Montaža javljača požara na podnožje i adresiranje detektora | kom | 42
22 | Montaža i spajanje ručnog javljača požara i adresiranje | kom | 3
23 | Montaža i spajanje sirene sa bljeskalicom | kom | 6
24 | Montaža i spajanje ulazno-izlaznih modula | kom | 8
25 | Programiranje i puštanje u rad adresabilne vatrodojavne centrale - po jednom detektoru, javljaču, sireni ili modulu | kom | 59
26 | Dobava potrebnih oznaka i označavanje svih elemenata vatrodojavnog sustava prema blok shemi | kom | 59
27 | Izrada protupožarnog brtvljenja - na probojima između požarnih sektora sa atestiranim negorivim materijalima odgovarajuće klase vatrootpornosti i označavanje mjesta protupožarnog brtvljenja | kom | 1
28 | Prvo ispitivanje sustava od strane ovlaštene tvrtke - cijena izražena po pojedinoj ispitnoj točki - uključuje izdavanje uvjerenja | kom | 59
29 | Ugradnja telefonskog pozivnika i spajanje na liniju te programiranje dojave | kom | 1
30 | Polaganje napajačkog kabela uključivo s dobavom i polaganjem instalacijske cijevi u GK zid ili spušteni strop te ostalog potrebnog instalacijskog materijala | m1 | 30
31 | Polaganje vatrodojavnog kabela pretežno stropom, uključivo s dobavom i polaganjem instalacijskih cijevi i nosača u GK zid ili spušteni strop te ostalog potrebnog instalacijskog materijala | m1 | 820
32 | Dobava i ugradnja revizijskih vratašca u GK stropu
1 | revizijska vratašca 30x30cm | kom | 14
2 | revizijska vratašca 50x50cm | kom | 7
33 | Izrada projekta izvedenog stanja vatrodojave od ovlaštenog inženjera elektrotehnike, predaja investitoru u 2 printana primjerak i jedan primjerak digitalnog projekta na CD-u | m1 | 1
5.0 | VATRODOJAVA UKUPNO: |  |  |  | 0
6.0 | OZVUČENJE
Dobava, montaža i spajanje opreme ozvučenja do pune funkcionalnosti. Za ugradne zvučnike stavka obuhvaća i izrezivanje rupa u stropu za ugradnju.
1 | RAZGLASNA CENTRALA SUSTAVA OPĆEG OZVUČENJA SADRŽANE OD SLJEDEĆIH ELEMENATA
19" ZIDNI minirack ormar 600x600 mm, visine 22U, za smještaj opreme, ožičen, ispitan do pune funkcionalnsoti s uključenim svim potrebnim sitnim priborom (kom 1)
panel napajanja (kom 1)
panel antenske distribucije s napajačem antenskih pojačala (kom 1)
modularni audio player, kućište za ugradnju kartica profesionalni modularni audio sustav s kućištem za smještaj min. 4 kartice različitih izvora zvuka (istovremeni nezavisni rad svake pojedinačne kartice) (kom 1)
modul kartice Internet audio reproduktora / streamera (kom 1)
modul kartice AM/FM prijemnika (kom 1)
panel profesionalnog 4-kanalnog pojačala Profesionalno 4-kanalno pojačalo klase D sa ugrađenim DSP-om, pametnim senzorom praćenja potrošnje energije, inteligentnim hladilom s promjenjivom brzinom okretaja, 250 Hz visokopropusni filtar. Snaga (RMS): 4x 240W na 4Ω/100V / Bridge-mode: 2x 480W na 8Ω/100V (kom 1)
| ukupno sve stavke pod rednim brojem 6.1.: | kpl | 1
2 | Dobava, montaža i spajanje digitalnog mikser/predpojačala, min. 20 kanala, 16 mono i 4 stereo kanala, integrirani touch display za kontrolu, mogučnost udaljenog upravljanja preko softwara-a, integrirani DSP procesor i efekti, mogučnost spremanja i pozivanja scena, integrirani WiFi | kpl | 1
3 | Dobava, montaža i spajanje 6" ugradnog zvučnika snage 7.5-15-30W/100V, osjetljivosti 91dB, frekvencijskog raspona 90Hz-20KHz, max. 1.6 kg | kom | 13
4 | Dobava, montaža i spajanje ugradnog regulatora/atenuatora zvuka snage 30W/100V | kom | 3
5 | Dobava cijevi,djelomično polaganje u GK spuštenom stropu,djelomično dubljenje betona, opeke i drugih materijala (procjena dužina)
1 | Instalacijska savitljiva cijev za beton d 25 mm | m1 | 50
2 | Instalacijska savitljiva cijev za beton d 20 mm | m1 | 250
6 | Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje. Obračun po stvarnim količinama
1 | Dobava i polaganje zvučničkog kabela 3x1.5mm2 | m1 | 80
2 | Dobava i polaganje zvučničkog kabela 2x1.5mm2 | m1 | 250
7 | Ispitivanje linija, spajanje linija, puštanje u pogon, podešavanje sistema, obuka korisnika, atesti, garancije | kpl | 1
6.0 | OZVUČENJE UKUPNO: |  |  |  | 0
7.0 | GROMOBRAN, IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
1 | Demontaža postojećeg gromobranskog ovoda na sjeverozapadnom pročelju školske zgrade | kpl | 4
2 | Dobava pocinčane čelične trake 30x4 mm za izradu temeljnog uzemljivača i polaganje trake u betonskom temelju. Traku položiti okomito pomoću držača na sloj betona minimalne debljine 10 cm. U slučaju armiranih temelja zavariti traku svakih 2 m duljine na armaturu varom minimalne duljine 5 cm. Prije zalijevanja betonom provjeriti da li su izvedeni svi izvodi s uzemljivača. | m1 | 160
3 | Dobava pocinčane čelične trake 30x4 mm prosječne duljine 1,5 m i izrada izvoda s uzemljivača za odvode, metalne površine u i na objektu | kom | 9
4 | Dobava pocinčane čelične trake 30x4 mm duljine 3 m i izrada izvoda s uzemljivača za spoj s razdjelnicama. Spoj izvesti pocinčanim vijkom M 8x30 mm. | kom | 1
5 | Dobava žice od aluminijske legure promjera 8 mm i izrada hvataljki po krovu. Hvataljke pričvrstiti odgovarajućim nosačima na svakih 1 m duljine. U cijeni stavke uključiti i nosače za ravni krov i opšav od lima. | m1 | 140
6 | Dobava žice od aluminija promjera d=8 mm i izrada odvoda položenog u samogasivu zaštitnu cijev ispod fasade u instalacijskoj cijevi. U cijeni stavke uključiti i dobavu i ugradnju samogasive zaštitne cijevi | m1 | 50
7 | Dobava i spajanje križnog komada za međusobni spoj traka kod grananja. Spoj prema važećim standardima. | kom | 25
8 | Dobava, montaža i spajanje štapne hvataljke dužine 1,5 m sa stalkom (za zaštitu opreme strojarstva na krovu). U cijenu stavke uključiti potreban materijal za postavljanje, do pune funkcionalnosti | kom | 2
9 | Dobava kutije za mjerni spoj prema važećim standardima i ugradnja u zid te izrada spoja izvoda s uzemljivača i odvoda. Spoj izraditi na preklop s dva pocinčana vijka M 8x15 i zaštiti ga dvostrukim antikorozivnim premazom crvene boje | kom | 5
10 | Uzemljivanje metalnih masa građevine (vrata, dizalo i ostale metalne mase) | kom | 8
11 | Dobava, montaža i spajanje stezaljki za premošćivanje spojeva okapnih limova. | kom | 5
12 | Mjerenje otpora uzemljenja, provjera galvanske povezanosti svih metalnih površina i masa međusobno, provjera otpora uzemljenja svakog rastavljivog spoja, izrada revizione knjige gromobranske instalacije, pribavljanje potrebne atestne dokumentacije, dokumentacije o kvaliteti radova i ugrađenog materijala, te primopredaja. | kpl | 1
7.0 | GROMOBRAN, IZJEDNAČENJE POTENCIJALA UKUPNO: |  |  |  | 0

## d. strojarski
STROJARSKI RADOVI
1.0 | SUSTAV GRIJANJA, HLAĐENJA I PRIPREME PTV UKUPNO: |  |  |  | 0
2.0 | SUSTAV VENTILACIJE UKUPNO: |  |  |  | 0
| STROJARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO EUR: |  |  |  | 0
TROŠKOVNIK STROJARSKIH RADOVA
R.br. | Opis stavke | JM | količina | JC (EUR) | UC (EUR)
1.0 | SUSTAV GRIJANJA, HLAĐENJA I PRIPREME PTV
NAPOMENA: U svim dolje navedenim stavkama troškovnika obuhvaćena je dobava materijala, uključivo i sav nespecificirani pomoćni i osnovni materijal, vijci, tiple, radnu i zaštitnu skelu, spojnice i sl. za izradu trasa i svih pomoćnih konstrukcija prema usvojenim standardima i pravilima struke za termotehničke instalacije. Opremu je potrebno ugraditi do potpune funkcionalnosti i gotovosti, a uz istu je potrebno dostaviti važeću izjavu o sukladnosti/svojstvima, tehničke upute te garancijske listove.
1 | Dobava i ugradnja split dizalica topline zrak/voda, koja kontinuirano prilagođava izlaznu snagu stvarnim potrebama objekta, čime osigurava optimalne performanse rada. Dizalica topline se koristi za grijanje i hlađenje prostora te pripremu PTV-a. Omogućuje postavljanje temperature polaza vode u krugovima grijanja prema krivulji i vanjskoj temperaturi.
Uređaj ima integrirane: električnu cirkulacijsku pumpu s kontinuiranim podešavanjem protoka, temperaturne senzore, senzor protoka, senzore tlaka za rashladni sustav. Unutarnja jedinica ima ugrađen pomoćni električni grijač.
U cijenu uključiti probni rad instalacije (topla proba), dizalice topline od strane ovlaštenih servisera na području RH, te puštanje u redovan pogon do potpune funkcionalnosti postrojenja, uključivo mjerenje projektiranih parametara
Qgr=16.8kW (A7/W35) ±15% Qgr=16.1kW (A7/W55) ±15% Qgr=14.3kW (A0/W35) ±15% Qgr=12.8kW (A0/W55) ±15% Qgr=10.7kW (A-15/W35) ±10% Qgr=6.82kW (A-15/W55) ±10%
Qhl=14kW (A35/W7) ±10%
SCOP (pros. klim. uvjeti): min. 4.5 (W35), min. 3.2 (W55) SEER: min. 4.5 (W7), min. 6.0 (W18)
integrirani el. grijač: maks. 9kW
priključna snaga - dizalica topline - vanjska jedinica: maks. 6.7kW (400V/3f/50Hz)
priključna snaga - dizalica topline - unutarnja jedinica: maks. 9.5kW (400V/3f/50Hz)
Razina zvučne snage - unutarnja jedinica: maks. 48dB(A)
Razina zvučne snage - vanjska jedinica: maks. 72dB(A)
|  | kpl | 2
2 | Dobava/izrada postolja za ugradnju dizalice topline na ravnom krovu. U cijenu uključiti antivibracijske nogice/podloške te sav spojni i montažni pribor do potpune gotovosti. | kpl | 2
3 | Dobava i ugradnja automatike za dizalicu topline, koja može upravljati minimalno slijedećim funkcijama:
- dvije dizalice topline u kaskadi
- akumulacijski spremnik
- direktan krug grijanja/hlađenja
- miješajući krug grijanja
-vođenje krugova grijanja prema vanjskoj temperaturi
|  | kpl | 1
4 | Dobava i ugradnja izoliranog akumulacijskog spremnika tople i hladne vode, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom.
volumen: 200 litara ±15%
razred energetske učinkovitosti: min. C
priključci: 4x min. 6/4''
|  | kom | 1
5 | Dobava i ugradnja na zid dizalice topline zrak/voda za pripremu PTV-a, zajedno sa spojnim i montažnim priborom. U cijenu uključiti puštanje u rad. NAPOMENA: Ugradnja spiro cijevi obuhvaćena troškovnikom ventilacije.
volumen spremnika: 110litara ±10%
Q(A20/W15-55)=min. 0.85kW
COP(A20/W15-55)= min. 3.4
razred energetske učinkovitosti: min. A+
pomoćni el. grijač: maks. 2kW
dimenzije zračnih kanala: ∅160
priključna snaga - DT+EG: maks. 2.52kW (230V/1f/50Hz)
|  | kom | 1
6 | Dobava i ugradnja ekspanzijske posude za grijanje i hlađenje, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom.
| volumen: 18 litre ±10% maks. radni tlak: min. 6bar | kom | 1
7 | Dobava i ugradnja ekspanzijske posude za PTV, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom.
| volumen: 8 litara ±10% maks. radni tlak: min. 8bar | kom | 1
8 | Dobava/izrada polazno povratnog razdjelnika, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. Izolacija: FEF min. 19mm (parna brana (μ>7000)). U cijenu uključiti i noge se postavljanje na pod te montažni pribor. Tijelo razdjelnika unutarnja cijev DN65, vanjska DN100, duljina L=1000mm
| priključci: primar - 1x DN40 sekundar - 2x DN40 | kpl | 1
9 | Dobava i ugradnja visokoučinkovite cirkulacijske pumpe za grijanje/hlađenje s mokrim rotorom bez potrebe održavanja, sa navojnim ili prirubničkim spojem, sinkronim motorom i integriranom elektronskom regulacijom snage, s visokim stupnjem iskoristivosti i visokim pokretnim momentom, uključujući automatsku funkciju deblokiranja, te sa svim spojnim i montažnim materijalom.
| krug podnog grijanja i krug ventilokonvektorskog grijanja min. H=6m pri Q=5m3/h | kom | 2
10 | Dobava i ugradnja visokoučinkovite cirkulacijske pumpe za PTV (pitka voda) s mokrim rotorom bez potrebe održavanja, sa navojnim ili prirubničkim spojem, sinkronim motorom i integriranom elektronskom regulacijom snage, s visokim stupnjem iskoristivosti i visokim pokretnim momentom, uključujući automatsku funkciju deblokiranja, te sa svim spojnim i montažnim materijalom.
| recirkulacija PTV-a min. H=2.8 pri Q=1m3/h | kom | 1
11 | Dobava i ugradnja troputnog miješajućeg ventila s elektromotornim pogonom, zajedno sa spojnim i montažnim priborom.
| ventil: DN40, min. Kvs=25m3/h pogon: 60s/90°; maks. 15W (230V/1f/50Hz) | kom | 1
12 | Dobava i ugradnja kuglastog ventila ili prolaznog zapornog, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. Obračun prema točno ugrađenom broju komada
1 | DN15 | kom | 6
2 | DN32 | kom | 6
3 | DN40 | kom | 15
13 | Dobava i ugradnja nepovratnog ventila, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
1 | DN15 | kom | 3
2 | DN32 | kom | 2
3 | DN40 | kom | 2
14 | Dobava i ugradnja hvatača nečistoća, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
| DN40 | kom | 2
15 | Dobava i ugradnja magnetnog filtra DN40, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom | kom | 1
16 | Dobava i ugradnja sigurnosnog ventila, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
1 | DN15, 3bar | kom | 1
2 | DN15, 6bar | kom | 1
17 | Dobava i ugradnja termomanometra okrugle izvedbe za mjerno područje T=0-120 ºC i P=0-6 bar zajedno sa zapornim ventilom DN15, te sa spojnim i montažnim materijalom. | kom | 6
18 | Dobava i ugradnja automatskog odzračnog lončića zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. | kom | 8
19 | Dobava i ugradnja pocinčanih press cijevi u šipkama zajedno s fitinzima, spojnim, montažnim i ovjesnim materijalom. Obračun prema stvarno ugrađenim količinama.
1 | Ф18x1 | m1 | 2
2 | Ф22x1 | m1 | 90
3 | Ф28x1 | m1 | 100
4 | Ф35x1 | m1 | 40
5 | Ф42x1 | m1 | 50
6 | Ф54x2 | m1 | 25
20 | Dobava i ugradnja cijevne izolacije za hlađenje (otpornu na difuziju vodene pare). Obračun prema stvarno ugrađenim količinama.
1 | Ф18x1 (min. 11mm) | m1 | 4
2 | Ф22x1 (min. 11mm) | m1 | 60
3 | Ф28x1 (min. 11mm) | m1 | 45
4 | Ф35x1 (min. 13mm) | m1 | 20
5 | Ф42x1 (min. 19mm) | m1 | 20
6 | Ф54x1.5 (min. 19mm) | m1 | 20
21 | Dobava i ugradnja cijevne izolacije za grijanje (bez parne brane). Obračun prema stvarno ugrađenim količinama.
1 | Ф22x1 (min. 11mm) | m1 | 30
2 | Ф28x1 (min. 11mm) | m1 | 55
3 | Ф35x1 (min. 13mm) | m1 | 20
4 | Ф42x1 (min. 19mm) | m1 | 30
22 | Izrada prodora te naknadna sanacija za profile cijevi
1 | Ф22 | kom | 2
2 | Ф28 | kom | 14
3 | Ф35 | kom | 4
4 | Ф42 | kom | 2
5 | Ф54 | kom | 2
23 | Dobava i ugradnja podžbukong ormarića s polaznim i povratnim razdjelnikom za podno grijanje, komplet s ventilima na ulazu i izlazu, euro spojnicama za spajanje pojedinog kruga na razdjelnik, topmetrima i termoelektričnim pogonima te sa svim spojnim i montažnim materijalom. Ormarić u povišenoj izvedbi da se može ugraditi bazni element. U ormarić se ugrađuje regulator diferencijalnog tlaka, bez mjernih spojnica, kombinirani automatski balans ventil.
1 | za 7 krugova; automatski balans ventil DN20 | kpl | 2
2 | za 4 kruga; automatski balans ventil DN20 | kpl | 1
3 | za 6 krugova; automatski balans ventil DN20 | kpl | 2
4 | za 7 krugova; automatski balans ventil DN25 | kpl | 1
24 | Dobava i ugradnja baznih elemenata 230V (tzv. terminalne letve) za min. 6 zona. | kom | 6
25 | Dobava i ugradnja sobnog termostata za pojedine krugove podnog grijanja. U cijenu uključiti spojni i montažni pribor | kom | 14
26 | Dobava i ugradnja PE-Xc cijevi za krugove podnog grijanja, zajedno sa spojnim materijalom
| Ф16x2.0 | m1 | 3800
27 | Dobava i ugradnja raster ploča za polaganje cijevi podnog grijanja | m2 | 550
28 | Dobava i ugradnja kanalnog ventilokonvektora dvocjevne izvedbe, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. U cijenu uključiti prihvat na strop, zaporne ventile i troputni ventil s pogonom te fleksibilne cijevi za spoj na instalaciju. NAPOMENA: Kanali i rešetke za ventilokonvektor obuhvaćeni su u dijelu ventilacije.
| grijanje - 45/40/20°C -min/sred/maks: 4.10/5.56/6.27kW ±10% hlađenje - 7/12/27°C -min/sred/maks: 3.85/4.97/5.47kW ±10% pad tlaka (hlađenje, srednji učin): 850l/h (maks. dp=25kPa) priključna snaga: maks. 150W (230V/1f/50Hz) | kom | 1
29 | Dobava i ugradnja upravljačke jedinica za ventilokonvektore s ugrađenim temperaturnim osjetnikom za upravljanje radom grijanja i hlađenja terminalnih jedinica i regulaciju na strani vode. Sklop osigurava: regulaciju sobne temperature preko ON/OFF ventila, ručno i automatsko biranja brzine vrtnje ventilatora (3 brzine), ručno prebacivanje moda ljeto/zima, mogućnost postavljanja tjednog programa, režimi rada: isključeno ili stanje pripravnosti, ručni i automatski način rada. | kom | 1
30 | Dobava i ugradnja balansirajućih ventila s mjernim spojnicama (tlačno neovisni balans i regulacijski ventil), za ugradnju na ventilokonvektor i vodene izmjenjivače rekuperatora
1 | DN20 | kom | 7
2 | DN25 | kom | 1
31 | Ugradnja revizionih poklopci 40x40cm, zajedno s montažnim priborom. U cijenu uključiti izradu prodora u spuštenom stropu te sanaciju nakon ugradnje. | kom | 1
32 | Dobava i ugradnja split klima uređaja, s ovjesnim, montažnim i spojnim priborom. U cijenu uključiti tlačenje i vakuumiranje sustatva te puštanje u pogon.
Q_hl (A35/A27)=3.51kW ±10% Q_gr (A7/A20)=3.81kW ±10% prosječni uvjeti: min. SCOP=4.0, SEER=6.8 radni medij: R32 priključci: Cu ∅6.35/Ø9.52 priključna snaga - vanjska jedinica: maks. 2kW (230V/1f/50Hz) priključna snaga - unutarnja jedinica: maks. maks. 50W (230V/1f/50Hz)
|  | kpl | 1
33 | Dobava i ugradnja predizoliranih bakrenih cijevi za povezivanje unutarnje i vanjske jedinice dizalice topline i split klima uređaja, zajedno sa spojnim i montažnim materijelom.
1 | Φ6.35 | m1 | 5
2 | Φ9.52 | m1 | 15
3 | Φ15.88 | m1 | 10
34 | Hladna proba sustava grijanja.
punjenje sustava omekšanom vodom 300litara i odzračivanje sustava
tlačna proba vodom tlaka 4 bara mjereno na najnižem mjestu instalacije, popravak eventualno propusnih mjesta, te izradu izvješća o izvršenoj tlačnoj probi.
|  | kpl | 1
35 | Topla proba sustava grijanja | kpl | 1
36 | Izrada natpisa za označavanje nove opreme i instalacije te strelica za smjer kretanja medija. | kpl | 1
37 | Izrada sheme kotlovnice. Shemu ostakliti i uokviriti te postaviti na vidljivo mjesto u kotlovnici. | kpl | 1
38 | Upoznavanje i obuka kvalificirane osobe odabrane od strane investitora za pogon i upotrebu strojarnice, te izrada zapisnika o izvršenoj edukaciji uz potpis osposobljene osobe. | kpl | 1
39 | Balansiranje, podaševanje i puštanje u pogon sustava grijanja od strane ovlaštenog servisa proizvođača ugrađene opreme. | kpl | 1
1.0 | SUSTAV GRIJANJA, HLAĐENJA I PRIPREME PTV UKUPNO: |  |  |  | 0
2.0 | SUSTAV VENTILACIJE
NAPOMENA: U svim dolje navedenim stavkama troškovnika obuhvaćena je dobava materijala, uključivo i sav nespecificirani pomoćni i osnovni materijal, vijci, tiple, radnu i zaštitnu skelu, spojnice i sl. za izradu trasa i svih pomoćnih konstrukcija prema usvojenim standardima i pravilima struke za termotehničke instalacije. Opremu je potrebno ugraditi do potpune funkcionalnosti i gotovosti, a uz istu je potrebno dostaviti važeću izjavu o sukladnosti/svojstvima, tehničke upute te garancijske listove.
1 | Dobava i ugradnja ventilacijske jedinice za ugradnju pod strop. Opremljena je EC ventilatorima, 100% automatski bypass, filtracija na tlaku i odsisu, fleksibilni spoj na svim priključcima, plastični protusmjerni izmjenjivač, ugrađeni izmjenjivač s grupom koja sadrži pumpu i troputni/četveroputni miješajući ventil s pogonom, integrirani ili vanjski CO2 i RH osjetnici. Odleđivanje izmjenjivača vrši se disbalansom protoka odsisa i dobava zraka. NAPOMENA: Uređaj radi kao cirkulacijska jedinica prema zadanoj sobnoj temperaturi za grijanje/hlađenje te postavljenoj temperaturi zraka, koji se ubacuje u prostor, a prema CO2 i RH osjetnicima regulira bypass klapnu kako bi se održavala željena kvaliteta zraka u prostoru.
Isporučuje se s kontrolnim sustavom sa integriranom zaštitom od smrzavanja i zidnim upravljačem.
Filtar na odvodu zraka: min. M5
Filtar na dovodu zraka: min. M5
Upravljačka jedinica za prikaz funkcija uređaja i integriranim osjetnikom sobne temperature.
vršni protok (hlađenje i grijanje): 500m3/h ±10% (min. dp=150Pa) traženi protok za rekuperaciju: min. 325m3/h efikasnost rekuperacije: zima - To=-15°C, Ti=20°C: min. 88% ljeto - To=32°C, Ti=25°C: min. 79% vodeni izmjenjivač s pumpnom grupom: hlađenje - 7/12/27°C: min. 2.5kW (qv=450l/h (maks. dp=25kPa), qz=500m3/h±10%) priključci: ∅200 / 250x200mm (fleksibilno) priključna snaga: maks. 0.5kW (230V/1f/50Hz)
Unutarnji osjetnici: Osjetnik temperature vanjskog zraka Osjetnik temperature dovodnog zraka Osjetnik temperature odvodnog zraka Osjetnik temperature ispušnog zraka Osjetnik tlaka dovodnog filtra: 0 - 500 Pa (on / off) Osjetnik tlaka odvodnog filtra: 0 - 500 Pa (on / off) Vanjski osjetnici: Osjetnik temperature kanala CO2 kanalni osjetnik Kanalni osjetnik za rel. vlagu Pokretači: Zaklopka bypass: otvori - zatvori, 3-točke
|  | kpl | 2
2 | Dobava i ugradnja ventilacijske jedinice za ugradnju pod strop. Opremljena je EC ventilatorima, 100% automatski bypass, filtracija na tlaku i odsisu, fleksibilni spoj na svim priključcima, plastični protusmjerni izmjenjivač, ugrađeni izmjenjivač s grupom koja sadrži pumpu i troputni/četveroputni miješajući ventil s pogonom, integrirani ili vanjski CO2 i RH osjetnici. Odleđivanje izmjenjivača vrši se disbalansom protoka odsisa i dobava zraka. NAPOMENA: Uređaj radi kao cirkulacijska jedinica prema zadanoj sobnoj temperaturi za grijanje/hlađenje te postavljenoj temperaturi zraka, koji se ubacuje u prostor, a prema CO2 i RH osjetnicima regulira bypass klapnu kako bi se održavala željena kvaliteta zraka u prostoru.
Isporučuje se s kontrolnim sustavom sa integriranom zaštitom od smrzavanja i zidnim upravljačem.
Filtar na odvodu zraka: min. M5
Filtar na dovodu zraka: min. M5
Upravljačka jedinica za prikaz funkcija uređaja i integriranim osjetnikom sobne temperature.
vršni protok (hlađenje i grijanje): 800m3/h ±10%(min. dp=150Pa) traženi protok za rekuperaciju: min. 725m3/h efikasnost rekuperacije: zima - To=-15°C, Ti=20°C: min. 87% ljeto - To=32°C, Ti=25°C: min. 78% vodeni izmjenjivač s pumpnom grupom: hlađenje - 7/12/27°C: min. 3.9kW (qv=650l/h (maks. dp=20kPa), qz=800m3/h±10%) priključci: ∅250 / 350x200mm (fleksibilno) priključna snaga: maks. 1kW (230V/1f/50Hz)
Unutarnji osjetnici: Osjetnik temperature vanjskog zraka Osjetnik temperature dovodnog zraka Osjetnik temperature odvodnog zraka Osjetnik temperature ispušnog zraka Osjetnik tlaka dovodnog filtra: 0 - 500 Pa (on / off) Osjetnik tlaka odvodnog filtra: 0 - 500 Pa (on / off) Vanjski osjetnici: Osjetnik temperature kanala CO2 kanalni osjetnik Kanalni osjetnik za rel. vlagu Pokretači: Zaklopka bypass: otvori - zatvori, 3-točke
|  | kpl | 5
3 | Dobava i ugradnja prigušivača zvuka, zajedno sa svim spojnim i montažnim materijelom.
1 | Ø200; L=500mm ±100m | kom | 5
2 | Ø200; L=1000mm ±100m | kom | 1
3 | Ø250; L=500mm ±100m | kom | 8
4 | Ø250; L=1000mm ±100m | kom | 10
5 | Ø315; L=500mm ±100m | kom | 2
4 | Dobava i ugradnja aluminijske rešetke s dva reda podesivih lamela, zajedno sa svim spojnim i montažnim materijalom.
1 | dimenzije: 425x225mm ±10% | kom | 4
2 | dimenzije: 625x225mm ±10% | kom | 10
3 | dimenzije: 825x225mm ±10% | kom | 2
5 | Dobava i ugradnja okruglih spiro ventilacijskih cijevi za dovod/odvod zraka, zajedno s koljenima, proširenjima i T komadima te komplet s brtvenim, ovjesnim i spojnim materijalom. U cijenu uračunati izolaciju min. 13mm s parnom branom. Obračun prema stvarnim količinama.
1 | Φ160mm | m1 | 6
2 | Φ200mm | m1 | 40
3 | Φ250mm | m1 | 60
2 | Φ315mm | m1 | 10
6 | Izrada krovnih lula s mrežicom protiv insekata.
1 | Φ200mm | kom | 2
2 | Φ250mm | kom | 3
3 | Φ315mm | kom | 6
4 | Φ355mm | kom | 1
7 | Dobava i ugradnja pravokutnih ventilacijskih cijevi za dovod/odvod zraka prema projektu, komplet s brtvenim, ovjesnim i spojnim materijalom. | kg | 80
8 | Dobava i ugradnja izolacije min. 13mm u pločama za izolacije ventilacijskih kanala tlačnog voda. | m2 | 15
9 | Dobava i ugradnja protušnih ventilacijskih žaluzina, s mrežicom protiv insekata sa stražne strane.
1 | dimenzije: 350x300mm ±10% | kom | 1
2 | dimenzije: 550x300mm ±10% | kom | 1
3 | dimenzije: 750x300mm ±10% | kom | 1
10 | Dobava i ugradnja usisne rešetke s jednim redom nepomičnih lamela i mrežicom protiv insekata, zajedno sa spojnim i montažnim priborom.
| dimenzije: 625x325mm ±10% | kom | 1
11 | Izrada prodora zidove i krovove te sanacija istih. Obračun prema stvarnim količinama.
1 | Φ160 | kom | 2
2 | Φ250 | kom | 6
3 | Φ315 | kom | 2
2 | 425x225mm | kom | 4
3 | 625x225mm | kom | 10
4 | 825x225mm | kom | 2
3 | 400x200mm | kom | 1
4 | 350x300mm | kom | 1
5 | 550x300mm | kom | 3
4 | 750x300mm | kom | 1
12 | Ugradnja revizionih poklopci 40x40cm odnosno prema preporuci proizvođača rekuperatora, zajedno s montažnim priborom. U cijenu uključiti izradu prodora u spuštenom stropu te sanaciju nakon ugradnje. | kom | 7
13 | Dobava i ugradnja protupožarnih zaklopki s automatskim zatvaranjem na temperaturi od 72°C te ponovnom motornom aktivacijom (230V). U cijenu uključiti spojni i montažni pribor
1 | dimenzije: 350x300mm ±10% | kom | 1
2 | dimenzije: 550x300mm ±10% | kom | 1
14 | Dobava i ugradnja nepovratnih klapni za ugradnju u spiro kanala, zajedno sa spojnim mi montažnim priborom.
1 | Φ200 | kom | 3
2 | Φ250 | kom | 3
15 | Balansiranje sustava | kpl | 7
2.0 | SUSTAV VENTILACIJE UKUPNO: |  |  |  | 0

## e.vanjsko uređenje
VANJSKO UREĐENJE
1. | VANJSKI VODOVOD
1.1 | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
1.2 | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | VANJSKA KANALIZACIJA
2.1 | RAZGRAĐIVANJE UKUPNO: |  |  |  | 0
2.2 | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2.3 | BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2.4 | KANALIZACIJSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | UREĐENJE PROMETNIH POVRŠINA
1 | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2 | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
3 | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
4 | ODVODNJA UKUPNO: |  |  |  | 0
5 | OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
| VANJSKO UREĐENJE UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO EUR: |  |  |  | 0
TROŠKOVNIK VANJSKOG UREĐENJA
R.br. | Opis stavke | JM | količina | JC (EUR) | UC (EUR)
1. | VANJSKI VODOVOD
1.1 | GRAĐEVINSKI RADOVI
1.1.1. | Strojni i ručni iskop rova u tlu C ktg. za polaganje cijevi vanjskog vodovoda građevine, na dubini do 1,50 m od budućeg uređenog terena. Iskopani materijal odbacivati na udaljenost preko 1,0 m od bočne ivice rova, da se spriječi urušavanje iskopanog materijala u rov. Višak materijala deponirati na gradilišnoj deponiji sa razvrstavanjem materijala za ugradnju nakon postavljanja vodovodnih cijevi. U cijeni stavke crpljenje podzemne vode za potrebe izvedbe radova i razupiranje rova. U cijenu iskopa uračunati planiranje dna rova.
1.1.1.1. | strojni iskop | m3 | 9 |  | 0
1.1.1.2. | ručni iskop | m3 | 1.4 |  | 0
1.1.2. | Dobava pijeska granulacije 0-4 mm, ubacivanje u rov te izrada pješčane posteljice ispod vodovodnih cijevi u sloju debljine d=10 cm.
|  | m3 | 0.8 |  | 0
1.1.3. | Dobava pijeska granulacije 0-4 mm, ubacivanje u rov, te zatrpavanje cijevi do visine 30 cm iznad tjemena cijevi.
|  | m3 | 3.2 |  | 0
1.1.4. | Zatrpavanje rova materijalom od iskopa, u slojevima od 30,0 cm, uz istovremeno obilno močenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala ručnim odnosno strojnim nabijačima, Ms=40 MN/m2.
|  | m3 | 4.4 |  | 0
1.1.5. | Zatrpavanje rova šljunčanim materijalom granulacije 0-63 mm, u slojevima od 30,0 cm, uz istovremeno obilno močenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala ručnim odnosno strojnim nabijačima, Ms=80 MN/m2.
|  | m3 | 2 |  | 0
1.1.6. | Odvoz materijala preostalog od iskopa na gradsku deponiju udaljenu 10 km. U cijeni utovar materijala na kamion, istovar i planiranje na deponiji.
|  | m3 | 4 |  | 0
1.1.7. | Sidrenje cjevovoda na mjestima lomova cjevovoda, EV zasuna i na mjestu križanja različitih cjevovoda betonom C 16/20.
1.1.7.1. | beton C16/20 | m3 | 0.9 |  | 0
1.1.7.2. | oplata | m2 | 3 |  | 0
1.1.8. | Izrada suhozida opekom normalnog formata za ugradnju ugradnih garnitura. Obračun po komadu opeke.
|  | kom | 160 |  | 0
1.1.9. | Izrada betonskih temelja za postavu limenih ormara sa vatrogasnom opremom, betonom C25/30. Dimenzija temelja 80x60x60 cm.
1.1.9.1. | beton C25/30 | kom | 1 |  | 0
1.1 | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
1.2 | VODOVODNI RADOVI
Napomena: Jedinične cijeni vodovodnih radova moraju sadržati sva potrebna ispitivanja cjevovoda, tlačne probe, dezinfekciju cjevovoda, ispiranje cjevovoda i uzimanje uzorka vode za labaratorijsko ispitivanje od ovlaštenog laboratorija i prvo ispitivanje hidranske mreže od ovlašene tvrtke, a sve za potrebe provedbe tehničkog pregleda.
1.2.1. | Dobava i montaža polietilenske PE cijevi iz polietilena visoke gustoće PE 100 za radni tlak 16 bara. Spajanje cijevi izvoditi sučeonim zavarivanjem i zavarivanjem pomoću PE elektrospojnica na mjestu spajanja sa fazonskim komadima.
1.2.1.1. | DN 63 mm | m1 | 5 |  | 0
1.2.1.2. | DN 90 mm | m1 | 5 |  | 0
1.2.2. | Dobava i montaža fazonskih komada za vodovod od polietilena visoke gustoće PE 100 za radni tlak 16 bara. Spajanje izvoditi zavarivanjem PE elektrospojnicama.
1.2.2.1. | elektrospojnica DN 63 | kom | 2 |  | 0
1.2.2.2. | elektrospojnica DN 90 | kom | 2 |  | 0
1.2.2.3. | PE luk 90º DN63 | kom | 1 |  | 0
1.2.2.4. | PE luk 90º DN90 | kom | 1 |  | 0
1.2.2.5. | E-PE-HD DN63/50 | kom | 2 |  | 0
1.2.2.6. | E-PE-HD DN90/80 | kom | 2 |  | 0
1.2.3. | Dobava i montaža ljevano željeznih spojnih komada, armatura, zasuna i fazonskih komada za izvedbu instalacije.
1.2.3.1. | "T" komad – ogranak s prirubnicama DN 80/50 | kom | 1 |  | 0
1.2.3.2. | "T" komad – ogranak s prirubnicama DN 80/80 | kom | 1 |  | 0
1.2.3.3. | N komad DN80 | kom | 1 |  | 0
1.2.3.4. | FF spojnica s prirubnicama DN 80, l=300 mm | kom | 1 |  | 0
1.2.3.5. | FF spojnica s prirubnicama DN 80, l=200 mm | kom | 1 |  | 0
1.2.4. | Dobava i montaža pocinčane cijevi.
| pocinčana cijev Ø50 mm | m1 | 2 |  | 0
1.2.5. | Dobava i montaža ravnih propusnih ventila s ispustom.
| ravni propusni ventil s ispustom Ø50 | kom | 1 |  | 0
1.2.6. | Dobava i montaža EV zasuna s ugradbenom garniturom za vodu do 40ºC i okruglom uličnom kapom. Dubina ugradnje 1,25 m.
| DN 80 | kom | 1 |  | 0
1.2.7. | Dobava i montaža čeličnih prelaznih komada.
1.2.7.1. | prelazni komad DN63/ Ø50 mm | kom | 1 |  | 0
1.2.7.2. | prelazni komad DN90/ Ø80 mm | kom | 1 |  | 0
1.2.8. | Dobava i montaža nadzemnog hidranta za dubinu ugradnje 1,25 m.
| nadzemni hidrant NO80 | kom | 1 |  | 0
1.2.9. | Dobava i montaža limenog ormarića za nadzemni hidrant dimenzija: 540x1080/1060x185 mm za smještaj vatrogasnog pribora.
|  | kom | 1 |  | 0
1.2.10. | Dobava i montaža vatrogasnog pribora u hidrantski ormarić.
1.2.10.1 | vatrogasno crijevo Ø52 dužine 15 m | kom | 2 |  | 0
1.2.10.2 | mlaznica sa zasunom Ø52 | kom | 1 |  | 0
1.2.10.3 | ključ za nadzemni hidrant | kom | 1 |  | 0
1.2.10.4 | ključ ABC spojke | kom | 1 |  | 0
1.2.11. | Zatvaranje dotoke vode u vodovodnu instalaciju i pražnjenje cjevovoda prije rezanja istog za izvedbu nadzemnog hidranta i priključka unutarnje hidrantske mreže.
1.2.11.1. | zatvaranje glavnog ventila | kom | 1 |  | 0
1.2.11.2. | pražnjenje cjevovoda | m1 | 50 |  | 0
1.2.11.3. | rezanje cjevovoda Ø80 mm | kom | 1 |  | 0
1.2 | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | VANJSKA KANALIZACIJA
2.1 | RAZGRAĐIVANJE
2.1.1. | Uklanjanje LŽ poklopaca dim. 60x60 cm sa postojećih revizijskih okana i postojećih sabirnih jama. U cijeni stavke odvoz sa zbrinjavanjem materijala na deponiju.
|  | kom | 5 |  | 0
2.1.2. | Strojni i ručni iskop rova u tlu C ktg. na mjestu razgrađivanja postojećih revizijskih okana i uklanjanja postojećih cijevi odvodnje na dubini do 2,00 m. Iskopani materijal odbacivati na udaljenost preko 1,0 m od bočne ivice rova, da se spriječi urušavanje iskopanog materijala u rov. Višak materijala deponirati na gradilišnoj deponiji sa razvrstavanjem materijala za ugradnju nakon razgrađivanja. U cijeni stavke crpljenje podzemne vode za potrebe izvedbe radova i razupiranje rova.
2.1.2.1. | strojni iskop | m3 | 103 |  | 0
2.1.2.2. | ručni iskop | m3 | 25.75 |  | 0
2.1.3. | Strojno i ručno rušenje i uklanjanje postojećih PVC cijevi različitih profila. U cijeni stavke odvoz sa zbrinjavanjem materijala na deponiju.
|  | m1 | 100 |  | 0
2.1.4. | Strojno i ručno rušenje i uklanjanje postojećih betonskih revizijskih okana izrađenih od armiranog betona razgrađivanjem betona i armature različitih dimenzija. U cijeni stavke odvoz sa zbrinjavanjem materijala na deponiju.
2.1.4.1. | gornja ploča deb. 15-20 cm | m3 | 0.5 |  | 0
2.1.4.2. | betonski zidovi deb. 20 - 30 cm | m3 | 5 |  | 0
2.1.4.3. | donja betonska ploča deb. 20 - 30 cm | m3 | 1 |  | 0
2.1.5. | Zatrpavanje rova na mjestu razgrađenih revizijskih okana i cijevi odvodnje materijalom od iskopa, u slojevima od 30,0 cm, uz istovremeno obilno močenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala ručnim odnosno strojnim nabijačima, Ms=90 MN/m2.
2.1.5.1. | postojeći zemljani materijal | m3 | 128.75 |  | 0
2.1.5.2. | zemljani materijal koji je potrebno dovesti | m3 | 4.5 |  | 0
2.1.6. | Strojno čišćenje i pranje postojećih kanalizacijski cijevi pod pritiskom, te CCTV snimanje iste.
2.1.6.1. | strojno pranje | m1 | 130 |  | 0
2.1.6.2. | CCTV snimanje | m1 | 130 |  | 0
2.1 | RAZGRAĐIVANJE UKUPNO: |  |  |  | 0
2.2 | ZEMLJANI RADOVI
2.2.1. | Strojni i ručni iskop rova u tlu C ktg. do 2,00 m za polaganje cijevi vanjske kanalizacije i izvedbu revizijskih okana. Iskopani materijal odbacivati na udaljenost preko 1,0 m od bočne ivice rova, da se spriječi urušavanje iskopanog materijala u rov. Višak materijala deponirati na gradilišnoj deponiji sa razvrstavanjem materijala za ponovu ugradnju prema posebnoj stavci troškovnika. Višak materijala deponira se na gradilišnoj deponiji, deponirani materijal ugrađuje se /planira nakon izgradnje građevine. U cijenu iskopa uračunati planiranje dna rova.
2.2.1.1. | strojni iskop | m3 | 170 |  | 0
2.2.1.2. | ručni iskop | m3 | 28 |  | 0
2.2.2. | Dobava pijeska-hamuka granulacije 0-8 mm, ubacivanje u rov te izrada pješčane posteljice ispod kanalizacijskih cijevi u sloju debljine d=10 cm.
|  | m3 | 13.2 |  | 0
2.2.3. | Dobava pijeska-hamuka granulacije 0-8 mm, ubacivanje u rov, te zatrpavanje cijevi do visine 30 cm iznad tjemena cijevi.
|  | m3 | 59.4 |  | 0
2.2.4. | Zatrpavanje rova materijalom od iskopa, u slojevima od 30,0 cm, uz istovremeno obilno močenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala ručnim odnosno strojnim nabijačima, zbijenost Ms=40 MN/m2.
|  | m3 | 60 |  | 0
2.2.5. | Zatrpavanje rova šljunčanim materijalom granulacije 0-63 mm , u slojevima od 30,0 cm, uz istovremeno obilno močenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala ručnim odnosno strojnim nabijačima, zbijenost Ms=80 MN/m2.
|  | m3 | 62.6 |  | 0
2.2.6. | Odvoz materijala preostalog od iskopa na gradsku deponiju udaljenu 15 km. U cijeni utovar materijala na kamion, istovar i planiranje na deponiji.
|  | m3 | 75.4 |  | 0
2.2 | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2.3 | BETONSKI RADOVI
Napomena: U jedinične cijene betonskih radova na kanalizaciji mora biti uključeno ispitivanje kanalizacije s objektima na kanalizaciji na vodonepropusnost. Ispitivanje mora izvršiti pravna osoba registrirana za ispitivanja.
2.3.1. | Dobava i montaža tipskih PE revizijskih okana s konusnim završetkom (elementi okna - baza, tijelo i konus). Baza okna izrađena sa priključnim elementima za cijevi prema specifikaciji. Veličina okna Ø60 - Ø80 cm različitih dubina. Revizijsko okno postavlja se na podložni beton klase C16/20, debljine 20 cm, a okrugli LŽ poklopci Ø60 cm na betonski prsten C20/25 debljine 20 cm. U cijeni okna penjalice.
2.3.1.1. | revizijsko okno Ø 80 cm dubine 1,00 do 1,50 m | kom | 4 |  | 0
2.3.1.2. | podložni beton C16/20 | m3 | 1.4 |  | 0
2.3.1.3. | betonski prsten C20/25 | m3 | 1 |  | 0
2.3.1.4. | LŽ poklopac 250 kN | kom | 4 |  | 0
2.3.2. | Izrada revizijskog okna iz armiranog betona C 30/37, XA1, VDP2, debljine stjenki 20 cm i pokrovne ploče deb.15 cm. U pokrovnu ploču ugrađuje se ljevanoželjezni poklopac dim. 600x600 mm, nosivosti 250 kN, a u stjenke tipske penjalice. U cijeni glatka dvostrana oplata i armatura. Na dnu okna izvesti kinetu iz betona C20/25 zaribanu do crnog sjaja.
2.3.2.1. | revizijsko okno 60x60 cm dubine do 1,40 m | kom | 1 |  | 0
2.3.2.2. | revizijsko okno 60x90 cm dubine do 1,40 m | kom | 1 |  | 0
2.3.2.3. | revizijsko okno 60x160 cm dubine 1,50 m | kom | 1 |  | 0
2.3.3. | Izvedba spoja na postojeće revizijsko okno i obrada spoja.
| DN 160 | kom | 2 |  | 0
2.3 | BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2.4 | KANALIZACIJSKI RADOVI
U jedinične cijene kanalizacijskih radova mora biti uključeno ispitivanje kanalizacije s objektima na kanalizaciji na vodonepropusnost. Ispitivanje mora izvršiti pravna osoba registrirana za ispitivanja.
2.4.1. | Nabava, doprema i polaganje PVC kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada klase SN4 s potrebnim spojnim i brtvenim materijalom. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu za međusobno spajanje cijevi i međusobno spajanje cijevi i stjenke revizijskog okna. Spajanje cijevi izvoditi gumenim prstenovima. U cijeni stavke crpljene podzemne vode za vrijeme izvedbe radova i sve do potpune funkcionalnosti.
2.4.1.1. | DN 110 | m1 | 10 |  | 0
2.4.1.2. | DN 160 | m1 | 125 |  | 0
2.4.1.3. | DN 200 | m1 | 45 |  | 0
2.4.1.4. | luk 90° DN 110 | kom | 9 |  | 0
2.4.1.5. | luk 90° DN 160 | kom | 10 |  | 0
2.4.1.6. | luk 45° DN 160 | kom | 11 |  | 0
2.4.1.7. | luk 45° DN 200 | kom | 4 |  | 0
2.4.1.8. | redukcija DN 160/110 | kom | 10 |  | 0
2.4.1.9. | redukcija DN 200/160 | kom | 2 |  | 0
2.4.1.10. | kosa račva DN 200/160 | kom | 5 |  | 0
2.4.1.11. | kosa račva DN 160/160 | kom | 3 |  | 0
2.4.1.12. | kosa račva DN 160/110 | kom | 1 |  | 0
2.4.2. | Nabava, doprema i polaganje PVC kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada klase SN4 s potrebnim spojnim i brtvenim materijalom za izradu preusmjerenja kanalizacije za vrijeme izvedbe radova. U cijeni stavke montaža i demontaža te ponova montaža .
2.4.2.1. | DN 160 | m1 | 60 |  | 0
2.4.2.2. | luk 45° DN 160 | kom | 14 |  | 0
2.4.3. | Ispitivanje kanalizacije komplet s objektima na vodonepropusnost. Ispitivanje mora izvršiti pravna osoba registrirana za ispitivanja. U fazi izrade kanalizacije za vrijeme zemljanih i montažnih radova.
|  | m1 | 165 |  | 0
2.4.4. | Dobava i montaža sabirnog slivnika, sa košarom za lišće, zatvaračem zadaha, zglobnim koljenom DN 125.
|  | kom | 9 |  | 0
2.4.5. | Dobava i montaža RDS i KGF komada.
| DN 160 | kom | 14 |  | 0
2.4.6. | Izrada betonskog slivnika Ø 500 mm, nosivosti rešetke 400 kN. Izrada betonskog slivnika s betonskim temeljem. Betonske cijevi moraju biti atestirane, a njihovu upotrebu odobrava nadzorni inženjer. Radovi uključuju iskop materijala uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti jame, izrada temeljne ploče slivnika betonom klase prema projektu sa aditivima za nepropusnost, dobava, doprema i ugradnja gotovih betonskih cijevi dužine 2,50 m, izrada betonske obloge slivnika, izrada jednostrane oplate oko bet. cijevi u cilju izrade bet. obloge klase betona i debljine sloja prema detalju u projektu sa aditivima za nepropusnost, probijanje zidova betonskih okana za priključne cijevi, nabava i ugradnja lijevano - željeznih kanalskih rešetki u betonski rasteretni okvir, zatrpavanje materijalom iz iskopa i drugi radovi potrebni za potpuno dovršenje slivnika. U cijenu je uračunat sav rad i materijal za potpuno dovršenje posla. Obračun se vrši po kom izvedenog slivnika s rešetkom i pjeskarenom spojnicom za spajanje betonskog slivnika.
|  | kom | 2 |  | 0
2.4 | KANALIZACIJSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | UREĐENJE PROMETNIH POVRŠINA
1 | PRIPREMNI RADOVI
1 | Geodetski radovi - trasa. Stavka obuhvaća održavanje točaka operativnog poligona i repera i sva dodatna mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren i obrnuto, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje svih radova investitoru. Geodetski radovi obuhvaćaju i obnovu stalnih geodetskih točaka u području zahvata uključujući i sve potrebne radove za provedbu obnove sukladno zakonskoj regulativi. Obračun je po kompletu trase u skladu s projektom (700,00 m2 pješačke i zelene površine)
|  | kpl | 1
2 | Rušenje i uklanjanje postojećih betonskih rubnjaka. Ovaj rad obuhvaća rušenje i uklanjanje postojećih rubnjaka te utovar i prijevoz na odlagalište udaljenosti do 10 km. Obračun je po m1 porušenog i uklonjenog rubnjaka.
|  | m1 | 110
3 | Rušenje dijela postojeće žičane ograde. Stavka obuhvaća demontažu žičanog pletiva, rušenje stupova s temeljem, razgradnju betona i odvoz na deponiju udaljenosti do 10 km. Obračun po m1 porušene ograde.
|  | m1 | 5.5
4 | Spuštanje ili dizanje okana komunalnih ili drugih instalacija. Jedinična cijena obuhvaća vađenje poklopca i okvira poklopca, štemanje i uređenje stjenki okna na novu visinu, ponovnu ugradnju okvira poklopca i poklopca, prethodno čišćenje postojećih okana te sav ostali rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu spuštenog ili podignutog okna.
|  | kom | 3
5 | Rušenje i uklanjanje drveća i panjeva Ø 10-60 cm s odsijecanjem grana na dužine pogodne za prijevoz, čišćenje i uklanjanje sveg nepotrebnog materijala zaostalog nakon izvedenih radova, prijevoz na odlagalište udaljenosti do 10 km te uključivo uređenje istog. Obračun je po komadu uklonjenog stabla.
|  | kom | 4
1 | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2 | ZEMLJANI RADOVI
1 | Strojni iskop tla na trasi, u materijalu kategorije "C", prema odredbama projekta s utovarom u prijevozno sredstvo. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju, a u jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu materijala sa utovarom u prijevozna sredstva, radovi na uređenju i čišćenju pokosa od labilnih blokova i rastresitog materijala, planiranje iskopanih i susjednih površina.
|  | m3 | 280
2 | Prijevoz na stalno odlagalište iskopanog i utovarenog materijala kategorije "C", na deponiju. Troškovi deponiranja su u cijeni stavke. Prijevoz do mjesta istovara s rasprostiranjem, te potrebnim osiguranjem na gradilištu i javnim prometnicama. Količina prevezenog materijala mjeri se u kubičnim metrima iskopanog sraslog materijala prema projektu i stvarno prevezenog na odlagalište udaljenosti do 10 km.
|  | m3 | 280
3 | Izrada posteljice od zemljanih materijala, Ms≥40 MN/m2. Strojna izrada posteljice od zemljanih ili miješanih materijala, završnog sloja usjeka ili nasipa, ujednačene nosivosti s grubim i finim planiranjem, eventualnom sanacijom pojedinih manjih površina slabijeg materijala i zbijanjem do tražene zbijenosti uz potrebno vlaženje ili sušenje. Izrada posteljice mora biti prema projektu, osobito obzirom na visinske kote, postignute nagibe i zbijenost materijala. Obračun je u četvornim metrima uređene i zbijene posteljice. U cijeni je uključen sav rad, materijal te prijevozi, potrebni za potpuno dovršenje uređene i zbijene posteljice, uključujući i ispitivanje i kontrolu kakvoće.
|  | m2 | 510
4 | Dobava i ugradnja geotekstila, minimalno g=275g/m2 između postojećeg terena i ugrađenog šljunka ispod uređenih površina. Geotekstil postavljati s preklopima.
|  | m2 | 510
5 | Izrada nasipa (uključuje nabavu materijala) od šljunčanog materijala granulacije 0/63, Ms≥40 MN/m2. Ovaj rad obuhvaća strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje nasipnih slojeva debljine i nagiba prema projektu odnosno utvrđenih pokusnom dionicom, te zbijanje s odgovarajućim sredstvima. Obračun se mjeri u kubičnim metrima stvarno ugrađenog i zbijenog nasipa, a u cijenu je uključen sav rad na izradi nasipa i nabava materijala te planiranje pokosa nasipa i čišćenje okoline, sav ostali rad, transporti i oprema, kao i ispitivanja i kontrola kakvoće.
|  | m3 | 40
6 | Uređenje zelenih površina s pripremom tla (fino planiranje, grabljanje i sl.), nabavom, prijevozom i ugradnjom humusa debljine 10 cm na vatrogasnom pristupu i 15-20 cm na ostalim zelenim površinama, nabavom, prijevozom i ugradnjom mineralnog gnojiva (10 dkg/m2) i travnate smjese (4,0 dkg/m2), te jednokratnim zalijevanjem. Stavka obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za uređenje zelenih površina. Obračun je po m2 kompletno uređene zelene površine.
1 | Nasip humusa - vatrogasni pristup | m2 | 310
2 | Nasip humusa - zelene površine | m2 | 140
2 | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
3 | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
1 | Izrada nosivog sloja (Ms≥80 MN/m2 vatrogasni pristup i Ms≥60 MN/m2 pješačke površine) od prirodnog kamenog materijala, najvećeg zrna 63 mm, debljine 40 cm na vatrogasnom pristupu i 35 cm na pješačkim površinama. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
|  | m3 | 205
2 | Izrada rubnjaka od predgotovljenih betonskih elemenata, klase betona C 25/30, veličine 8/20 cm. Pregotovljeni betonski elementi polažu se na sloj svježeg betona C16/20, debljine 10 cm. Rubnjake je potrebno bočno založiti betonom. Obračun je po m1 ugrađenog rubnjaka, a u jediničnu cijenu su uključeni nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, izrada potrebne oplate, nabava, prijevoz i postavljanje elemenata rubnjaka, uz geodetsku kontrolu položaja i uređenje spojnica (fugiranje).
|  | m1 | 70
3 | Opločenje pješačkih površina betonskim elemetima - betonskim opločnicima dimenzija 20x20x6 cm. Elemente polagati na sloj drobljenog kamena granulacije 4/8 mm. Nakon postavljanja elemente zasuti kremenim pijeskom metenjem zapuniti spojnice i uvaljati. Obračun po m2 postavljenih elemenata. Stavka sadrži nabavu, dobavu i postavu betonskih elemenata, uključivo i nabava, doprema razastiranje drobljenog kamena i pijeska.
|  | m2 | 60
4 | Nabava, doprema i ugradnja tipskih PP ili PVC travnih rešetki za izradu vatrogasnog pristupa. Rešetke moraju zadovoljavati nosivost za vatrogasne pristupe. Na prethodno uređeni tamponski sloj šljunka postavlja se geotekstil 300 g/m2. Na sloj geotekstila ugrađuje se pijesak 0/4 mm, u sloju debljine 3-5 cm. Na uređeni i zbijeni sloj pijeska ugrađuje se travna rešetka, prema uputama proizvođača rešetke. Rešetka je omeđena pripadajućim PVC rubnjakom, otpornim na UV zračenje. PVC rubnjak učvršćuje se klinovima (6 kom/m rubnjaka). Travna rešetka zasipava se humusom u debljini 10 cm i travnom smjesom. U cijenu uključiti dobavu, dopremu i ugradnju travnih rešetki, rubnjaka, pijeska i geotekstila 300 g/m2 te sav materijal i pribor za potpuno dovršenje posla.
1 | geotekstil 300 g/m2 | m2 | 310
2 | pijesak 0/4 mm | m3 | 12
3 | travna rešetka | m2 | 15
4 | rubnjak | m1 | 115
5 | Dobava, doprema i ugradnja drenažnog šljunka oko objekta, granulacije 16-32 mm, u sloju 4-6 cm. U cijenu uključiti dobavu dopremu i ugradnju vodopropusne folije ispod drenažnog šljunka.
1 | vodopropusna folija | m2 | 75
2 | drenažni šljunak | m3 | 5
3 | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
4 | ODVODNJA
1 | Izrada betonskog slivnika Ø 500 mm, nosivosti rešetke 400 kN. Izrada betonskog slivnika s betonskim temeljem. Betonske cijevi moraju biti atestirane, a njihovu upotrebu odobrava nadzorni inženjer. Radovi uključuju iskop materijala uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti jame, izrada temeljne ploče slivnika betonom klase prema projektu sa aditivima za nepropusnost, dobava, doprema i ugradnja gotovih betonskih cijevi dužine 2,50 m, izrada betonske obloge slivnika, izrada jednostrane oplate oko bet. cijevi u cilju izrade bet. obloge klase betona i debljine sloja prema detalju u projektu sa aditivima za nepropusnost, probijanje zidova betonskih okana za priključne cijevi, nabava i ugradnja lijevano - željeznih kanalskih rešetki u betonski rasteretni okvir, zatrpavanje materijalom iz iskopa i drugi radovi potrebni za potpuno dovršenje slivnika. U cijenu je uračunat sav rad i materijal za potpuno dovršenje posla . Obračun se vrši po komadu izvedenog slivnika s rešetkom i pjeskarenom spojnicom za spajanje betonskog slivnika.
|  | kom | 2
2 | Izrada drenaže uz pročelje postojeće dvorane. Drenažni rov oblaže se geotekstilom i zasipava drenažnim šljunkom u sloju debljine 10 cm. Na sloj drenažnog šljunka polažu se drenažne cijevi DX160 omotane geotekstilom i zasipavaju drenažnim šljunkom. Stavka obuhvaća dobavu, dopremu i ugradnju drenažnih cijevi, drenažnog šljunka i geotekstila. Geotekstil postavljati s preklopima. U cijenu uključiti priključni komad i izradu spoja drenaže na oborinsku odvodnju.
1 | drenažne cijevi DX-160 | m1 | 16
2 | drenažni šljunak | m3 | 3
3 | geotekstil 300 g/m2 | m2 | 25
4 | ODVODNJA UKUPNO: |  |  |  | 0
5 | OSTALI RADOVI
1 | Dobava, doprema i sadnja drveća. Stavka obuhvaća: Dobava i doprema sadnica drveća uzgojenih u rasadniku starosti 5-7g. s dobro razvijenim korijenom, neoštećene produljnice debla i s pravilno razgranatom krošnjom i certifikatom. Strojni iskop jama za sadnju drveća dimenzija 80x80x80 cm s djelomičnom izmjenom tla. Rahljenje dna jame, djelomično zatrpavanje, ugradnja gnojiva s plodnim tlom-hamuk, sadnja, zatrpavanje, učvršćivanje stabala tokarenim kolcima dužine 300 cm (3 kom/stablu), međusobno povezanih poluoblicama (3 kom/stablu), vezanje stabla jutenom trakom za kolce, izrada sadne zdjelice oko stabla te jednokratno zalijevanje. Malčiranje usitnjenom drvnom sječkom.
1 | Pinus nigra - Crni bor | kom | 1
2 | Fraxinus ornus - Crni jasen | kom | 3
2 | Izrada elaborata izvedenog stanja i unos u katastar. Obračun je po kompletu trase u skladu s projektom (700,00 m2 pješačke i zelene površine)
|  | kpl | 1
3 | Geodetsko iskolčenje trase projektiranog vodovoda i projektirane kanalizacije.
|  | kpl | 1 |  | 0
4 | Geodetsko snimanje cjevovoda, te izrada elaborata za unos cjevovoda u katastar podzemnih instalacija.
|  | kpl | 1 |  | 0
5 | OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## f.dizalo
DIZALO
| DIZALO UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO EUR: |  |  |  | 0
TROŠKOVNIK - DIZALO
R.br. | Opis stavke | JM | količina | JC (EUR) | UC (EUR)
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK Cijenom je potrebno obuhvatiti slijedeće: - sav rad i materijal potreban da se stavka izvede - sav transport ljudi - sve skele i pomoćne konstrukcije potrebne da se stavka izvede - prije izrade sve mjere kontrolirati u naravi
DIZALO
1 | Dobava i ugradnja dizala prema tehničkom opisu. Dizalo je namijenjeno za prijevoz osoba i tereta, prilagođeno za prijevoz osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Vozno okno izvedeno je iz armirano-betonske konstrukcije, unutrašnjih tlocrtnih dimenzija min. 1700 mm x 1800 mm.
Nosivost dizala je min. 630 kg (8 osoba), brzina vožnje min. 0,8 m/s - max. 1,00 m/s. Visina dizanja 3550 mm, dubina jame 1300 mm, nadvišenje 4440 mm.
Dizalo ima 2 postaje, oba ulaza s iste strane. Pogon je električni bezreduktorski, frekvencijski reguliran, smješten u vrhu okna. Snaga elektromotora max. 6 kW, ovjes 2:1.
Upravljanje: mikroprocesorsko, pozivno. Grupa upravljanja smještena je u gornjoj stanici. U slučaju nestanka stalnog napajanja električnom energijom dizalo je opremljeno uređajem za vožnju u stanicu.
Kabina je dimenzija min. 1100 x 1400 mm, visine 2200 mm. Stranice kabine izvedene su iz nehrđajućeg čeličnog lima. Kabina je opremljena rukohvatom, ogledalom, protukliznom oblogom, LED rasvjetom, svjetlosnom zavjesom, upravljačkom kutijom, ventilatorom, dvosmjernim uređajem za komunikaciju koji omogućava stalni kontakt sa spasilačkom službom.
Vrata kabine i vrata voznog okna su automatska teleskopska, posmična s dva krila, dim. svijetlog otvora 900 x 2000 mm. Vrata su izvedena iz nehrđajućeg čeličnog lima, u razredu vatrootpornosti EI 60.
U stavci je uključeno i izdavanje završnog certifikata.
|  | kom | 1
| DIZALO UKUPNO: |  |  |  | 0

## opći uvjeti
OPĆI UVJETI
Sve stavke ovog troškovnika podrazumijevaju izvođenje svih detalja sa svim konstruktivnim dijelovima, besprijekorno prema nacrtima, tehničkom opisu i ovim općim uvjetima, sve do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
Svi radovi moraju se izvoditi prema važećim normama i propisima i uputama proizvođača materijala.
Jedinične cijene stavke obuhvaćaju:
-troškove organizacije gradilišta
-sav osnovni i pomoćni rad, alat i pribor
-osnovni i pomoćni materijal
-unutarnji i i vanjski transport
-uskladištenja
-montaže i demontaže radne skele
-sve mjere zaštite na radu
-troškove organizacije gradilišta
-čišćenje tijekom izvođenja radova
-kompletno završno čišćenje
- zbrinjavanje otpada na ovlašteno odlagalište
-pripadajuća atesna dokumentacija i sva ispitivanja neophodna za kompletnu funkcionalnost stavke u skladu s važećim propsiima
- sva ispitivanja, osim ispitivanja zrakonepropusnosti građevine (posebna stavka troškovnika)
- sva potrebna ispitivnja (ispitivanja moraju vršiti za to ovlaštena tijela/tvrtke) s izradom izvještaja, uključivo i ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
- sve do potpune gotovosti i funkcionalnosti
Jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, gradivo i organizaciju u cilju izvršenja radova u potpunosti i u skladu s projektom i opisanim stavkama troškovnika, sve do potpune gotovosti.
Organizacija gradilišta:
Pripremni radovi u smislu organizacije gradilišta, postavljanje gradilišnih kontejnera, privremenih WC-a za radnike, osiguranje gradilišta privremenom ogradom, kranskih dizalica, postavljanje gradilišnih tabli i upozorenja, priprema površina te osiguranje privremenih priključaka struje i vode za potrebe izvođenja radova.
Izvođač je dužan izraditi Plan izvođenja radova i ažurirati isti u slučaju izmjena tokom gradnje.
Sve susjedne plohe i već izvedene radove, horizontalne ili vertikalne, potrebno je zaštititi, plastičnim folijama, ljepenkom, daskama i sl., tako da ne dođe do oštećenja radova ili ploha. Sve navedeno treba uračunati u jediničnu cijenu radova.
ZEMLJANI RADOVI
Sve radove treba izvesti točno po projektu, u skladu sa geomehaničkim izvještajem i statičkim proračunom.
Sva ispitivanja vezano za ispitivanje tla, zbijenosti materijala i izvještaje uključiti u cijenu.
Svi potrebni geomehanički radovi na terenu i u laboratoriju izvedeni od neovisnih ovlaštenih pravnih osoba za tu vrstu radova. Ovi radovi uključuju uzimanje uzoraka, ispitivanja zbijenosti slojeva, kontrolu granulometrijskog sastava i kvalitete ugrađenog materijala, sve u skladu s važećim propisima.
Jedinična cijena pojedine stavke mora sadržavati:
-izrada nanosne skele sa prijenosom geodetskih točaka sa terena
-sav rad na iskopu
-crpljenje podzemne vode
-razupiranja
-sva potrebna planiranja
-sve vertikalne i horizontalne transporte i prijenose
-sva deponiranja i prebacivanja materijala
-održavanje deponija
-sve skele i prometne površine, ograde, zaštite prolaza i građevinskih jama u svezi pravila zaštite na radu
-održavanje čistoće na vanjskim putevima kroz koje prolazi transport sa i na gradilište
-sva osiguranja gradilišta i građevine
-sve mjere zaštite na radu
-uračunati i odgovarajuće koeficijente zbijenosti ili rastresitosti.
-pripadajuća atesna dokumentacija
-sva ispitivanja neophodna za kompletnu funkcionalnost stavke u skladu s važećim propisima i projektu
- sve do potpune gotovosti i funkcionalnosti
Kod betoniranja, obavezno pratiti projekte instalacija (radi izvedba prodora, niša i sl. te usklađenja radova) te u cijenu betona uključiti oplatu za izradu prodora.
Uvjeti za izvođenje betonske konstrukcije definirani su programom kontrole osiguranja kvalitete koji je sastavni dio glavnog projekta betonske konstrukcije.
Ukoliko se prilikom iskopa naiđe na vodove instalacija i sl., radove treba obustaviti i odmah pozvati vlasnike instalacija za odgovarajuću vrstu instalacija kao i nadzornog inženjera. Samo ovlašteni stručni radnik može ustanoviti vrstu instalacije, stanje nađene instalacije i demontirati ili preseliti instalaciju uz upis u građevinski dnevnik ili uz predočenje zapisnika o preselenju instalacija.
Kod zatrpavanja pojedinih iskopa, materijal treba polijevati zbog boljeg zbijanja. Nasip izvoditi u slojevima od po 30 cm, s nabijanjem i vlaženjem vodom, do potrebne zbijenosti po statičkom proračunu.
Kod materijala koji će se ponovno uporabiti (npr. za zatrpavanje oko temelja), isti treba prevesti na gradilišnu deponiju, uskladištiti, prosijavati, te poslije uporabiti. Sve prijenose do i sa gradilišne deponije treba uključiti u jediničnu cijenu iskopa.
BETONSKI I AB RADOVI
Prije početka rada izvođač treba izraditi tehnološki projekt betona koji obuhvaća sve uvjete ugradnje betona (taktovi betoniranje, radne reške radi skupljanja betona, redoslijed betoniranja i slično). Izovđač je dužan redovito pratiti kvalitetu betonske konstrukcije sukladno elementima iz projekta betona, što je uključeno u cijenu.
Tehnološki projekt betona predgotovljenih ili djelomice predgotovljenih konstrukcija mora sadržavati i rješenje načina proizvodnje, ugradbe, prijenosa i prevoza, rasporeda oslonaca, potrebnih podupora i drugih mjera za osiguravanje stabilnosti tijekom ugradbe i spajanja elemenata.
Prilikom izvođenja betonske konstrukcije izvođač je dužan pridržavati se projekta betonske konstrukcije i tehničkih uputa za ugradnju i uporabu građevinskih proizvoda, te opisa iz ovog troškovnika.
Kod betoniranja, obavezno pratiti projekte instalacija (radi izvedba prodora, niša i sl. te usklađenja radova) te u cijenu betona uključiti oplatu za izradu prodora.
Uvjeti za izvođenje betonske konstrukcije definirani su programom kontrole osiguranja kvalitete koji je sastavni dio glavnog projekta betonske konstrukcije.
beton
Svojstva očvrslog betona moraju biti specificirana projektom betonske konstrukcije ovisno o uvjetima uporabe.
Gdje je to navedeno projektom konstrukcije i arhitekture potrebno je izvesti vodonepropopusni beton. Na spoju zidova s temeljnim pločama i trakama izvodi se sloj hidroizolacijskog premaza na bazi cementa kako bi se osigurao prekid prolaska kapilarne vlage u slučaju oštećenja temeljne hidroizoacije. Sve radnje vezane na ovu napomenu ponuđač treba obuhvatiti u svojoj jediničnoj cijeni betonskih radova.
Kod opasnosti od korozije armature u konstrukcijama izloženim agresivnom okolišu, treba paziti da se ne ugrade betoni s neodgovarajućim cementima.
Kriterije vodonepropusnosti betona određene su projektom betonske konstrukcije, ovisno o uvjetima njena korištenja.
Sva ugradba betona u ab konstrukcije je obavezno strojna.
Jedinična cijena betonskih i ab radova uključuje slijedeće:
- dobavna cijena gotovog betona uključujući sve transporte i manipulacije;
- sav potreban rad na ugradbi i njezi betona;
- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;
- poduzimanje mjera zaštite na radu i drugih mjera;
- zaštita betonskih i ab konstrukcija od djelovanja atmosferilija i temperaturnih utjecaja;
- ugradba svih potrebnih posebno nespecificiranih elemenata (sidra, ankeri i sl.);
- čišćenje nakon završenih radova.
- sva potrebna ispitivanja u skladu s važećim propisima
armatura
Jedinična cijena armiračkih radova uključuje slijedeće:
- dobavna cijena gotove armature uključujući sve transporte i manipulacije;
- sav potreban rad i alat na ugradbi armature;
- postavljanje armature i vezanje, sa podmetačima i privremenim učvršćivanjem za oplatu;
- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;
- čišćenje armature od hrđe, masnoća i ostalih nečistoća;
- primjena mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa.
oplata
Oplate izvesti prema opisu u troškovniku, planu oplate i detaljima, prema te u skladu sa važećim standardima za izvedbu i materijale.
Oplatu treba postaviti tako da se nakon betoniranja ne pojavi ni najmanja deformacija konstrukcije. Skidanje oplate izvesti požljivo da ne dođe do oštećenja konstrukcije, naročito rubova, zubaca ili utora.
Podupiranje za sve oplate je u cijeni, visine kako je stavkom troškovnika određeno.
Jedinična cijena oplate sadrži:
- dobavu svog potrebnog materijala za izvedbu oplate uključujući sve transporte i manipulacije;
- sav potreban rad na krojenju i ugradbi oplate;
- označavanje, uzimanje mjera na građevini;
- močenje ili mazanje oplate (ili limenih kalupa) prije betoniranja;
- demontaža oplate, čišćenje, vađenje čavala, sortiranje;
- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;
- izradu radne skele;
- izvedba manjih prodora, utora i udubljenja umetanjem u oplatu blokova od ekspandiranog polistirena ili kutija od drvene oplate, te njihova demontaža;
- krpanje, brušenje i dodatna obrada ploha od betona nakon skidanja oplate (glatka oplata)
- primjena mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa;
- čišćenje nakon završetka radova.
ZIDARSKI RADOVI
Sve vertikalne i horizontalne plohe moraju biti izvedene ravne i očišćene po završetku radova.
Razne pomoćne konstrukcije i skele potrebne tijekom radova treba obvezno uračunati u jediničnu cijenu, osim gdje je to posebno predviđeno troškovnikom.
a/zidanje
Zidati treba u potpuno horizontalnim redovima, a ležajne i sudarne reške moraju biti širine 10-15 mm. Pri zidanju ih treba dobro zapuniti mortom, a kod ploha koje će se ožbukati treba ostaviti prazninu u reškama do dubine od 2 cm od plohe zida, da bi se žbuka bolje uhvatila, ako troškovnikom nije drugačije određeno.
Zidovi od opeke moraju imati slojeve potpuno horizontalne, s vertikalnim reškama koje se međusobno poklapaju.
Mort naveden kao produžni, ustvari je produžni vapneni mort, a opeke i blok opeke izvedene su od pečene gline.
Vertikalni serklaži pojedine etaže betoniraju se nakon izvedbe ziđa te etaže pri čemu se mora osigurati veza zid – serklaž, (istacima zidnih elemenata svakog drugog reda za najmanje 0,4 visine zidnog elementa, ali ne manje od 4,5 cm).
U nosivom zidu potrebno je napraviti udubljenje min 5 cm kako bi se osigurala veza između nosivog i pregradnog zida. Udubljenje se ispunjava mortom u koji se polažu elementi pregradnog zida.
Spoj nosivog i pregradnog zida moguće je ostvariti i korištenjem metalne spone ili armaturne šipke Ø 8 u svakom 2. redu.
-zidove uz okomiti serklaž izvesti zupčasto. -za vrijeme zidanja opeku močiti vodom, a pri zidanju cementnim mortom, opeka mora ležati u vodi neposredno prije zidanja. -reške dimnjaka i ventilacionih kanala zagladiti. -prilikom zidanja pravovremeno ostaviti otvore prema zidarskim mjerama, voditi računa o uzidavanju pojedinih građevinskih elemenata, o ostavljanju žljebova za kanalizaciju i za centralno grijanje.
Žbukanje zidova vršiti u pogodno vrijeme i kad su zidovi i stropovi potpuno suhi.
b/žbukanje
Pijesak za žbuku mora biti bez humusa i drugih nečistoća, ne deblji od 3 mm, dok se kod štrcane žbuke dozvoljava i promjer zrna do 6 mm. Najveća veličina zrna ovisi o debljini sloja žbuke. Maksimalni promjer zrna ne smije prijeći 1/3 propisane debljine žbuke. Najfinijeg pijeska sa promjerom do 0,25 mm neka bude 15-30% pijeska po težini. Ukoliko prirodni sastav pijeska ne odgovara prethodno spomenutim uvjetima, pijesak treba prosijavati.
Za pripremu cementnih ili produžno vapnenih mortova treba uporabiti isključivo portland cement. Voda za spravljanje mortova mora biti čista.
Prije nego se počne žbukati, potrebno je izvršiti predradnje čišćenja ploha i čišćenja i ispuhivanja fuga, kvašenje zidne površine vodom, te špricanje cem. mortom 1:1. Ako je zbog kiše ploha zida isuviše mokra, žbukanje treba odgoditi sve dok ploha zida ne bude dovoljno suha.
Temperatura za vrijeme žbukanja i dva dana poslije žbukanja ne smije pasti ispod 5°C.
Za vrijeme izrazito visokih ili niskih temperatura treba izbjegavati žbukanje. Prije žbukanja plohe treba očistiti i navlažiti (ukoliko upute proizvođača žbuke ne govore drugačije). Spojnice (reške) moraju biti udubljene 2 cm od plohe zida. Jediničnom cijenom žbukanja obuhvatiti i potrebna krpanja tijekom gradnje, a izvesti ih tako da se ne primjećuju i da ožbukani komadi ne bi otpali. Jedinična cijena sadrži: _sav rad uključujući vanjski i unutrašnji transport do mjesta ugradbe _sav materijal i alat s uskladištenjem, _svu potrebnu radnu skelu bez obzira na visinu i vrstu izuzev fasadne skele, _potrebnu oplatu za zidanje svodova, _zaštitu zidova od utjecaja vrućine, hladnoće i atmosferskih nepogoda, _poduzimanje mjera zaštite na radu, _čišćenje prostorija po završetku radova od morta i otpada, _sve posredne i neposredne troškove, _svu štetu učinjenu na već izvedenim radovima nastalu uslijed nepažnje.
Jedinična cijena zidarskih radova sadrži:
- sav rad, uključivo pomoćni;
- sav materijal, osnovni i pomoćni;
- sva manja potrebna štemanja, šlicanja i prilagođenja ploha;
- sva manja potrebna zatvaranja i zapune šliceva i prodora te izravnanje neravnina;
- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;
- zaštitu zidova od utjecaja vrućine, hladnoće i atmosferskih nepogoda;
- sve potrebne pomoćne konstrukcije i skele;
- primjena mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa;
- čišćenje prostorija i zidnih površina po završetku zidanja, te uklanjanje otpadaka.
TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
Tesarski radovi
Svi radovi moraju biti izvedeni stručno prema važećim propisima, a u skladu sa troškovnikom i projektom.
Okov koji se upotrebljava za učvršćenje krovne konstrukcije mora biti kvalitetan, varena mjesta nesagoriva, a sve površine koje ostaju vidljive prije ugrađivanja moraju se dva puta premazati temeljnom bojom, u svemu prema projektu.
Prije početka rada obavezno uzeti mjere na gradilištu.
Oplate, kao i razna razupiranja, moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijegavanja i štetnih deformacija mogu primiti opterećenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe radova. Te konstrukcije moraju biti tako izvedene da osiguravaju punu sigurnost radnika i sredstava rada, kao i sigurnost prolaznika, prometa, susjednih objekata i okolice.
Oplata mora biti izrađena točno po mjerama označenim u crtežima plana oplate za pojedine dijelove, koji će se betonirati, i to sa svim potrebnim podupiračima.
Unutarnje površine oplate moraju biti ravne, bilo da su horizontalne, vertikalne ili nagnute prema tome kako je to u crtežima planova oplate predviđeno. Nastavci pojedinih dasaka ne smiju izlaziti iz ravnine, tako da nakon njihovog skidanja vidljive površine betona budu ravne i s oštrim rubovima, te da se osigura dobro brtvljenje i sprečavanje deformacija oplate.
Kod premazivanja oplate ne smiju se upotrijebiti takvi premazi koji se ne bi mogli odstraniti sa gotove betonske površine ili bi nakon pranja ostale na njima mrlje.
Pod blanjanom ili glatkom oplatom podrazumijeva se oplata sa glatkim ravnim pločama ili daskama sa stisnutim sljubnicama da ne dođe do betonskih curki na površini. Površina betona mora imati potpuno jednoliku strukturu i boju.
Izvođač je dužan nakon skidanja oplate očistiti površinu betona od eventualnih betonskih curki, ostataka premaza oplate i slično, te spojeve obraditi reparaturnim mortom.
Ukoliko u stavci nije ništa spomenuto, podrazumijeva se upotreba obične glatke oplate.
skele
Sve skele moraju u potpunosti biti izvedene u skladu s pravilima zaštite na radu, sa radnim podovima i ogradama, pravilno riješenim pristupima i ukrućenjima u oba smjera. Skele moraju biti izvedene na osnovu nacrta i dimenzionirane po statičkom proračunu, s spojnim sredstvima koja su proračunski predviđena.
Skele treba redovito pregledavati i kontrolirati, a naročito nakon vremenskih nepogoda (kiša, vjetar i sl.), te po potrebi popravljati.
Skele (fasadne i radne) treba postaviti (montirati) čvrste i stabilne, međusobno povezati, ukrutiti i osigurati od bilo kakvog pomicanja. Za skelu treba izvođač radova izraditi statički proračun i nacrt montaže skele. Izvana se skela mora osigurati ogradom od dasaka na visinu do 1 m od radnog poda, zatim skelu povezati i ukrutiti protiv horizontalnog pomicanja.
Skela mora biti opskrbljena sa prilazima i osiguranim penjalicama za pristup na skelu.
Rastavljanje i skidanje skele vrši se oprezno vodeći računa da se ne ošteti izvedena fasada.
KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
Podloga za pokrivanje mora biti propisno i kvalitetno izrađena, tako da pokrivač naliježe cijelom svojom površinom bez micanja. Sljeme mora biti izrađeni ravno i bez valova. Svi pomoćni radovi i prijenos svog potrebnog materijala od mjesta izrade do mjesta ugrađivanja obuhvaćeno je kod svake pozicije, pri čemu se za vertikalni transport koristi stupna-konzolna dizalica. Obračun se vrši po 1 m² stvarno pokrivene površine.
Otvori ležećih krovnih prozora, dimnjaci i tome slično odbijaju se od krovne površine samo ako su veći od 3 m². Obračunavanje sljemena vrši se po 1 mt mjereći po osovini sljemena.
IZOLATERSKI RADOVI
Hidroizolaciju ravnih ploha obvezno treba izvesti tako da se spriječi prodor vode izvan sistema odvodnje, odnosno da pri topljenju leda i snijega voda ne prodire u građevinu.
Prilikom izvođenja izolacija mora se izvođač striktno pridržavati projektne dokumentacije.
Sve radove u svezi izvedbe detalja, horizontalnih i vertikalnih slojeva izolacije koji se izvode po specifičnom proizvođaču, treba obvezno izvesti po detaljima i tehnološkim rješenjima istog. To se odnosi kako na korištenje materijala tako i na uporabu odgovarajućeg alata.
Izolaciju treba izvoditi na suhu, čistu, odmašćenu i ravnu podlogu, a radove treba uskladiti s radovima na limariji, gdje se lim i dilatacioni detalji izvode u sklopu slojeva izolacije. Ako se posebno ne navodi, lim u sklopu slojeva bitumenske izolacije treba dobro zaliti vrućom bitumenskom masom.
Nakon izvedbe svakog sloja izolacije (parna brana, toplinska izolacija, hidroizolacija i drugo) treba isti pregledati nadzorni inženjer i tek se nakon pozitivnog mišljenja i upisa u građevinski dnevnik može izvođač nastaviti s daljnjim radom. Nepravilno ili nekvalitetno izvedene slojeve mora izvođač na svoj trošak ukloniti i izvesti pravilno.
Holkere treba izvesti od traka ekspandiranog polistirena ili sl. rezanim pod 45°, kaširanih bit. ljepenkom (iste kvalitete bitumena kao u slojevima izolacije) tako da se dobije kutni element trokutastog presjeka, visine 5-7 cm. Tako izveden holker se onda prevlači slojevima izolacije. Gore navedeno treba obračunati u jediničnoj cijeni m2 izolacije.
Sve spojeve plastičnih (PE ili PVC) folija treba variti vrućim zrakom ili spajati samoljepivom trakom širine minimalno 4 cm, odnosno izvesti po detalju izolacije, sve bez posebne naplate.
U cijeni treba također uključiti izvedbu i obradu slojeva izolacije po detaljima kod prelaza, lomova i sudara ploha, završetaka slojeva izolacija, oko raznih šahtova, kanala i prodora kroz slojeve izolacija, ugradbu raznih rubnih traka, putz lajsni i slično, sve do potpune gotovosti i funcionalnosti.
GIPSKARTONSKI RADOVI
pregradne stijene
Potkonstrukcija stijena mora biti izvedena isključivo od nehrđajućih materijala, pravilno dimenzionirana i izvedena.
Jediničnom cijenom izvedbe treba obuhvatiti dobavu i ugradbu elemenata stijene, slaganje elemenata u cjelinu, kompletnu nosivu konstrukciju, sve pripadne sidrene elemente i detalje, brtvljenja i kitanja rubova i spojeva, izvedbu rubnih detalja uz bočne vertikalne i horizontalne plohe, kao i obradu oko eventualno ugrađenih elemenata instalacija. Sve navedeno treba izvesti isključivo u skladu s tehnologijom proizvođača stijene, rabeći samo materijale i alate koji su tehnologijom predviđeni.
U području spojeva pregradnih zidova sa bočnim građevnim elementima na profile treba nanijeti brtveni kit (u 2 reda) ili PE brtvenu traku.
Obrada spojeva i površina klase kvalitete - standardna kvaliteta (uključuje obradu spojeva gips ploča, umetanje bandažne trake, zaglađivanje vidljivih dijelova pričvrsnih sredstava te dodatno zaglađivanje kojim se izrađuje prelazak iz područja spoja na površinu ploče). Sve spremno za bojanje.
ovješeni stropovi
Ovješeni stropovi izvode se po opisu iz troškovnika, nacrtima i uputama proizvođača. Izbor vrste stropa, kvalitete materijala koji se ugrađuje, te stupanj i boja završne obrade mora biti u skladu s projektom.
Nosiva konstrukcija mora obvezno biti izvedena od nehrđajućih materijala.
Sve radove u svezi izvedbe horizontalnih i vertikalnih oblaganja i detalja sa njima povezanim koji se izvode po specifičnom proizvođaču, treba obvezno izvesti po detaljima i tehnološkim rješenjima istog. To se odnosi kako na korištenje materijala tako i na uporabu odgovarajućeg alata.
Radove uskladiti s izvođenjem instalacija.
Potkonstrukcija ovješenog stropa mora biti izvedena isključivo od nerđajućih materijala, pravilno dimenzionirana i izvedena. Kod projektiranja radioničke dokumentacije i izvedbe treba voditi računa ukoliko će strop tijekom uporabe biti izložen uvjetima povećane vlage i korozivnog djelovanja raznih plinova i isparenja, kako bi se predvidjeli odgovarajući materijali i načini zaštite.
Jediničnom cijenom izvedbe treba obuhvatiti dobavu i ugradbu elemenata stropa (sa završnom obradom ploha), slaganje elemenata u cjelinu, kompletnu nosivu konstrukciju i sve pripadne sidrene elemente i detalje, izvedbu rubnih detalja uz zidove, stupove, pregrade ili prodore kroz plohu stropa, kao i obradu stropa oko ugrađenih elemenata instalacija. Sve navedeno treba izvesti isključivo u skladu s tehnologijom proizvođača stropa, rabeći samo materijale i alate koji su tehnologijom predviđeni.
Izvedeni strop se obračunava po m2 tlocrtne projekcije izvedenog stropa.
Obrada spojeva i površina klase kvalitete standardna kvaliteta (uključuje obradu spojeva gips ploča, umetanje bandažne trake, zaglađivanje vidljivih dijelova pričvrsnih sredstava te dodatno zaglađivanje kojim se izrađuje prelazak iz područja spoja na površinu ploče).
FASADERSKI RADOVI
Sve radove u svezi izvedbe horizontalnih i vertikalnih oblaganja i detalja sa njima povezanim koji se izvode po specifičnom proizvođaču, treba obvezno izvesti po detaljima i tehnološkim rješenjima istog. To se odnosi kako na korištenje materijala tako i na uporabu odgovarajućeg alata.
Radove treba uskladiti s izvedbom radova na izolaciji ispod i između elemenata konstrukcije.
Izvedenu potkonstrukciju i izolaciju u sklopu obloge treba obvezno pregledati nadzorni inženjer, te po njegovom odobrenju mogu se radovi nastaviti na izvedbi završnog sloja obloge.
Za sve stavke oblaganja treba predvidjeti i odgovarajuću nosivu konstrukciju ili potkonstrukciju, kako u sklopu oblaganja, a kod većih raspona i dodatnu potkonstrukciju. Dimenzije elemenata i razmak konstrukcije (potkonstrukcije) ovisi o proizvođaču i nosivosti odabranih elemenata. Konstrukcija se izvodi od obavezno nehrđajućih materijala, kako osnovni profili i limovi tako i spojna sredstva.
LIMARSKI RADOVI
Sve radove u svezi izvedbe limarije koje se izvode po specifičnom proizvođaču, treba obvezno izvesti po detaljima i tehnološkim rješenjima istog. To se odnosi kako na korištenje materijala tako i na uporabu odgovarajućeg alata.
U cijeni treba također uključiti izvedbu i obradu raznih detalja limarije kod spojeva, prijelaza, lomova i sudara ploha, završetaka limarije i drugo, sve obvezno usklađeno sa drugim različitim materijalima i radovima uz limariju, do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
Na spoju lima i podloge (beton, žbuka, drvo i dr.) treba obvezno postaviti sloj krovne ljepenke po cijeloj površini spoja, i uračunati u jediničnu cijenu. Sve vidljive spojeve lima i betonskih ili ožbukanih fasadnih ploha treba obvezno brtviti po cijeloj dužini spoja trajno elastičnim (plastičnim) bezbojnim kitom, i uračunati u jediničnu cijenu. Sve spojeve lima treba obvezno izvesti nepropusno. Plohe izvedene limom moraju biti izvedene pravilno i u ravnini, po nagibima odvodnje i kosinama definiranim u projektu.
Sve spojeve lima ili nosača lima od plosnog željeza i fasadnih ploha treba izvesti vrlo pažljivo da se ne ošteti fasadna ploha.
U cijeni izvedbe treba obavezno uzeti i sva manja potrebna štemanja šliceva nužna za ugradbu i savijanje lima i izvedbu detalja, kao i sva sitnija štemanja ploha te potrebne popravke i zapunjavanja nastalih međuprostora i pukotina cem. mortom. Sve potrebne radne skele u cijeni.
VANJSKA STOLARIJA
Vanjski prozori i ostakljena vrata zgrade izrađeni su od višekomornih profila, statički ojačani (PVC, plastificirani aluminij, platificirani čelik) što je definirano troškovničkom stavkom, s prekinutim toplinskim mostom. Kvalitetan okov visoke kvalitete. Stakla su uključena u cijenu.
Pojedine stavke uključuju i metalne slijepe dovratnike, doprozornike, te čelične pričvrsne elemente prema detalju proizvođača. Sve stavke sidre se preko čeličnih profila ili prema detalju koji su uključeni u cijenu.
Stijene i prozore valja nuditi prema razrađenim sustavima specijaliziranih proizvođača poštujući u svemu projekt i važeće tehničke propise, uputstva proizvođača, zahtjeve ovog opisa i opise stavaka troškovnika.
Stavke se izrađuju iz profila i čel. ojačanjem, s prekinutim toplinskim mostom i tri gumene brtve.
Kvake, poluolive i ručice za žaluzine postaviti na dohvatnu visinu da bude primjerena i za osobe s invaliditetom, tj. 95 cm za kvake na vratima, a 120 cm za prozore.
Sav potreban okov i vijci iz nehrđajućeg čelika, minimum 3 petlje po krilu, zasuni gore i dolje, cilindar brave, kvake i štitnici, uređaj za samozatvaranje na krilu ili u podu.
U cijenu stavaka uključeno je i ostakljenje prema opisu u stavkama i projektnoj dokumentaciji.
Staklo može biti prozirno, satinirano ili reflektirajuće, prema opisu stavaka.
* Cijena ukupne stavke uključuje :
~ dobavu, izradu i ugradnju kompletne stavke, uključivo vanjsku i unutarnju klupčicu
~ sav okov iz nehrđajućeg metala
~ sva ostakljenja
~ sav osnovni, pomoćni, spojni, brtveni, izolacijski i pričvrsni materijal
~ svi opšavi i pokrovne limene letvice
~ sve potrebne pokretne skele i platforme
~ sav transport
~ automatiku
~ ispitivanje
Prije izrade stavaka, obvezno provjeriti sve mjere i količine u naravi.
DRVENA STOLARIJA
Za svu stolariju vrijedi da u jediničnoj cijeni treba obuhvatiti: dobavu, prijevoz i ugradbu stolarije, komplet završno ugrađenih, obrađenih i funkcionalnih; sve prijenose i uskladištenja; svo ostakljenje u kvaliteti i kvantiteti po opisu; sva brtvljenje i kitanje reški i dilatacija između pojedinih elemenata same stavke i između stavke i susjednih ploha; slijepe dovratnike za ugradbu; završno obrađene finalne dovratnike, sve do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
Prije izvedbe mjere svih stavki treba obvezno kontrolirati na licu mjesta.
Drvo mora biti prvoklasno, potpuno zdravo, suho.
Svi vidljivi dijelovi stolarije moraju biti čiste i glatke izvedbe. Drvene dijelove koji će se ličiti i lakirati mora se grundirati sa sredstvima za impregnaciju koja brzo suše i dobro prodiru u pore drveta. Impregnacija poslije nanošenja ne smije bubriti, treba posjedovati moć reguliranja vlage, a mora imati i fungicidno svojstvo.
USTAKLJENJE stolarije treba se izvesti od prvoklasnog stakla bez boje i čisto ili ako je u boji da bude u određenoj boji jednoličnog tona.
Kitanje izvršiti odgovarajućim trajnoplastičnim kitovima koji moraju biti postojani na promjenu temperature i na vodu. Površina kita poslije sušenja mora biti bez pukotina.
Premazi moraju čvrsto prijanjati na podlogu i imati jednoličnu površinu bez tragova četke, odnosno valjka. Boja mora biti ujednačenog intenziteta i tona, bez mrlja, tragova kitanja i oštećenja.
Unutarnji uljani premazi moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje. Podloga za sve radove mora biti u pravilu čista i bez prljavština (prašina, smola, ulje, mast, čađa, rđa, bitumen i sl.). Opće je pravilo da prije završne obrade treba sve metalne dijelove ugrađene u podlozi zaštititi premazivanjem antikorozivnim sredstvom.
Sve mjere prije izvedbe potrebno je usuglasiti na gradilištu.
Sva stolarija kod dostave kao i na gradilištu mora biti zaštićena.
Jedinična cijena treba sadržavati:
~sav rad i pomoćni materijal, kao i sve potrebne skele, podeste i druga pomagala
~sav rad u radionici i na gradnji uključivo i uzimanje mjere na gradnji za izvedbu i obračun,
~dobavu i ugradbu slijepog dovratnika i dovratnika, dobavu i ugradbu slijepog doprozornika i doprozornika, ako to opisom u pojedinoj stavci troškovnika nije drugačije određeno,
~sve troškove nabave i dopreme svog potrebnog materijala odgovarajuće kvalitete
~sav okov i to prve klase, sa bravama (cilindričnim ili usadnim) sa po tri ključa, te kvakama, štitnicima.
~sva potrebna brtvljenja i pokrovne letvice,
~sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe,
~stolarsku montažu na gradnji,
~svu štetu nastalu nepažnjom u radu,
~ustakljenje vrstom stakla naznačenom u pojedinoj stavci,
~ličenje sa svim predradnjama.
Ovi tehnički uvjeti nadopunjuju se ili mijenjaju opisom pojedinih stavki troškovnika.
unutarnja stolarija
Sva unutarnja stolarija ugrađuje se u suhoj ugradbi. Izrada, doprema i ugradba dovratnika za suhu ugradbu mora biti uključena u jediničnu cijenu stavke. U cijeni treba uključiti i dobavu i montažu te okivanje i pripasivanje finalnih dovratnika i krila, kao i pripasivanje kutnih i pokrovnih letvica, uključivo spajanje elemenata stijena u cjelinu i pokrivanje spojeva odgovarajućim letvicama ili profilima, gdje su potrebne bez obzira ako nisu navedeni opisom stavke troškovnika.
Glave upuštenih vijaka treba pokriti odgovarajućim drvenim čepovima.
Dobava i ugradba podnih odbojnika uključena je u cijeni stavke.
Drveni dijelovi vratnih krila su:
- završno ličeni bojom za unutarnje premaze stolarije vrlo dobre kvalitete (uljni ili sintetski sistemi naliča). Ličenje izvesti u dva premaza, uključivo sve potrebne prethodne radnje i pripreme podloge za ličenje.
- furnirani prvoklasnim furnirom, te završno ličeni bezbojnim lazurnim lak naličem za unutarnju stolariju vrlo dobre kvalitete. Ličenje izvesti u tri premaza, sa dodatkom laka u završni sloj, uključivo sve potrebne prethodne radnje i pripreme podloge za ličenje.
Po cijelom opsegu dovratnika na koji dosjeda vratno krilo treba ugraditi odgovarajući gumeni brtveni profil.
Ostakljenje odgovarajućih stavki izvodi se prema opisu iz stavke troškovnika, prvoklasnim interieurskim ostakljenjem. Svo ostakljenje sa pripadnim kvalitetnim brtvljenjem i odgovarajućim pokrovnim (kutnim) letvicama.
KERAMIČARSKI RADOVI
Prilikom izvođenja radova mora se izvođač striktno pridržavati usvojenih i projektnom dokumentacijom definiranih materijala i ovjerenih detalja.
Sve radove u svezi izvedbe detalja, horizontalnih i vertikalnih oblaganja koji se izvode po odabranom specifičnom proizvođaču, treba obvezno izvesti po detaljima i tehnološkim rješenjima istog. To se odnosi kako na korištenje materijala tako i na uporabu odgovarajućeg alata.
Sve ugrađene keramičke pločice moraju obvezno biti klase po opisu iz stavke troškovnika, kako za podno tako i za zidno opločenje. Rubovi keramičkih pločica moraju biti oštri, ravni, paralelni i neoštećeni, površine pločica bez zareza i mjehurića, boja pločica ujednačena.
Keramičke pločice se polažu po projektu, ako drugačije nije određeno stranicu na stranicu. Redove pločica izvesti paralelno s vertikalnim plohama zidova. Opločenje podova izvesti od ulaznog praga prostorije koja se oblaže prema unutra. Rub zidnog opločenja kod špalete izvesti ravno i čvrsto, obostrano simetrično.
Oblaganje zidnih površina mora se vršiti tako da se dobiju ravne i vertikalne plohe, bez valova, izbočenja i udubljenja, s jednoličnim i dovoljno širokim fugama. Horizontalne fuge su neprekinute po cijelom opsegu svih zidova u istoj prostoriji, a vertikalne se moraju izvesti pod visak, neovisno da li se oblaganje vrši naizmjeničnim fugama ili fugom na fugu. Oblaganje se vrši odozdo ka gore.
Oblaganje podnih površina mora se izvesti tako da se dobiju plohe bez valova, izbočenja i udubljenja, kao ravne plohe ili plohe u potrebnom nagibu, s jednoličnim i dovoljno širokim fugama.
Ovisno o opisu stavke troškovnika, sve fuge treba izvesti u nepropusnoj izvedbi, kako za zidno tako i za podno opločenje. Sve fuge moraju biti međusobno paralelne, širine 2-3 mm, ispunjene smjesom iste boje i obrade. Sve spojeve podnog i zidnog opločenja ili sokla treba izvesti potpuno pravilno i ravno, zapunjene istom smjesom kao i fuge. Isto se odnosi i na spojeve podnih ili zidnih ploha sa kadama i drugom sanitarnom opremom i priborom u kupaonicama i sanitarijama.
Gornji rub sokla i zidnog opločenja koje ne ide do stropa treba obavezno izvesti polukružno zaobljenom užljebinom od nepropusne smjese, po cijeloj dužini ruba opločenja. Isto treba uračunati u jediničnu cijenu izvedbe iako to nije posebno navedeno opisom stavke.
Kod pločica koje se polažu ljepljenjem treba koristiti odgovarajuće ljepilo (glede kvalitete pločica i uvjeta oblaganja) a rad treba izvesti točno po uputi proizvođača ljepila.
Po završetku radova potrebno je na 3 dana zabraniti promet i kretanje ljudi plohama. Do trenutka uporabe pod treba zaštititi odgovarajućim materijalom.
Kod opločenja ploha korita bazena, treba paziti da se svi radovi izvode točno po uputama odabranog proizvođača oblaganja. Za izvedeno oblaganje treba proizvođač dati uputstva za punjenje/pražnjenje bazena i drugu uporabu te definirati uvjete garancije.
KAMENARSKI RADOVI
Obloge od kamena (podove, zidove, stepenice) izvesti prema opisu u troškovniku iz prvoklasnog materijala.
Jedinična cijena treba sadržavati sav potreban materijal i pribor, uključivo i sidra od nerđajućeg čelika, sav potreban rad, sav potreban transport do gradilišta i na gradilištu, čišćenje nakon završetka radova, svu štetu kao i troškove popravaka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe, sve potrebne skele i radne platforme, i sva sredstva tehničke zaštite radnika na gradilištu.
PODOPOGAČKI RADOVI
Prilikom izvođenja radova mora se izvođač striktno pridržavati usvojenih i projektnom dokumentacijom definiranih materijala i ovjerenih detalja.
Svi materijali koji se ugrađuju moraju obvezno biti ispitani i certifikati priloženi.
Sve radove u svezi izvedbe horizontalnih i vertikalnih oblaganja i detalja sa njima povezanim koji se izvode po specifičnom proizvođaču, treba obvezno izvesti po detaljima i tehnološkim rješenjima istog. To se odnosi kako na korištenje materijala tako i na uporabu odgovarajućeg alata.
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potreban rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
SOBOSLIKARSKI RADOVI
Sva bojanja i ličenja treba izvesti samo na suhim, čistim, ravnim ili ravnomjerno zakrivljenim (po projektu) i odmašćenim plohama. Podlogu treba prije početka radova pregledati i kod većih oštećenja ili zaprljanja i zamašćenja na isto upozoriti nadzornog inženjera i radove prekinuti dok se podloga odgovarajuće ne pripremi. Kod manjih oštećenja treba izvođač podlogu dovesti u potrebno stanje za kvalitetan rad brušenjem manjih neravnina, kitanjem i zapunjavanjem pukotina i manjih udubina kitom za zapunjavanje i izravnanje. Nakon toga treba obavezno izvesti gletanje odgovarajućom glet masom za određeni tip podloge do potrebne glatkoće, ako nije u stavci troškovnika drugačije navedeno. Sve gore navedeno treba uračunati u jediničnu cijenu.
Pri radu treba se striktno pridržavati pravila zaštite na radu, uz primjenu odgovarajućih zaštitnih sredstava. Sve prostorije po završetku radova treba dobro prozračiti ili ventilirati.
Prilikom izvođenja radova izvođač treba zaštititi sve susjedne plohe i dijelove konstrukcije na takav način da ne dođe do njihovog prljanja i oštećenja i isto uračunati u cijeni. Ukoliko do prljanja i oštećenja ipak dođe isto će izvođač očistiti i popraviti na svoj trošak.
Sav prostor koji je izvođač koristio treba nakon završetka radova dovesti u prijašnje stanje i počistiti sav prostor od svojeg smeća, šute i otpada.
BRAVARSKI RADOVI
Prije izvedbe bravarskih radova izvođač je dužan izraditi i predočiti detalje izvedbe i radioničke nacrte kao i materijale za izvedbu.
Za svu bravariju vrijedi da u jediničnoj cijeni treba obuhvatiti: dobavu, prevoz i ugradbu kompletnih stavki, završno obrađenih i funkcionalnih; sve prijenose i uskladištenja; svo ostakljenje u kvaliteti i kvantiteti po opisu; toplinske izolacije u fasadnim stijenama, brtvljenje i kitanje reški i dilatacija između pojedinih elemenata same stavke i između stavke i susjednih ploha, uključivo sve pokrovne i kutne limove, letvice i profile; okvire za ugradbu, sva sidra i sidrene detalje i profile; sav okov po projektnoj dokumentaciji uključivo brave i ključeve, ručke ili prečke te odbojnike ili zaustavljače vratnih krila; hidrauličke samozatvarače vratnih krila; ventuse za otvaranje otklopnih krila;
bušenje rupa u zidovima od opeke ili betona, dobavu i ugradbu plastičnih tipla za sidrene vijke kao i ugradbu vijaka; po potrebi zapunjavanje rupa za sidra ili oštećenja od ugradbe cem. mortom 1:1 ili brtvilima,, završnu obradu vidljivih ploha odgovarajućim naličem; sve troškove ispitivanja do dobivanja certifikata, uključivo sve potrebne materijale i radnje vezane uz isto; potrebnu radnu skelu.
nosive čelične konstrukcije
Uz svaku stavku radova izvođač je dužan izraditi radioničke nacrte, što ulazi u jediničnu cijenu radova. Obračun prema radioničkoj dokumentaciji koju izrađuje izvođač s dokazima nosivosti detalja - vijčani spojevi, ležajevi, varovi.
Za čelične konstrukcije vrijedi da u jediničnoj cijeni treba obuhvatiti:
- radioničke nacrte
- sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale);
- sav potreban rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih;
- sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe;
- sve potrebne radne skele za podupiranje i montažu;
- sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke;
- ugradbu i montažu;
- završnu obradu vidljivih ploha po opisu iz troškovnika;
- sva spojna i vezna sredstva i profili;
- sve ležajne i sidrene detalje;
- sve potrebne manje radnje oko podešavanja, prilagođenja i priprema ležaja, kao štemanje i bušenje rupa u zidovima od opeke ili betona, izravnanje podloga, zapuni rupa i neravnina, podlijevanje ležaja;
- sve troškove ispitivanja
VODOVOD I ODVODNJA
U cijenu stavke treba ukalkulirati sav materijal, rad i sitni potrošni materijal do pune funkcionalnosti, te potrebna mjerenja i ispitivanja, sve do potpune funkcionalnosti.
U kalkulaciji rada treba uključiti sav potreban rad, kako glavni tako i pomoćni, te sav unutarnji prijenos bilo ručni bilo pomoću strojeva. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih elemenata konstrukcije, zidova, podova, instalacija, opreme, uređaja i ostalih dijelova građevine od štetnih utjecaja vrućine, hladnoće i mogućeg oštećenja u toku izvođenja.
U cijenu rada instalacije vodovoda i kanalizacije uključiti sva potrebna ispitivanja, tlačne probe, bakteriološke analize, provjeru vodonepropusnosti instalacije i puštanje u rad cijelog sistema.
Sve vrste pomoćnih skela bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotične stavke troškovnika te se iste ne obračunavaju posebno. Sva potrebna skela mora biti postavljena na vrijeme kako ne bi nastao nepotrebni zastoj u radu na građevini. Pod pojmom skela podrazumijeva se dostava, postava, demontaža, odvoz, te prilaz istoj te ograda do skidanja skele. Ujedno su tu uključeni i prilazi kao i mostovi za betoniranje konstrukcija i slično. Sve zaštitne ograde za potrebe izvedbe radova na visinama, zaštita građevinske jame ulaze u cijenu stavke troškovnika za pojedini rad te se ne obračunavaju posebno.
Jedinična cijena uključuje:
- cjelokupnu režiju gradilišta uključivo dizalice, mostove, sitnu mehanizaciju i ostalo - najamne troškove posuđene mehanizacije koju izvođač ne posjeduje, - sva ispitivanja materijala bilo na gradilištu bilo u laboratorijima, ishodovanje atesta, - barake (kontejnere) za smještaj radnika, ureda gradilišta, nadzorne službe, - izrada privremenog sanitarnog čvora za radnike i upravu gradilišta prema sanitarnim propisima, - uskladištenja materijala u barakama ili na platoima izvedenim za tu svrhu, - uređenje gradilišta po izvedenim radovima sa odvozom otpadnih materijala, - rastavljanje - demontaža baraka, kontejnera i platoa po završetku radova, - sve do potpune gotovosti i funkcionalnosti
ELEKTROINSTALACIJE
U cijenu stavke treba ukalkulirati sav materijal, rad i sitni potrošni materijal do pune funkcionalnosti, te potrebna mjerenja i ispitivanja, sve do potpune funkcionalnosti.
Prije stavljanja instalacije u pogon i tehničkog pregleda izvođač je dužan izvršiti slijedeća mjerenja i ispitivanja:
-izmjeriti otpor izolacije električne instalacije
-izmjeriti otpor zaštitnog uzemljenja
-izmjeriti novo rasvjetljenosti
-ispitati ispravnost djelovanja zaštite od previsokog napona dodira
-ispitati da li je izvršeno spajanje svih metalnih masa na uzemljivač
-ispitati funkcionalnost protupanične rasvjete
-izmjeriti otpor uzemljenja sustava zaštite od udara munje
-izvesti sva ostala mjerenja i ispitivanja (sustav dojave požara, odimljavanje, slaba struja i dr.)
STROJARSKE INSTALACIJE
U stavkama troškovnika potrebno je uračunati sav potrebni rad i materijal za izradu kompletne instalacije do potpune funkcionalnosti, svi potrebni prijevozi, uskladištenja, skele te unutarnje i vanjske komunikacije na gradilištu.
Cijena za sve stavke mora uključivati svu dobavu, transport i montažu sa svim materijalom i pomoćnim materijalom, radom i horizontalnim i vertikalnim transportom na gradilištu potrebne za dovršenje radova do potpune funkcionalne ili estetske gotovosti, osim ako u stavci nije izričito navedeno da je cijena određenog rada iili materijala specificirana u drugoj stavci.
Prilikom izrade ponude treba imati u vidu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacije.
Svi ponuđači dužni su kompletan opseg vlastite isporuke uskladiti s traženom kompletnom funkcijom, respektirajući pri tom sve predviđene i tražene parametre, uz čvrste, pismeno potvrđene garancije. Sva eventualna potrebna razrađivanja, usklađenja i slično, u opsegu su dotične isporuke, a sve pripadne troškove snosi ponuđač.
Izvođač je dužan prijenos, ugradnju i svu građevinsku pripomoć izvesti o svom trošku, te sve te radove nuditi u jediničnim cijenama ovog troškovnika.
Sav materijal, opremu i uređaje kod dopreme na gradilište, a prije ugradnje, izvođač je dužan upisati u dnevnik građenja, te nadzornom organu dostaviti ateste i uvjerenja o kvaliteti, kao i garancijske listove i tehničku dokumentaciju sa podacima o uređajima i opremi. Bez istog materijali, oprema i uređaji ne smiju biti ugrađeni.
VANJSKO UREĐENJE
Sve radove izvesti prema opisima pojedinih stavaka troškovnika i opisa pojedinih grupa radova, prema projektnoj dokumentaciji, tehničkom opisu, detaljima i svim važećim tehničkim propisima i važećim standardima, kao i uputstvima proizvođača materijala, sve do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
Prilikom izvođenja radova, Izvođač treba zaštiti sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način, a u skladu s pravilima, tako da ne dođe do njihovog oštećenja.
USKLAĐENOST PROJEKTA S NAČELOM DNSH
Projekt je usklađen s DNSH („ne čini značajnu štetu“) načelom - Tehničke smjernice Europske komisije o primjeni načela nenanošenja bitne štete u okviru Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost (2021/C 58/01) pri ćemu će se zadovoljiti kriteriji za svaki od 6 okolišnih ciljeva:
Projektom se ulaže u okolišno prihvatljive gospodarske aktivnosti koje ne štete niti jednom od tih ciljeva.
▪Ublaživanje klimatskih promjena
▪Prilagodbe klimatskim promjenama
▪Održiva uporaba i zaštita voda i morskih resursa
▪Kružno gospodarstvo, uključujući prevenciju i recikliranje otpada
▪Prevencija i kontrola onečišćenja zraka, vode ili tla
▪Zaštita i obnova biološke raznolikosti i ekosustava
Ublaživanje klimatskih promjena
Toplinskom izolacijom građevine smanjuje se potreba za grijanjem i hlađenjem zgrade. Time se pridonosi znatnom smanjenju emisija stakleničkih plinova i ublažavanju klimatskih promjena i javnom zdravlju (osobito zbog smanjenja onečišćenja).
Izvođač ima obavezu osigurati da ugrađeni materijali i izvedba odgovaraju tehničkim specifikacijama u projektu i na taj način izravno doprinose smanjenju potrebe za energijom.
Prilagodbe klimatskim promjenama
U građevini će se poboljšati toplinska ugodnost a obnovom se neće povećati štetni učinak trenutačne ili očekivane buduće klime na korisnike.
Izvođač ima obavezu osigurati da ugrađeni materijali i izvedba odgovaraju tehničkim specifikacijama u projektu i na taj način izravno doprinose smanjenju potrebe za energijom.
Održiva uporaba i zaštita voda i morskih resursa
Svi projektom predviđeni uređaji za vodu (miješalice vode za umivaonike i tuš, WC kotlići) svrstani su u prva 2 razreda potrošnje vode EU vodne oznake (EU Water label) čime je osigurano ostvarenje minimalnog uvjeta zaštite vode i mora.
Projektom predviđeni radovi ne utječu i nisu štetni za vodna tijela (uključujući površinske i podzemne vode) i ne doprinose pogoršanju istih, odnosno ne nanosi se bitna šteta predmetnom okolišnom cilju.
Glavnim projektom predviđena je ugradnja uređaja za vodu koji su u skladu s:
a. slavine za umivaonike i kuhinjske slavine imaju maksimalan protok vode od 6 litara/min;
b. tuševi imaju maksimalni protok vode od 8 litara/min;
c. WC-i, uključujući školjke i vodokotliće, imaju puni volumen ispiranja od najviše 6 litara i maksimalni prosječni volumen ispiranja od 3,5 litara;
d. pisoari koriste najviše 2 litre / zdjelu / sat. Pisoari za ispiranje imaju maksimalni puni volumen ispiranja od 1 litre;
Izvođač ima obavezu osigurati da ugrađeni materijali i izvedba odgovaraju tehničkim specifikacijama u projektu i na taj način izravno doprinose okolišnom cilju.
Kružno gospodarstvo, uključujući prevenciju otpada i recikliranje otpada
Glavnim projektom, a sukladno važećim zakonima definirana je obveza Izvođača vezana uz gospodarenje građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu i uporabu i/ili zbrinjavanje građevnog otpada nastalog tijekom građenja na gradilištu prema važećim propisima koji uređuju gospodarenje otpadom.
Izvođač ima obavezu voditi računa da se, ukoliko postoji opasni građevni otpad uključujući i građevne proizvode ili materijale koji nemaju status otpada, on ne odbacuje u miješani komunalni otpad i miješa s drugom vrstom otpada i tvarima. Zbrinjavanje se vrši u skladu s važećim zakonima vezanim za gospodarenje otpadom.
Izvođač je dužan osigurati ponovnu uporabu, recikliranje i oporabu otpadnog materijala nastalog tokom građenja.
Prevencija onečišćenja i kontrola zraka, vode ili tla
Glavnim projektom predviđena je ugradnja visokoučinkovitih uređaja i opreme pa predviđene mjere neće dovesti do znatnog povećanje emisija onečišćujućih tvari u zrak, vodu ili zemlju.
Izvođač je dužan osigurati da građevinski dijelovi i materijali koji će biti korišteni u gradnji ne sadrže azbest niti tvari koje izazivaju veliku zabrinutost
Izvođač je dužan osigurati da građevinski dijelovi i materijali koji će biti korišteni i koji mogu doći u kontakt sa korisnicima emitiraju manje od 0,06 mg formaldehida po m3 materijala ili komponente i manje od 0,001 mg kategorija 1A i 1B kancerogeni hlapljivi organski spojevi po m3 materijala ili komponente.
Izvođač je dužan poduzeti mjere za smanjenje emisije buke, prašine i onečišćujućih tvari tijekom građevinskih radova. Uređenje gradilišta zahtijeva da se na gradilištu predvide i provode mjere zaštite na radu kao i ostale mjere za zaštitu života i zdravlja ljudi u skladu s posebnim propisima, kojima se onečišćenje zraka, tla i podzemnih voda, i buka svode na najmanju mjeru.
Radove izvoditi samo u dnevnom razdoblju, poduzeti sve mjere za smanjenje emisije buke. Sve rastresite materijale skloniti (prekrivanjem ili po potrebi vlaženjem) kako bi se spriječilo rasipanje tijekom kiše i vjetra, a sva uklanjanja i demontaže građevnih elemenata i materijala vršit će tehnikama koje sprečavaju širenje prašine i štetnih tvari na susjedne površine, a kad je to potrebno, koristit će se i zaštitne ograde.
Unutar područja zahvata neće se skladištiti opasne tvari (pogonska goriva, maziva, materijali podložni koroziji), a sav alat i opremu koja se koristi u svrhu provedbe zahvata postavit će se na način da ne oštećuje zatečenu vegetaciju, tlo, površinske i podzemne vode.
Sve izvore vibracija izolirati i prigušiti, zamjene komponente tišim dijelovima i materijalima, zatvore kućišta posebno glasnih komponenta, postave potrebne barijere za zaštitu od buke i sl.
Izvođač ima obavezu osigurati da ugrađeni materijali i izvedba odgovaraju tehničkim specifikacijama u projektu i na taj način izravno doprinose prevenciji onečišćenja i kontrole zraka, vode i tla.
Zaštita i obnova biološke raznolikosti i ekosustava
Predmetna zgrade se ne nalazi unutar ili u blizini područja osjetljivih na biološku raznolikost (uključujući mrežu zaštićenih područja Natura 2000, područja svjetske baštine UNESCO-a i ključna područja biološke raznolikosti, kao i druga zaštićena područja).
Izvođač je dužan osigurati da radovi ne utječu negativno na okolni okoliš i biljni / životinjski svijet neposredno uz gradilište.