## DV CRVČAK
NAZIV:
TROŠKOVNIK UZ ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT IZGRADNJE INTEGRIRANE FOTONAPONSKE ELEKTRANE
VRSTA PROJEKTA:
GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
UZ MAPU BROJ: 1
BROJ PROJEKTA:
109/2024
INVESTITOR:
GRAD ČAKOVEC
Kralja Tomislava 15, 40 000 Čakovec
OIB 44427688822
GRAĐEVINA:
SUNČANA ELEKTRANA DV Cvrčak
Lavoslava Ružićke 2, 40 000 Čakovec k.č.br. 2245/1, k.o. Čakovec
PROJEKTANTSKA TVRTKA:
BITEL d.o.o.
R. Boškovića 74, 40 329 Kotoriba
OIB 85488934289
MJESTO I DATUM:
Čakovec, studeni 2024.
Specifikacija opreme i radova u nastavku je izrađena na temelju rješenja iz glavnog projekta, pa se pojedine stavke mogu u manjoj mjeri mijenjati i dopunjavati, eventualno zbog rješavanja nepredviđenih detalja prilikom izvođenja nagrađevini. Cijena za svaku stavku, ako nije drugačije navedeno, podrazumijeva dovođenje u potpuno funkcionalno stanje svakog pojedinog elementa i sustava u cjelini. Prilikom davanja ponude, ponuditelj je dužan upoznati se sa sadržajem glavnog projekta. Specifikacija je izrađena na bazi određene realne opreme, da bi se jasnije definirale očekivane tehničke karakteristike opreme, gabariti i slično, te kako bi se sustav povezao u jedinstvenu cjelinu. Opremu je potrebno isporučiti sa svim pripadajućim originalnim priborom i dokumentacijom (uputama), te odgovarajućom certifikacijskom (atestnom) dokumentacijom. Bez te dokumentacije oprema se neće preuzeti od strane investitora, a moguće dodatne troškove certifikacije koje bi morao obaviti investitor, snositi će dobavljač opreme. Ponuditelj mora jamčiti za punu funkcionalnost ponuđene opreme unutar traženog sustava sunčane elekrane, čak ako to i nije posebno specificirano. Sve eventualne troškove odnosno nadoknade štete nastale zbog kašnjenja odnosno nemogućnosti puštanja sunčane elektrane u pogon, uzrokovane greškom dobavljača opreme snosi dobavljač opreme. U vrijednostima moraju biti uključeni svi pripremni i završni radovi vezani uz svaku pojedinu stavku (npr. izrada i korištenje skela, dizalica za utovar i istovar opreme, čišćenje otpada nakon završenih radova, potrebne prethodne kontrole i ispitivanja, puštanja u pogon do potpune funkcionalnosti.) Izvoditelj je prilikom izvođenja radova, o svojem trošku dužan izraditi svu potrebnu dokumentaciju vezanu uz prijavu izvođenja radova, te u potpunosti provoditi propise o zaštiti na radu, zaštite od požara i zakone sa područja građenja.
GRAD ČAKOVEC
Glavni projekt izgradnje integrirane sunčane elektrane
Specifikacija materijala i radova
Red. br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | jedinična cijena | iznos
I. | RAZDJELNICE I NAPOJNI KABELI
1. | Dobava, montaža i spajanje razdjelnika RO-SE izvedenog kao nadgradni metalni ormar opremljen sa slijedećim elementima:
Nadgradni metalni ormar, 800*600*200 mm, V*Š*D bijeli s punim vratima, IP 65, UV stabilan. 1 kom.
Glavna sklopka 4P, 100A s daljinskim okidačem 230V. 1 kom.
Automatski osigurač 6A, 1P, C-karakteristika, 6kA. 1 kom.
Automatski osigurač 80A, 3P, C-karakteristika, 6kA. 1 kom.
Zaštitni uređaj diferencijalne struje 80/0,3 A, 4-polni, 6 kA, tip A. 1 kom.
Osigurač rastavljač 14x51, 50A, 3P. 1 kom.
Odvodnik prenapona tip 1+2 najvećeg konstantnog napona 275 V AC, najveće struje pražnjenja 12,5kA, 4p. 1 kom.
Osigurač, cilindrični 16A, 2P, 1000V DC. 7 kom.
Rastalni uložak 16A, 1000V. 14 kom.
Odvodnik prenapona DC tip I+II, 1200 V, 12,5 kA. 7 kom.
Isključno tipkalo, crveno, 230V na vrata ormara. 1 kom.
Redne stezaljke, kabelske uvodnice, natpisne pločice, spojni Pok kanali, P/F vodiči i montažni materijal. 1 kom.
|  | komplet | 1
2. | Dobava, montaža i spajanje u postojeći razdjelnik GRO sljedećih elemenata:
Odvodnik prenapona tip 1+2 najvećeg konstantnog napona 275 V AC, najveće struje pražnjenja 12,5kA, 3 polni. 1 kom.
Automatski osigurač 6A, 3P, C-karakteristika, 6kA. 1 kom.
Automatski osigurač 80A, 4P, C-karakteristika, 10kA. 1 kom.
Redne stezaljke, kabelske uvodnice, natpisne pločice, spojni Pok kanali, P/F vodiči i montažni materijal. 1 kom.
|  | komplet | 1
3. | Dobava i postava na zidu, betonu, panelu, komplet:
| Plastična savitljiva cijev promjera 40mm. | m | 5
| Plastična savitljiva cijev promjera 16mm, UV stabilna. | m | 100
| PK100 kanalica komplet s poklopcem i nosačem. | m | 40
| PVC kanalica bijela 40*40 mm s poklopcem. | m | 20
| PVC kanalica bijela 17*17 mm s poklopcem. | m | 40
4. | Dobava i polaganje napojnih kablova u instalacijske cijevi, na stropne nosače ili u zemlju:
| FG16OR16 5*35 mm². | m | 15
| UTP CAT6. | m | 40
| Solarni instalacijski kabel PV1-F, 6 mm². | m | 850
| PFY 16 mm² žica za uzemljenje. | m | 200
5. | Izrada proboja kroz strop/pod/zid debljine 200mm promjera 40 mm. | kom | 2
6. | Dobava i polaganje gromobranske žice promjera 8mm od aluminija. | m | 70
7. | Dobava i montaža spojnice traka / žica. | kom | 10
I. | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI I MATERIJAL: |  |  |  | 0
II. | ELEMENTI FOTONAPONSKE ELEKTRANE
1. | Dobava, montaža i spajanje fotonaponskih modula snage 420W, učinkovitosti najmanje 18%. Modul dolazi s predmontiranim solarnim kabelima dolaz/odlaz i konektorima duljine. | kom | 107
2. | Dobava montaža i spajanje solarnog izmjenjivača snage 50kW, trofazno s ugrađenom prenaponskom zaštitom, ethernet priključkom. Komplet s sitnim montažnim i spojnim priborom te zidnim nosačem. | kom | 1
3. | Dobava i montaža nosača fotonaponskih modula za krov prekriven crijepom. | m | 270
4. | Dobava i montaža kuke za montažu nosača na krov od crijepa. | kom | 300
5. | Dobava i montaža predmontiranih elementa za prihvat fotonaponskih modula - krajnji tip. | kom | 130
6. | Dobava i montaža predmontiranih elementa za prihvat fotonaponskih modula - srednji tip. | kom | 160
7. | Dobava i montaža pločice za uzemljenje modula. | kom | 125
8. | Dobava i montaža FN konektora tip MC4 muški+ženski komplet. | kom | 24
9. | Dobava i montaža i spajanje u GRO ormar pametnog brojila elektrane. Komplet s strujnim mjernim transformatorima 250/5 A. | kom | 1
10. | Sitni spojni i montažni materijal - vijci, tiple, podloške. | komplet | 1
II. | UKUPNO ELEMENTI FOTONAPONSKE ELEKTRANE: |  |  |  | 0
III. | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
1. | Podešavanje parametara i puštanje u rad kompletnog sustava do pune funkcionalnosti. | kom | 1
III. | UKUPNO PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI: |  |  |  | 0
IV. | MJERENJA I ISPITIVANJA
Mjerenja izvesti u skladu s Tehničkim propisom za NN električne instalacije (NN RH br. 05/10 ili jednakovrijedan).
1. | Mjerenje neprekinutosti zaštitnog vodiča, izjednačenje potencijala i izdavanje protokola. | kom | 1
2. | Mjerenje otpora izolacije vodiča i izdavanje protokola. | kom | 1
3. | Mjerenje i ispitivanje funkcionalnosti zaštite od previsokog napona dodira, funkcionalnost FID sklopki te izdavanje protokola. | kom | 1
4. | Ispitivanje otpora uzemljnja te izdavanje ispitnih protokola. | kom | 1
IV. | UKUPNO MJERENJA I ISPITIVANJA: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
I. | RAZDJELNICE I NAPOJNI KABELI |  |  |  | 0
II. | ELEMENTI FOTONAPONSKE ELEKTRANE |  |  |  | 0
III. | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
VI. | MJERENJA I ISPITIVANJA |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
PDV (0%)
| SVEUKUPNO (€) |  |  |  | 0
Mjesto i datum: Potpis / Pečat ovlaštene osobe: ponuditelja:
________________________________ |  | _______________________________