## VLADIMIRA NAZORA - JR
NAZIV:TROŠKOVNIK - DOPUNA JAVNE RASVJETE U ULICI VLADIMIRA NAZORA
INVESTITOR: GRAD ČAKOVEC, Kralja Tomislava 15, 40 000 Čakovec, OIB 44427688822
OPIS RADOVA: Zamjena drvenih stupova sa novim čeličnim stupovima, zamjena elektroinstalacija i
rasvjetnih tijela
MJESTO I DATUM: Čakovec, travanj 2026.
Specifikacija opreme i radova u nastavku je izrađena na temelju tehničkog rješenja, pa se pojedine stavke mogu u manjoj mjeri mijenjati i dopunjavati, eventualno zbog rješavanja nepredviđenih detalja prilikom izvođenja radova. Cijena za svaku stavku, ako nije drugačije navedeno, podrazumijeva dovođenje u potpuno funkcionalno stanje svakog pojedinog elementa i sustava u cjelini. Prilikom davanja ponude, ponuditelj se može upoznati sa sadržajem tehničkog rješenja.Specifikacija je izrađena na bazi određene realne opreme, da bi se jasnije definirale očekivane tehničke karakteristike opreme, gabariti i slično, te kako bi se sustav povezao u jedinstvenu cjelinu. Tehničke karakteristike moraju biti jednake ili bolje od specificiranih, te zadovoljiti važeće propise i uvjete iz natječajne dokumentacije. Opremu je potrebno isporučiti sa svim pripadajućim originalnim priborom i dokumentacijom (uputama),te odgovarajućom certifikacijskom (atestnom) dokumentacijom. Bez te dokumentacije oprema se neće preuzeti od strane investitora, a moguće dodatne troškove certifikacije koje bi morao obaviti investitor, snositi će ponuditelj. Ponuditelj mora jamčiti za punu funkcionalnost ponuđene opreme unutar traženog sustava vanjske rasvjete, čak ako to i nije posebno specificirano. Sve eventualne troškove odnosno nadoknade štete nastale zbog kašnjenja odnosno nemogućnosti puštanja u pogon rasvjete, uzrokovane greškom dobavljača opreme snosi izvođač radova. U vrijednostima moraju biti uključeni svi pripremni i završni radovi vezani uz svaku pojedinu stavku (npr. izrada i korištenje skela, dizalica za utovar i istovar opreme, čišćenje otpada nakon završenih radova, potrebne prethodne kontrole i ispitivanja, puštanja u pogon do potpune funkcionalnosti.) Izvoditelj je prilikom izvođenja radova, o svojem trošku dužan izraditi svu potrebnu dokumentaciju vezanu uz prijavu izvođenja radova, te u potpunosti provoditi propise o zaštiti na radu, zaštite od požara i zakone sa područja građenja.
Specifikacija materijala i radova
Red. br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Iznos
I. | GRAĐEVINSKI RADOVI I MATERIJAL
1. | Geodetsko snimanje trase i određivanje lokacija pojedinih elemenata (stupova, ormara i sl.). | kpl | 1
2. | Probni iskop i zatrpavanje rova za određivanje stvarnog položaja podzemnih instalacija | kom | 4
3. | Demontaža i zbrinjavanje postojećih drvenih stupova cestovne rasvjete, komplet sa svjetiljkom i betonskim produžetkom | kom | 7
4. | Iskop i zatrpavanje rova za kablove i cijevi 0,7x0,4m, komplet po pravilima struke. | m | 245
5. | Izrada kompletnog temelja za stup, sa svim potrebnim radnjama (iskop jame 0,7x0,7x0,8 m, doprema i ugradnja betona C 16/20, izrada oplate, ugradnja sidra i finalna obrada). | kom | 7
6. | Dobava i polaganje zaštitnih PVC cijevi Φ50mm za prolaze kablova u temelju rasvjetnog stupa. | m | 7
7. | Troškovi angažiranja davatelja komunalnih usluga prilikom iskolčenja trase i odobrenja radova. | kpl | 1
8. | Razastiranje, planiranje i odvoz viška iskopanog materijala. | m3 | 7
9. | Uzimanje uzoraka betona, ispitivanje od strane ovl. pravne osobe i dostava atesta komplet po pravilima struke. | kpl | 1
10. | Geodetska snimka trase kablova prije zatrpavanja i točnih mikrolokacija stupova nakon postavljanja. | kom | 1
11. | Dobava, postavljanje i uklanjanje znakova privremene prometne regulacije te troškovi komunikacije sa pravnom osobom koja upravlja prometnicom. | kpl | 1
I. | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI I MATERIJAL: |  |  |  | 0
II. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI I MATERIJAL
1. | Nabava i montaža čeličnog rasvjetnog stupa sljedećih karakteristika koje su mjerodavne za ocjenu jednakovrijednosti: Čelični osmerkoutni rasvjetni stup, sa vrhom prilagođenim za nasad svjetiljke sa završetkom promjera Φ 60mm, visine H= 6 m, promjera min. 60mm/138mm, sa temeljnom pločom min. 250x250mm, debljina stijenke min.3mm, za I. zonu vjetra, čelični materijal kvalitete S235JR. Stavka podrazumijeva sav rad i materijal za izradu, sve prijevoze i prijenose, ugradnju te antikorozivnu zaštitu vrućim pocinčavanjem prema HRN EN ISO 1461 ili jednakovrijedno ___________________ U podnožju stup mora imati otvor sa poklopcem za smještaj stupne razdjelnice. Stup se isporučuje vruče pocinčan sa temeljnim vijcima i šablonom za ugradnju istih. Komplet sa temeljnim vijcima min. M18x400mm. Obračun po komadu stupa (komplet). Čelični rasvjetni stup H=6m ili jednakovrijedan ______________ | kom | 7
2. | Nabava i montaža LED cestovne svjetiljke sljedećih karakteristika koje su mjerodavne za ocjenu jednakovrijednosti: Tijelo svjetiljke izrađeno od lijevane aluminijske legure UNI EN 1706 ili jednakovrijedno ________________, te obojano bojom s poliesterskim prahom otpornim na slanu maglu, te UV stabilno. Stupanj mehaničke zaštite min. IP66. Pokrov optičkog sklopa je natrijevo-kalcidno staklo debljine 5 mm, otpornosti min. IK08. Zajamčena transparentnost od min. 91%. Vijci izrađeni od nehrđajućeg čelika 18/10. LED modul ukupnog svjetlosnog toka min. 3450lm, sa asimetričnom cestovnom optikom. Svjetlosna iskoristivost min. 137lm/W, ukupna snaga svjetiljke max.40W. Temperatura boje svjetlosti max. 3000K, full cut-off, razred jakosti svjetlosti min. D4. Zaštita od prenapona min. 10kV-10kA, klasa zaštite IEC min. klasa II, montaža na stup/konzolu promjera φ40-60mm. Ambijentalna temperatura min. od -40°C do +50°C. Ugrađen programibilan LED napojni module (driver) sa automatskim podešavanjem snage i svjetlosnog toka u najmanje pet vremenskih intervala sa samostalnim određivanjem središnjeg vremena noći. Prije isporuke svjetiljke, potrebno je s naručiteljem definirati postavke štednog rada drivera. Trajnost LED modula i drivera minimalno 100.000h uz održavanje 90% inicijalnog svjetlosnog toka svjetiljke (L90B10). Faktor uzvrata boje CRI ≥ 70. Jamstvo prozvođača na svjetiljku min. 5 godina. | kom | 7
3. | Nabava i montaža stupne razdjelnice stupnja zaštite min. IP20, I= 20A, stezaljke 4x6-35mm2 Cu/Al, vodič za uzemljenje (PEN)-kabelska stopica 16mm2, klasa zaštite II, sa 1 kom D01 6A osiguračima sa postoljem, uključivo sa izvedbom spoja na podzemni kabel kao i na odvodni kabel do svjetiljke. | kom | 7
4. | Nabava i montaža tipske konzole Φ60mm, prosječne dužine min 0,5m, kut 0°, Konzole se isporučuju sa izvedenom antikorozivnom zaštitom postupkom vrućeg cinčanja (debljina cink nanosa 70-80 µ). Konzola duljine 0,5m/Φ60 ili jednakovrijedno ____________ | kom | 7
5. | Dobava i polaganje zaštitnih BPW cijevi Φ50 mm u rov. | m | 252
6. | Dobava i polaganje upozoravajuće PVC trake "Pozor-energetski kabel" u rov. | m | 245
7. | Dobava, polaganje u rov i cijevi, te spajanje sa odgovarajućim kabelskim završecima, kabla NAYY-J 4x16 mm² 0,6/1 kV (HRN HD603.1) ili jednakovrijedno _____________________ | m | 259
8. | Dobava i izvedba uzemljenja trakom FeZn 25x4mm prema HRN N.B4901Č ili jednakovrijedno ____________________ | m | 252
9. | Dobava i izvedba križnih spojeva na uzemljenju, komplet sa zaštitnim premazom. | kom | 7
10. | Izvedba spoja na postojeću infrastrukturu cestovne rasvjete, na postojećem stupu. Komplet sa svim spojnim i potrebnim materijalom i priborom. | kpl | 1
11. | Numeracija stupova cestovne rasvjete prema zahtjevu vlasnika cestovne rasvjete. | kom | 7
12. | Izrada projekta izvedenog stanja (u slučaju bitnih odstupanja od projekta). | kpl | 1
13. | Ispitivanje cestovne rasvjete od strane ovlaštene pravne osobe, prema važećim propisima i zahtjevima iz projekta te izdavanje protokola o izmjerenim veličinama | kpl | 1
14. | Dobava atesta, certifikata, izjava dobavljača, uputa i sl. za svu ugrađenu opremu (el. uređaje, kablove, svjetiljke, stupove, temelje itd.). | kpl | 1
II. | UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI I MATERIJAL: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
I. | GRAĐEVINSKI RADOVI I MATERIJAL |  |  |  | 0
II. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI I MATERIJAL |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV (25%) |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (€) |  |  |  | 0
Mjesto i datum:
Potpis i pečat:
|  |  |  | ____________________________ | _________________________