## MACANOV DOM
NAZIV:
TROŠKOVNIK UZ ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT REKONSTRUKCIJE VANJSKE RASVJETE SPORTSKIH TERENA MACANOVOG DOMA
VRSTA PROJEKTA:
GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
UZ MAPU BROJ: 2
BROJ PROJEKTA:
52/2024
INVESTITOR:
GRAD ČAKOVEC
Kralja Tomislava 15, 40 000 Čakovec
OIB: 44427688822
GRAĐEVINA:
SANACIJA SPORTSKIH TERENA MACANOVOG DOMA
k.č.br. 1021 i 1022, k.o. Čakovec
PROJEKTANTSKA TVRTKA:
BITEL d.o.o.
R. Boškovića 74, 40 329 Kotoriba
OIB 85488934289
MJESTO I DATUM:
Čakovec, rujan 2024.
Specifikacija opreme i radova u nastavku je izrađena na temelju rješenja iz glavnog projekta, pa se pojedine stavke mogu u manjoj mjeri mijenjati i dopunjavati, eventualno zbog rješavanja nepredviđenih detalja prilikom izvođenja nagrađevini. Cijena za svaku stavku, ako nije drugačije navedeno, podrazumijeva dovođenje u potpuno funkcionalno stanje svakog pojedinog elementa i sustava u cjelini. Prilikom davanja ponude, ponuditelj je dužan upoznati se sa sadržajem glavnog projekta, a zbog otklanjanja mogućih nejasnoća, može se konzultirati i sa projektantom. Specifikacija je izrađena na bazi određene realne opreme, da bi se jasnije definirale očekivane tehničke karakteristike opreme, gabariti i slično, te kako bi se sustav povezao u jedinstvenu cjelinu. Ponuditelj je dužan ponuditi određenu opremu i to navesti u ponudi, a tehničke karakteristike moraju biti jednake ili bolje od specificiranih, te zadovoljavati važeće propise i uvjete iz natječajnedokumentacije. Opremu je potrebno isporučiti sa svim pripadajućim originalnim priborom i dokumentacijom (uputama), te odgovarajućom certifikacijskom (atestnom) dokumentacijom. Bez te dokumentacije oprema se neće preuzeti od strane investitora, a moguće dodatne troškove certifikacije koje bi morao obaviti investitor, snositi će dobavljač opreme. Ponuditelj mora jamčiti za punu funkcionalnost ponuđene opreme unutar traženog sustava vanjske rasvjete, čak ako to i nije posebno specificirano. Sve eventualne troškove odnosno nadoknade štete nastale zbog kašnjenja odnosno nemogućnosti puštanja u pogon rasvjete, uzrokovane greškom dobavljača opreme snosi dobavljač opreme. U vrijednostima moraju biti uključeni svi pripremni i završni radovi vezani uz svaku pojedinu stavku (npr. izrada i korištenje skela, dizalica za utovar i istovar opreme, čišćenje otpada nakon završenih radova, potrebne prethodne kontrole i ispitivanja, puštanja u pogon do potpune funkcionalnosti.) Izvoditelj je prilikom izvođenja radova, o svojem trošku dužan izraditi svu potrebnu dokumentaciju vezanu uz prijavu izvođenja radova, te u potpunosti provoditi propise o zaštiti na radu, zaštite od požara i zakone sa područja građenja.
Specifikacija materijala i radova
Red. br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | jedinična cijena | iznos
I. | GRAĐEVINSKI MATERIJAL I RADOVI:
1. | Strojno-ručni iskop i zatrpavanje zemlje za kablove i uzemljivač, u zemljištu C kategorije. U cijenu stavke treba uključiti: odbacivanje iskopanog materijala na udaljenost min. 1,00 m od ruba kanala, poravnavanje dna kanala i čišćenje kanala od kamenja i oštrih predmeta, zatrpavanje kanala u slojevima od po 20 cm materijalom iskopa s nabijanjem istog, te rasplaniranje suvišnog materijala iskopa sa odvozom na deponiju. Dimenzija rova: širina x dubina = 0,60 x 0,80 m | m | 110 |  | 0
2. | Dobava i polaganje zaštitne DWP cijevi D63/52,0mm, CRVENA u rov. | m | 120 |  | 0
3. | Sanacija premaza na postojećim metalnim stupovima visine 10 m: čišćenje brušenjem postojeće boje i hrđe sa stupa i konzole na vrhu, dva sloja temljnog premaza, dva sloja završnog premaza RAL 7045, komplet prema pravilima struke. | kom | 4 |  | 0
4. | Dobava i polaganje dodatnih zaštitnih cijevi fi 110 mm ispod kolnog prolaza | m | 5 |  | 0
5. | Geodetska snimka trase i točnih lokacija ortmara nakon postavljanja, te izrada odgovarajućeg geodetskog elaborata. | komplet | 1 |  | 0
I. | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI I MATERIJAL: |  |  |  | 0
II. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI I MATERIJAL
1. | Dobava LED reflektora za rasvjetu sportskih terena sljedećih karakteristika: Tijelo feflektora izrađeno od lijevane aluminijske legure UNI EN 1706 ili jednakovrijedno : ............................................................................, te obloženo poliesterskim termoaktivnim prahom otpornim na slanu maglu i atmosferske utjecaje. Stupanj zaštite min. IP66. Pokrov optičkog sklopa je kaljeno staklo debljine 4 mm, otpornosti min. IK10. Nosač za pričvršćivanje izrađen od nehrđajućeg čelika, zaštite i boje iste kao i svjetiljka, koji omogućuje podešavanje u svim potrebnim smjerovima, LED modul ukupnog svjetlosnog toka min. 29.000lm, sa kutem svjetla od max.60°. Svjetlosna iskoristivost min. 160lm/W, ukupna snaga svjetiljke max. 250W. Temperatura boje svjetlosti 4000K. Zaštita od prenapona min. 10kV. Ambijentalna temperatura min. od -40°C do +40°C. Trajnost LED modula i drivera minimalno 50.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svjetiljke (L80B10). Faktor uzvrata boje CRI ≥ 80. Dimenzije reflektora max. DxŠxV: 350x3350x180 mm. Težina max. 4 kg (dozvoljeno odstupanje dimenzija i težine svjetiljke ±20%). Jamstvo proizvođača na svjetiljku min. 5 godina. | kom | 18 |  | 0
Nudi se reflektor: - Naziv: _____________________ - Proizvođač svjetiljke: _____________________ - Zemlja proizvodnje: _____________________
2. | Demontaža i propisno zbrinjavanje postojećih reflektora. | kom | 16 |  | 0
3. | Montaža i spajanje novih LED reflektora, na postojeće stupove. Komplet sa svim spojnim i potrebnim priborom. | kom | 18 |  | 0
4. | Demontaža postojeće, dobava i montaža nove stupne razdjelnice stupnja zaštite IP20, I= 20A, stezaljke 4x6-35mm2 Cu/Al, vodič za uzemljenje (PEN)-kabelska stopica 16mm2, klasa zaštite II, sa 3 kom 10A osigurača, uključivo sa izvedbom spoja na podzemni kabel kao i na odvodni kabel do svjetiljke. | kom | 4 |  | 0
5. | Dobava i montaža samostojećeg razvodnog ormara za vanjsku upotrebu, R-igralište, komplet sa spajanjem dolaznih i odlaznih kablova, te uzemljivača, sa slijedećom spojnom i rasklopnom opremom: | kom | 1 |  | 0
1x ORMAR BEZ DNA V1000xŠ1000xD320 IP54 7035 1x POSTOLJE PLA(T) 60mm ZA PLA103 RAL7035 1x PLA1010 MONTAŽNA PLOČA 2x VRATA UNUTARNJA 1000x500 PLA RAL7035 1x A4 DŽEP ZA DOKUMENTACIJU D40
1x PREKIDAČ MINIJATURNI iC60N 3P 63A C 1x DIF. ZAŠ. SKLOPKA iID 4P 63A 30mA AC 9x PREKIDAČ MINIJATURNI iC60N 1P 16A C 2x SKLOPKA GREB. 12A 1P 0-1 45ST MULTI 2x UTIČ. SCHUKO 10/16A 2P-E 200-250V IP55 1x NOSAČ OSIGURAČA TeSys 50A 14x51 3P 3x PREKIDAČ MINIJATURNI iC60N 1P 20A C 1x PREKIDAČ MINIJATURNI iC60N 1P 10A C 1x PREKIDAČ MINIJATURNI iC60N 3P 10A C 1x PREKIDAČ MINIJATURNI iC60N 1P 6A B 1x SVJETLOSNA SKLOPKA IC2000 INDOOR SENZ. 1x SKLOPKA GREBENASTA 12A 1x SKLOPNIK iCT 25A 2NO 230/240VAC 50Hz
6. | Dobava i montaža samostojećeg razvodnog ormara za vanjsku upotrebu, R-klizalište, komplet sa spajanjem dolaznih i odlaznih kablova i uzemljivača, sa slijedećom spojnom i rasklopnom opremom: | kom | 1 |  | 0
1x ORMAR BEZ DNA V1000xŠ1000xD320 IP54 7035 1x POSTOLJE PLA(T) 60mm ZA PLA103 RAL7035 1x PLA1010 MONTAŽNA PLOČA 2x VRATA UNUTARNJA 1000x500 PLA RAL7035 1x A4 DŽEP ZA DOKUMENTACIJU D40
1x PREKIDAČ NSX400F 36kA AC 3P3D 400A 2.3 1x OKIDAČ NAP MX220-240V50/60HZ208-277V60HZ 1x TIPKALO ZA NUŽNI ISKLOP 1NO1NC ZAKRETOM 1x 3 PRIKLJUČ. (1X 35-300mm²), INV/INS 1x POKLOPAC PRIKLJUČAKA 500V NSX400-630 3P 1x POKLOPAC PRIKLJUČKA DUGI 3P 3x PREKIDAČ MINIJATURNI iC60N 1P 6A C 1x HIGROSTAT HR 230V 1x Resist.heat.Insul.100W,110-250V 1x SIM.THERMOSTAT(NO VENT.) BLUE(*C) 1x VENTILATOR 165m3/h 230V IP54 1x REŠETKA VENTILATORA IZREZ 223X223mm 1x ISFT160 RAST. SKLOPKA M8 PRIKLJ. 1x ISFT250 RAST. SKLOPKA M10 1x PREKIDAČ MINIJATURNI iC60N 3P 63A C 1x DIF. ZAŠ. SKLOPKA iID 4P 63A 30mA AC 2x SKLOPKA GREB. 63 A 1x UTIČ. UGR. KOSA 63A 3P-N-E 380-415V IP67 1x PREKIDAČ MINIJATURNI iC60N 3P 32A C 1x DIF. ZAŠ. SKLOPKA iID 4P 40A 30mA AC 1x UTIČ UGR. KUT 32A 3P-N-E 380V IP67,VIJAK 1x PREKIDAČ MINIJATURNI iC60N 3P 16A C 1x DIF. ZAŠ. SKLOPKA iID 4P 25A 30mA AC 1x SKLOPKA GREB. 20A 3P 0-1 45ST MULTI 1x UTIČ UGR. KUT 16A 3P-N-E 380V IP67,VIJAK 3x UTIČ. SCHUKO 10/16A 2P-E 200-250V IP55 6x PREKIDAČ MINIJATURNI iC60N 1P 16A C 3x PREKIDAČ MINIJATURNI iC60N 1P 20A C
7. | Dobava, montaža i spajanje na postojeće stupove, upravljačkog ormarića vanjske rasvjete R-stup, u zaštiti IP 65, sa minimalno slijedećom opremom: - grebenasta sklopka 10A, 3P kom 6 - automatski osigurač B16A 1P kom 6 - sabirnice, sitni i spojni materijal kmpl 1 | kom | 4 |  | 0
8. | Dobava, polaganje u rov i cijevi, te spajanje sa odgovarajućim kabelskim završecima, kabla NAYY-O - 4×50 mm². | m | 96 |  | 0
9. | Dobava, polaganje u rov i cijevi, te spajanje sa odgovarajućim kabelskim završecima, kabla NAYY-O - 4×35 mm². | m | 16 |  | 0
10. | Dobava, polaganje u rov i cijevi, te spajanje, kabla PPY - NYM-J - 5×2,5 mm². | m | 20 |  | 0
11. | Dobava, polaganje u rov i cijevi, te spajanje, kabla PPY - NYM-J - 3×1,5 mm². | m | 240 |  | 0
12. | Dobava i izvedba uzemljenja cijele trase, trakom FeZn 25x4mm, prema HRN N.B4901Č. ili jednakovrijedno : …............... …................................................... | m | 130 |  | 0
…...........................................................
13. | Dobava i izrada križnih spojeva na uzemljenju, komplet sa zaštitnim premazom. | kom | 5 |  | 0
14. | Dobava kabla za priključenje tehnološkog postrojenja klizališta, komplet sa odgovarajućom fleksibilnim zaštitnom cijevi i kabelskim završecima, kabel NYY-O - 4×120 mm². | m | 25 |  | 0
15. | Dobava i polaganje upozoravajuće PVC trake "Pozor-energetski kabel" u rov. | m | 120 |  | 0
16. | Troškovi angažiranja davatelja komunalnih usluga. | komplet | 1 |  | 0
17. | Izrada projekta izvedenog stanja (u slučaju bitnih odstupanja od projekta). | komplet | 1 |  | 0
18. | Ispitivanje svih električnih instalacija vanjskog dijela kompleksa i vanjske rasvjete, od strane ovlaštene pravne osobe, prema važećim propisima i zahtjevima iz projekta (sve električne i svjetlotehničke karakteristike) te izdavanje protokola o svim izmjerenim veličinama. | komplet | 1 |  | 0
19. | Dobava atesta, certifikata, izjava dobavljača, uputa i sl. za svu ugrađenu opremu (el. uređaje, kablove, svjetiljke, i sl.) | komplet | 1 |  | 0
II. | UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI I MATERIJAL: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA TROŠKOVA:
I. | GRAĐEVINSKI RADOVI I MATERIJAL |  |  |  | 0
II. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI I MATERIJAL |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV (25%) |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (€) |  |  |  | 0
| MJESTO I DATUM : |  |  | POTPIS I PEČAT: