## List1
GRAD ČAKOVEC
Glavni projekt izgradnje cestovne rasvjete Ulice 34. Inženjerijske bojne
Specifikacija materijala i radova
Red. br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | jedinična cijena | iznos
I. | GRAĐEVINSKI RADOVI I MATERIJAL
1. | Geodetsko snimanje trase i određivanje lokacija pojedinih elemenata (stupova, ormara i sl.). | komplet | 1
2. | Probni iskop i zatrpavanje rova za određivanje stvarnog položaja podzemnih instalacija. | kom | 4
3. | Iskop i zatrpavanje rova za kablove i cijevi 0,7x0,4m, komplet po pravilima struke. | m | 473
4. | Izrada kompletnog temelja za stup, sa svim potrebnim radnjama (iskop jame 0,9x0,9x1,1 m, doprema i ugradnja betona C 16/20, izrada oplate, ugradnja sidra i finalna obrada). | kom | 16
5. | Dobava i polaganje zaštitnih PVC cijevi Φ50mm za prolaze kablova u temelju rasvjetnog stupa. | m | 24
6. | Troškovi angažiranja davatelja komunalnih usluga prilikom iskolčenja trase i odobrenja radova. | komplet | 1
7. | Razastiranje, planiranje i odvoz viška iskopanog materijala. | m3 | 16
8. | Uzimanje uzoraka betona, ispitivanje od strane ovl. pravne osobe i dostava atesta komplet po pravilima struke. | komplet | 1
9. | Geodetska snimka terase kablova prije zatrpavanja i točnih mikrolokacija stupova nakon postavljanja. | kom | 1
10. | Dobava, postavljanje i uklanjanje znakova privremene prometne regulacije te troškovi komunikacije sa pravnom osobom koja upravlja prometnicom. | komplet | 1
I. | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI I MATERIJAL:
II. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI I MATERIJAL
1. | Nabava i prijevoz čeličnog rasvjetnog stupa sljedećih karakteristika koje su mjerodavne za ocjenu jednakovrijednosti: Čelični osmerkoutni rasvjetni stup, sa vrhom prilagođenim za nasad svjetiljke sa završetkom promjera Φ 60mm, visine H= 8 m, promjera 60mm/138mm, sa temeljnom pločom 250x250mm, debljina stijenke min.3mm, za I. zonu vjetra, čelični materijal kvalitete S235JR. Stavka podrazumijeva sav rad i materijal za izradu, sve prijevoze i prijenose, ugradnju te antikorozivnu zaštitu vrućim pocinčavanjem prema HRN EN ISO 1461 ili jednakovrijedno. U podnožju stup mora imati otvor sa poklopcem za smještaj stupne razdjelnice. Stup se isporučuje vruče pocinčan sa temeljnim vijcima i šablonom za ugradnju istih, te farban u RAL svjetiljke. Prije narudžbe potrebno definirati RAL svjetiljke s Investitorom. Obračun po komadu stupa (komplet). Čelični rasvjetni stup H=8m ili jednakovrijedan. | kom | 16
2. | Nabava i prijevoz LED cestovne svjetiljke sljedećih karakteristika koje su mjerodavne za ocjenu jednakovrijednosti: Svjetiljka ukupne snage max.40W, sa LED modulom ukupnog svjetlosnog toka min.4.747lm, sa asimetričnom cestovnom optikom. Svjetlosna iskoristivost min. 118lm/W. Temperatura boje svjetlosti max. 3000K, full cut-off: razred jakosti svjetlosti min. D4. Kućište svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, optički dio zaštićen ravnim temperiranim staklom, stupanj IP zaštite min. IP66, stupanj IK zaštite min. IK09. Zaštita od prenapona min. 10kV/10kA, klasa zaštite IEC min. klasa I, montaža na stup/konzolu, promjera φ30-60mm, regulacija kuta svjetiljke od -10° do +10° , jednostavno otvaranje svjetiljke bez uporabe alata, s automatskim isključivanjem napajanja prilikom otvaranja svjetiljke. Ambijentalna temperatura min. od -20°C do +50°C. Opremljen programabilnim LED driverom sa sljedećim funkcinalnostima: AOC (podesiva struja izlaza), MTP ( temperaturna zaštita modula), CLO ( konstantna izlazna vrijednost lumena), EOL ( alarm modula kraj životnog vijeka), PST ( programabilno vrijeme pokretanja). Podržana sučelja: DALI, 0-10V, 1-10V, ActiDim, ActiDim + parking senzori, MainsDim, LineSwitch. Klasa zaštie II, neovisna upravljačka oprema, stupanj zaštite IP67. Dopuštena izlazna konstantna struja 70-1050mA. Sa zaštitom od kratkog spoja i preopterećenja. Termički zaštićeni upravljački uređaj, termička zaštita LED modula. Mogućnost podešavanja snage i svjetlosnog toka u najmanje pet vremenskih intervala s obzirom na doba noći. Trajnost LED modula i drivera minimalno 100.000h uz održavanje 90% inicijalnog svjetlosnog toka svjetiljke (L90B10). Faktor uzvrata boje CRI ≥ 70. Dimenzije svjetiljke: max.603x300x201mm, težine max.6,6kg. | kom | 16
3. | Nabava i prijevoz stupne razdjelnice stupnja zaštite IP20, I= 20A, stezaljke 4x6-35mm2 Cu/Al, vodič za uzemljenje (PEN)-kabelska stopica 16mm2, klasa zaštite II, dminezija VxDxŠ 190x705x56mm, sa 1 kom D01 6A osiguračima sa postoljem, uključivo sa izvedbom spoja na podzemni kabel kao i na odvodni kabel do svjetiljke. | kom | 16
4. | Nabava i prijevoz pomoćne konzole, Φ60mm, duljine 1m, kut 0°, Konzola se isporučuje sa izvedenom antikorozivnom zaštitom postupkom vrućeg cinčanja (debljina cink nanosa 70-80 µ). Konzola duljine 1000mm/Φ60 ili jednakovrijedno. | kom | 1
5. | Dobava i polaganje zaštitnih BPW cijevi Φ50 mm u rov. | m | 489
6. | Dobava, polaganje u rov i cijevi, te spajanje sa odgovarajućim kabelskim završecima, kabla NAYY-J 4x25 mm² 0,6/1 kV (HRN HD603.1) ili jednakovrijedno. | m | 505
7. | Dobava i izvedba uzemljenja trakom FeZn 25x4mm prema HRN N.B4901Č ili jednakovrijedno. | m | 489
8. | Dobava i izvedba križnih spojeva na uzemljenju, komplet sa zaštitnim premazom. | kom | 16
9. | Dobava i polaganje upozorajvajuće PVC trake "Pozor-energetski kabel" u rov. | m | 473
10. | Numeracija stupova cestovne rasvjete prema zahtjevu vlasnika cestovne rasvjete. | kom | 16
11. | Izrada projekta izvedenog stanja (u slučaju bitnih odstupanja od projekta). | komplet | 1
12. | Ispitivanje cestovne rasvjete od strane ovlaštene pravne osobe, prema važećim propisima i zahtjevima iz projekta te izdavanje protokola o izmjerenim veličinama | komplet | 1
13. | Dobava atesta, certifikata, izjava dobavljača, uputa i sl. za svu ugrađenu opremu (el. uređaje, kablove, svjetiljke, stupove, temelje itd.). | komplet | 1
II. | UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI I MATERIJAL:
REKAPITULACIJA:
UKUPAN IZNOS PONUDE BEZ PDV-a (EUR):
IZNOS PDV-a (EUR):
SVEUKUPNA CIJENA PONUDE SA PDV-om (EUR):
Datum i mjesto: |  | Potpis i pečat ovlaštene osobe:
________________________ |  | _________________________