## IVANA GORANA KOVAČIĆA
NAZIV:
TROŠKOVNIK REKONSTRUKCIJE CESTOVNE RASVJETE ULICE IVANA GORANA KOVAČIĆA U MIHOVLJANU
INVESTITOR:
GRAD ČAKOVEC
Kralja Tomislava 15, 40 000 Čakovec
OIB: 44427688822
MJESTO I DATUM:
Čakovec, studeni 2024.
Specifikacija opreme i radova u nastavku je izrađena na temelju tehničkog rješenja, pa se pojedine stavke mogu u manjoj mjeri mijenjati i dopunjavati, eventualno zbog rješavanja nepredviđenih detalja prilikom izvođenja na građevini. Cijena za svaku stavku, ako nije drugačije navedeno, podrazumijeva dovođenje u potpuno funkcionalno stanje svakog pojedinog elementa i sustava u cjelini. Prilikom davanja ponude, ponuditelj je dužan upoznati se sa sadržajem tehničkog rješenja. Specifikacija je izrađena na bazi određene realne opreme, da bi se jasnije definirale očekivane tehničke karakteristike opreme, gabariti i slično, te kako bi se sustav povezao u jedinstvenu cjelinu. Ponuditelj je dužan zadovoljiti važeće propise i uvjete iz natječajne dokumentacije. Opremu je potrebno isporučiti sa svim pripadajućim originalnim priborom i dokumentacijom (uputama), te odgovarajućom certifikacijskom (atestnom) dokumentacijom. Bez te dokumentacije oprema se neće preuzeti od strane investitora, a moguće dodatne troškove certifikacije koje bi morao obaviti investitor, snositi će dobavljač opreme. Ponuditelj mora jamčiti za punu funkcionalnost ponuđene opreme unutar traženog sustava vanjske rasvjete, čak ako to i nije posebno specificirano. Sve eventualne troškove odnosno nadoknade štete nastale zbog kašnjenja odnosno nemogućnosti puštanja u pogon rasvjete, uzrokovane greškom dobavljača opreme snosi dobavljač opreme. U vrijednostima moraju biti uključeni svi pripremni i završni radovi vezani uz svaku pojedinu stavku (npr. izrada i korištenje skela, dizalica za utovar i istovar opreme, čišćenje otpada nakon završenih radova, potrebne prethodne kontrole i ispitivanja, puštanja u pogon do potpune funkcionalnosti.) Izvoditelj je prilikom izvođenja radova, o svojem trošku dužan izraditi svu potrebnu dokumentaciju vezanu uz prijavu izvođenja radova, te u potpunosti provoditi propise o zaštiti na radu, zaštite od požara i zakone sa područja građenja.
GRAD ČAKOVEC
Tehničko rješenje rekonstrukcije cestovne rasvjete Ulice Ivana Gorana Kovačića u Čakovcu
Specifikacija materijala i radova
II. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI I MATERIJAL
1. | Dobava, prijevoz i montaža pocinčanog čeličnog rasvjetnog stupa sljedećih karakteristika: Čelični rasvjetni stup, sa vrhom prilagođenim za nasad svjetiljke sa završetkom promjera Φ 60mm, visine H=5, promjera 60mm/120mm, sa temeljnom pločom promjera Φ 360mm, za I. zonu vjetra, čelični materijal kvalitete S335J2. U podnožju stup mora imati otvor sa poklopcem za smještaj stupne razdjelnice. Stup se isporučuje vruće pocinčan sa temeljnim vijcima i šablonom za ugradnju istih (anker). | kom | 12 | 0
2. | Dobava, prijevoz i montaža LED cestovne svjetiljke sljedećih karakteristika: Snaga: 20 do 30 W Dugovječnost izvora svjetlosti (pri 30°C): 100.000h (L80/B10), ULOR = 0% (Full cutoff), DALI opcija,LOR>70%, Integrirana temperaturna zaštita, Svjetlosni tok: od 2000 lm do 17000 lm, Efikasnost svjetiljke: do 150 lm/W, Kompenzacija svjetlosnog toka CLO, Nosač svjetiljke izrađen od lijevanog aluminija, Zakretanje svjetiljke od -15° do +15°, Prikladna za stupove promjera od 60mm, Koraci podešavanja nagiba svjetiljke: 5°, Modularnost svjetiljke omogućuje laganu izmjenu dijelova, Mogućnost automatskog podešavanja snage u 5 koraka, Stupanj zaštite od vanjskih i mehaničkih udara: IK08, Stupanj zaštite od čestica prašine i kapljica vode: IP66, Standardna boja svjetlosti (CCT) 3000K, CRI >70, Poboljšana vidljivost u sumrak dana, Ugrađena visokokvalitetna optika (leće), Ravnomjerna raspršenost svjetlosnog snopa, Ekološki prihvatljiva, ULOR = 0, Jamstvo 5 godina. | kom | 12 | 0
3. | Dobava, prijevoz i montaža stupne razdjelnice kompatibilne sa isporučenim stupom, stupnja zaštite IP20, I= min 20A, stezaljke 4x6-35mm2 Cu/Al, vodič za uzemljenje (PEN)-kabelska stopica 16mm2, uključivo sa izvedbom spoja na podzemni kabel kao i na odvodni kabel do svjetiljke. | kom | 12 | 0
4. | Demontaža postojećih stupova i svjetiljki i zbrinjavanje na lokaciju prema izboru investitora. | kom | 7 | 0
5. | Demontaža i zbrinjavanje postojećih podzemnih instalacija na trasi cestovne rasvjete. | komplet | 1 | 0
6. | Dobava i polaganje zaštitnih PEHD cijevi Φ50 mm u rov. | m | 480 | 0
7. | Dobava i polaganje upozoravajuće PVC trake "Pozor-energetski kabel" u rov. | m | 480 | 0
8. | Dobava, polaganje u rov i cijevi, te spajanje sa odgovarajućim kabelskim završecima, kabla NAYY-J 4x16 mm² 0,6/1 kV (HRN HD603.1) ili jednakovrijedno_________ | m | 520 | 0
9. | Dobava i izvedba uzemljenja trakom FeZn 25x4mm prema HRN N.B4901Č ili jednakovrijedno ____________________. | m | 500 | 0
10. | Dobava i izvedba križnih spojeva na uzemljenju, komplet sa zaštitnim premazom. | kom | 12 | 0
11. | Izvedba spoja na postojeću javnu rasvjetu, na postojećem betonskom stupu. Komplet sa svim spojnim i potrebnim priborom. | komplet | 1 | 0
12. | Numeracija stupova cestovne rasvjete prema zahtjevu vlasnika cestovne rasvjete. | kom | 12 | 0
13. | Izrada projekta izvedenog stanja (u slučaju bitnih odstupanja od projekta). | komplet | 1 | 0
14. | Ispitivanje cestovne rasvjete od strane ovlaštene pravne osobe, prema važećim propisima i zahtjevima iz projekta te izdavanje protokola o izmjerenim veličinama | komplet | 1 | 0
15. | Dobava atesta, certifikata, izjava dobavljača, uputa i sl. za svu ugrađenu opremu (el. uređaje, kablove, svjetiljke, stupove, temelje itd.). | komplet | 1 | 0
II. | UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI I MATERIJAL: |  |  | 0
II. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI I MATERIJAL |  |  | 0
| UKUPNO |  |  | 0
| PDV (25%) |  |  | 0
| SVEUKUPNO (€) |  |  | 0
| Datum i mjesto: | Potpis i pečat:
| _____________________ | _______________________