## TROŠKOVNIK
GRAD ČAKOVEC
Trg kralja Tomislava 15, 40 000 Čakovec
Specifikacija materijala i radova: JAVNA RASVJETA ZONE "BREZJE" - 2. FAZA
Red. br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | jedinična cijena | iznos
I. | GRAĐEVINSKI RADOVI I MATERIJAL
1. | Geodetske usluge: snimanje trase i određivanje lokacija pojedinih elemenata (temelja stupova, razvodnih ormara i sl.) prije ugradnje, završno snimanje pozicija nakon izvedenih radova, izrada odgovarjućeg eleborata, upis u katastar vodova. Sve komplet prema zakonskim propisima i pravilima struke. | komplet | 1
2. | Izrada kompletnog temelja za stup, sa svim potrebnim radnjama (iskop 1x1x1,1 m, izrada oplate, doprema i ugradnja betona(C20/25), ugradnja sidra, finalna obrada i oblikovanje gornjeg sloja). | kom | 1
3. | Dobava i polaganje zaštitnih PVC cijevi Ø 50 mm za prolaze kablova u temelju rasvjetnog stupa. | m | 2
4. | Iskop jame za temelj samostojećeg ormara javne rasvjete. | m³ | 0.5
5. | Troškovi angažiranja davatelja komunalnih usluga prilikom iskolčenja trase i odobrenja radova, sukladno posebnim uvjetima iz projekta. | komplet | 1
6. | Razastiranje, planiranje i odvoz viška iskopanog materijala. | m³ | 2
7. | Dobava, postavljanje i uklanjanje znakova privremene prometne regulacije, te troškovi komunikacije sa pravnom osobom koja upravlja prometnicom. | komplet | 1
I. | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI I MATERIJAL: |  | = | 0
II. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI I MATERIJAL
1. | Dobava i montaža metalnog, vruće pocinčanog stupa javne rasvjete (visine 6m), kompatibilan sa isporučenim svjetiljkama, komplet do pune funkcionalnosti sa svim potrebnim i spojim montažnim elementima (šablona, sidra, vijci, duple matice). | kom | 47
2. | Dobava i montaža LED cestovne svjetiljke sljedećih karakteristika: Kućište svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, optički dio zaštićen ravnim pokrovom od polikarbonata, stupanj zaštite min. IP66 i min. IK08. Zaštita od prenapona min. 10kV/5kA, klasa zaštite IEC min. klasa I, montaža na stup/konzolu promjera Φ42-60mm, regulacija kuta svjetiljke od -15° do +15°, ambijentalna temperatura od min. -40°C do +50°C. LED modul ukupnog svjelosnog toka min. 5.000lm, sa asimetričnom cestovom optikom. Ukupna snaga svjetiljke max 35W. Temperatura boja svjetlosti max. 3000K, Ugrađen programibilan LED napojni modul sa integriranim autonomnim dinamičkim dimanjem, prilagodljivim vremenom paljenja i intenzitetom rasvjete, sa multi kontrolnim sučeljem za: DALI, LineSwitch, AmpDim. Mogućnost podešavanja snage i svjetlosnog toka u najmanje pet vremenskih intervala s obzirom na doba noći. Prije isporuke, potrebno s naručiteljem definirati postavke štednog rada. Trajnost LED modula i drivera min. 255 000 sati uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svjetiljke (L80B10). Faktor uzvrata boje CRI ≥ 70. Težina max. 7.5 kg. Jamstvo proizvođača min. 5 god, CE, ENEC. | kom | 47
3. | Ravnanje, čišćenja i prilagođavanje postijećih sidrenih vijaka i trake za uzemljenje, te spajanje trake na odgovarajuće mjesto na stupu, komplet sa svim potrebnim radnjama i zaštitnim premazom prema potrebi (kod oštećenja). | kom | 47
4. | Dobava, montaža, spajanje i puštanje u pogon tipske samostojeće razdjelnice (četiri izlaza) OJR, sve komplet do pune funkcionalnosti. | kom | 1
5. | Izrada spojeva postojećih kablova na stupni razdjelnik, komplet sa izolacijskim spojnicama i drugim spojmim materijalom. | kom | 47
6. | Prilagodba podzemnog kabla kod novog temelja (izvlačenje iz postojećeg temelja, izrada spojnice na postojeći kabel, uključujući oko 7 m novog kabla) | kom | 1
7. | Numeracija stupova javne rasvjete prema zahtjevu vlasnika javne rasvjete. | kom | 47
8. | Izrada projekta izvedenog stanja (u slučaju bitnih odstupanja od projekta). | komplet | 1
9. | Ispitivanje svih parametara javne rasvjete od strane neovisne ovlaštene pravne osobe, prema važećim propisima i posebnim zahtjevima iz projekta te izdavanje protokola o izmjerenim veličinama. | komplet | 1
10. | Dobava atesta, certifikata, izjava dobavljača, jamstvenih izjava i sličnog, za svu ugrađenu opremu (kablove, temelje itd.). | komplet | 1
II. | UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI I MATERIJAL: |  | = | 0
REKAPITULACIJA:
I. | GRAĐEVINSKI RADOVI I MATERIJAL |  |  | 0
II. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI I MATERIJAL |  |  | 0
| UKUPNO (kn) |  |  | 0
| PDV (25%) |  |  | 0
| SVEUKUPNO (kn) |  |  | 0
| Mjesto i datum: | Potpis i pečat:
| _____________________ | _____________________